## База
№ п/п | Отделение | № блока | Код контура |  | Позиция контура | Позиция прибора | Hаименование | Тип сигнала | Тип сигнала | Блокировка |  | Сигнализация |  |  |  | Шкала |  | Единица изм. | Клапан | Система | Шкаф кроссовый | Схема технологическая | № листа ТХ | Примечание | Доп. условие вх. сигнала | Доп. условие вых. сигнала | № схемы контуров | № алгоритма | Опросный лист | Соединительная коробка (сигнальная) | [5 empty] | Соединительная коробка (питание) | [5 empty] | Магистральный кабель
[30 empty] | № кабель поле | Марка кабеля | Длинна (м) | № коробки | № клеммы | Маркировка | № кабель поле | Марка кабеля | Длинна (м) | № коробки | № клеммы | Маркировка | Сигнальный |  |  |  | Питание
[10 empty] | LL | HH | LL | L | H | HH | Низ | Верх | [24 empty] | № кабеля (сигнальный) | Маркировка | Марка кабеля | Длинна (м) | № кабеля (питание) | Маркировка | Марка кабеля | Длинна (м)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48
1 | МДЭА | БЛОК 001 | 001B | 1 | XA 01B1 | XA 01B1 | Состояние вентилятора В1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 97 | [14 empty] | S001В-1 | XA01B1+/XA01B1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
2 | МДЭА | БЛОК 001 | 001B | 1 | XL 01B1 | XL 01B1 | Состояние вентилятора В1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 97 | [14 empty] | S001В-1 | XL01B1+/XL01B1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
3 | МДЭА | БЛОК 001 | 001B | 2 | XA 01B2 | XA 01B2 | Состояние вентилятора В2 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 98 | [14 empty] | S001В-2 | XA01B2+/XA01B2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
4 | МДЭА | БЛОК 001 | 001B | 2 | XL 01B2 | XL 01B2 | Состояние вентилятора В2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 98 | [14 empty] | S001В-2 | XL01B2+/XL01B2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
5 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 1-1 | PA 01P11 | PA 01P11 | Давление на нагнетании вентилятора П1-1 - Низкое | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкое |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 93 | [14 empty] | S001 П1-1 | PA01P11+/PA01P11- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
6 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 1-1 | TA 01P11_1 | TA 01P11_1 | Температура воздуха вентилятора П1-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 93 | [14 empty] | S001 П1-1 | TA01P11_1+/TA01P11_1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
7 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 1-1 | TA 01P11_2 | TA 01P11_2 | Температура теплоносителя вентилятора П1-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 93 | [14 empty] | S001 П1-1 | TA01P11_2+/TA01P11_2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
8 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 1-1 | XA 01P11 | XA 01P11 | Состояние вентилятора П1-1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 93 | [14 empty] | S001 П1-1 | XA01P11+/XA01P11- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
9 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 1-1 | XL 01P11 | XL 01P11 | Состояние вентилятора П1-1- Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 93 | [14 empty] | S001 П1-1 | XL01P11+/XL01P11- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
10 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 2-1 | PA 01P21 | PA 01P21 | Давление на нагнетании вентилятора П2-1 - Низкое | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкое |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 94 | [14 empty] | S001П2-1 | PA01P21+/PA01P21- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
11 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 2-1 | TA 01P21_1 | TA 01P21_1 | Температура воздуха вентилятора П2-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 94 | [14 empty] | S001П2-1 | TA01P21_1+/TA01P21_1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
12 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 2-1 | TA 01P21_2 | TA 01P21_2 | Температура теплоносителя вентилятора П2-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 94 | [14 empty] | S001П2-1 | TA01P21_2+/TA01P21_2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
13 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 2-1 | XA 01P21 | XA 01P21 | Состояние вентилятора П2-1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 94 | [14 empty] | S001П2-1 | XA01P21+/XA01P21- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
14 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 2-1 | XL 01P21 | XL 01P21 | Состояние вентилятора П2-1- Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 94 | [14 empty] | S001П2-1 | XL01P21+/XL01P21- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
15 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 3-1 | PA 01P31 | PA 01P31 | Давление на нагнетании вентилятора П3-1 - Низкое | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкое |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 95 | [14 empty] | S001П3-1 | PA01P31+/PA01P31- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
16 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 3-1 | TA 01P31_1 | TA 01P31_1 | Температура воздуха вентилятора П3-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 95 | [14 empty] | S001П3-1 | TA01P31_1+/TA01P31_1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
17 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 3-1 | TA 01P31_2 | TA 01P31_2 | Температура теплоносителя вентилятора П3-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 95 | [14 empty] | S001П3-1 | TA01P31_2+/TA01P31_2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
18 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 3-1 | XA 01P31 | XA 01P31 | Состояние вентилятора П3-1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 95 | [14 empty] | S001П3-1 | XA01P31+/XA01P31- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
19 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 3-1 | XL 01P31 | XL 01P31 | Состояние вентилятора П3-1- Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 95 | [14 empty] | S001П3-1 | XL01P31+/XL01P31- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
20 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 4-1 | PA 01P41 | PA 01P41 | Давление на нагнетании вентилятора П4-1 - Низкое | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкое |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 96 | [14 empty] | S001П4-1 | PA01P41+/PA01P41- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
21 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 4-1 | TA 01P41_1 | TA 01P41_1 | Температура воздуха вентилятора П4-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 96 | [14 empty] | S001П4-1 | TA01P41_1+/TA01P41_1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
22 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 4-1 | TA 01P41_2 | TA 01P41_2 | Температура теплоносителя вентилятора П4-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 96 | [14 empty] | S001П4-1 | TA01P41_2+/TA01P41_2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
23 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 4-1 | XA 01P41 | XA 01P41 | Состояние вентилятора П4-1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 96 | [14 empty] | S001П4-1 | XA01P41+/XA01P41- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
24 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 4-1 | XL 01P41 | XL 01P41 | Состояние вентилятора П4-1- Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 96 | [14 empty] | S001П4-1 | XL01P41+/XL01P41- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
25 | МДЭА | БЛОК 001 | FI | 9020 | FI 9020 | FT 9020 | Расход очищенной рег. МДЭА в V-901 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 320 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI410237X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 8 |  |  | FT 9020 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 36 | 03JBEi001-01 | XT1:05/XT1:06 | FT9020+/FT9020- | FT 9020/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 65 | 03JBD001-01 | XT1:01/XT1:02 | FT9020/24+/FT9020/24- | 03JBEi001-01 | FT9020+/FT9020- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210 | 03JBD001-01 | FT9020/24+/FT9020/24- | нг(А)-LS (не Exi) 19x2,5 | 185
26 | МДЭА | БЛОК 001 | FIRC | 9019 | FIRC 9019 | FT 9019 | Расход реген. МДЭА от P-904A,B | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 320 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41022AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 14 |  |  | FT 9019 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi001-02 | XT1:03/XT1:04 | FT9019+/FT9019- | FT 9019/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 30 | 03JBD001-01 | XT1:11/XT1:12 | FT9019/24+/FT9019/24- | 03JBEi001-02 | FT9019+/FT9019- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 194 | 03JBD001-01 | FT9019/24+/FT9019/24- | нг(А)-LS (не Exi) 19x2,5 | 185
27 | МДЭА | БЛОК 001 | FIRC | 9019 | FV 9019 | FV 9019 | Управление клапаном FV 9019 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41031AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 | [6 empty] | FV 9019 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 34 | 03JBEi001-01 | XT1:03/XT1:04 | FV9019+/FV9019- | [6 empty] | 03JBEi001-01 | FV9019+/FV9019- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
28 | МДЭА | БЛОК 001 | FIRC | 9019 | FI 9019 | FI 9019 | Индикатор расхода FI 9019 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 320 | m3/h |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 402/11 |  | 704 | FI 9019 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi001-02 | XT1:01/XT1:02 | FI9019+/FI9019- | [6 empty] | 03JBEi001-02 | FI9019+/FI9019- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 194
29 | МДЭА | БЛОК 001 | FQIR | 0021 | FQIR 0021 | FT 0021 | Расход щелочи на установку | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 6300 | kg/h |  | DCS | DCS43C/ AI411131X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 8 |  |  | FT 0021 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi001-03 | XT1:03/XT1:04 | FT0021+/FT0021- | FT 0021/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 34 | 03JBD001-01 | XT1:03/XT1:04 | FT0021/24+/FT0021/24- | 03JBEi001-03 | FT0021+/FT0021- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 196 | 03JBD001-01 | FT0021/24+/FT0021/24- | нг(А)-LS (не Exi) 19x2,5 | 185
30 | МДЭА | БЛОК 001 | FQIR | 0045 | FQIR 0045 | FT 0045 | Расход ХОВ в тр-де щелочи | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 5000 | kg/h |  | DCS | DCS43C/ AI411131X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 8 |  |  | FT 0045 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi001-03 | XT1:05/XT1:06 | FT0045+/FT0045- | FT 0045/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 34 | 03JBD001-01 | XT1:07/XT1:08 | FT0045/24+/FT0045/24- | 03JBEi001-03 | FT0045+/FT0045- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 196 | 03JBD001-01 | FT0045/24+/FT0045/24- | нг(А)-LS (не Exi) 19x2,5 | 185
31 | МДЭА | БЛОК 001 | FQIR | 9018 | FQIR 9018 | FT 9018 | Расход химоч. воды в рег. МДЭА | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 80000 | kg/h |  | DCS | DCS43C/ AI410307X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 9 |  |  | FT 9018 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 33 | 03JBEi001-01 | XT1:01/XT1:02 | FT9018+/FT9018- | FT 9018/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 63 | 03JBD001-01 | XT1:09/XT1:10 | FT9018/24+/FT9018/24- | 03JBEi001-01 | FT9018+/FT9018- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210 | 03JBD001-01 | FT9018/24+/FT9018/24- | нг(А)-LS (не Exi) 19x2,5 | 185
32 | МДЭА | БЛОК 001 | FQIR | 9504 | FQIR 9504 | FT 9504 | Расход реген. МДЭА из автоцистерн | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 50000 | kg/h |  | DCS | DCS43C/ AI410307X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 9 |  |  | FT 9504 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 27 | 03JBEi001-01 | XT1:11/XT1:12 | FT9504+/FT9504- | FT 9504/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 53 | 03JBD001-01 | XT1:05/XT1:06 | FT9504/24+/FT9504/24- | 03JBEi001-01 | FT9504+/FT9504- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210 | 03JBD001-01 | FT9504/24+/FT9504/24- | нг(А)-LS (не Exi) 19x2,5 | 185
33 | МДЭА | БЛОК 001 | FS | 81400A | FS 81400A | FS 81400A | Расход воды C801A | AI | MODBUS RTU | LL: 10,8; LL: 10,8; Низ: Hold; Верх: Hold | m3/h |  | DCS |  |  |  | from PLC C-801A | from PLC C-801A |  | 81
34 | МДЭА | БЛОК 001 | FS | 81400B | FS 81400B | FS 81400B | Расход воды C801B | AI | MODBUS RTU | LL: 10,8; LL: 10,8; Низ: Hold; Верх: Hold | m3/h |  | DCS |  |  |  | from PLC C-801B | from PLC C-801B |  | 85
35 | МДЭА | БЛОК 001 | LIA | 0020 | LIA 0020 | LT 0020 | Уровень в V-812 | AI | 4-20 mA IS |  | 90 |  | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411115X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 14 |  | SP-303-208 | LT 0020 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 36 | 03JBEi001-03 | XT1:01/XT1:02 | LT0020+/LT0020- | [6 empty] | 03JBEi001-03 | LT0020+/LT0020- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 196
36 | МДЭА | БЛОК 001 | LIRA | 0013 | LIRA 0013 | LT 0013 | Уровень в V-810 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; HH: 90; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411125X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 3 |  |  |  | 12 |  | SP-303-208 | LT 0013 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi001-05 | XT1:01/XT1:02 | LT0013+/LT0013- | [6 empty] | 03JBEi001-05 | LT0013+/LT0013- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 226
37 | МДЭА | БЛОК 001 | LIRA | 0016 | LIRA 0016 | LT 0016 | Уровень в V-807 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; HH: 90; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411125X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 |  |  |  | 12 |  | SP-303-208 | LT 0016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi001-05 | XT1:03/XT1:04 | LT0016+/LT0016- | [6 empty] | 03JBEi001-05 | LT0016+/LT0016- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 226
38 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 807 | XA P807 | XA P807 | Состояние двигателя насоса P-807 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P1 | XAP807+/XAP807- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
39 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 807 | XL P807 | XL P807 | Состояние двигателя насоса P-807 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P1 | XLP807+/XLP807- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
40 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 807 | HS P807 | HS P807 | Команда управления насосом P-807 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 |  |  |  | 48 | 39 | [13 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P2 | HSP807-S/HSP807-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
41 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 809 | XA P809 | XA P809 | Состояние двигателя насоса P-809 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P1 | XAP809+/XAP809- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
42 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 809 | XL P809 | XL P809 | Состояние двигателя насоса P-809 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P1 | XLP809+/XLP809- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
43 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 809 | HS P809 | HS P809 | Команда управления насосом P-809 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | 42 | [13 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P2 | HSP809-S/HSP809-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
44 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 812 | XA P812 | XA P812 | Состояние двигателя насоса P-812 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P1 | XAP812+/XAP812- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
45 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 812 | XL P812 | XL P812 | Состояние двигателя насоса P-812 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P1 | XLP812+/XLP812- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
46 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 812 | HS P812 | HS P812 | Команда управления насосом P-812 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ DO411218X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P2 | HSP812-S/HSP812-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
47 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | XA P806A | XA P806A | Состояние двигателя насоса P-806A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 46 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P1 | XAP806A+/XAP806A- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
48 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | XL P806A | XL P806A | Состояние двигателя насоса P-806A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 | ПЕРЕНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ, ЕСТЬ ЛОГИКА |  |  | 46 | 36 | [13 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P1 | XLP806A+/XLP806A- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
49 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | ZS P806A | ZL P806A | Положение ключа выбора режима управления насосом P-806A | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Мест / Дист |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 46 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P1 | ZLP806A+/ZLP806A- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
50 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | HS1 P806A | HS1 P806A | Команда управления насосом P-806A - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 | [18 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P2 | HS1P806A-S/HS1P806A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
51 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | HS2 P806A | HS2 P806A | Команда управления насосом P-806A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 46 | 35 | -S/-SF/-R/-RF | [12 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P2 | HS2P806A-S/HS2P806A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
52 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | XA P806B | XA P806B | Состояние двигателя насоса P-806B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 47 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P1 | XAP806B+/XAP806B- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
53 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | XL P806B | XL P806B | Состояние двигателя насоса P-806B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 | ПЕРЕНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ, ЕСТЬ ЛОГИКА |  |  | 47 | 38 | [13 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P1 | XLP806B+/XLP806B- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
54 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | ZS P806B | ZL P806B | Положение ключа выбора режима управления насосом P-806B | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Мест / Дист |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 47 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P1 | ZLP806B+/ZLP806B- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
55 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | HS1 P806B | HS1 P806B | Команда управления насосом P-806B - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 | [18 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P2 | HS1P806B-S/HS1P806B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
56 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | HS2 P806B | HS2 P806B | Команда управления насосом P-806B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 47 | 37 | -S/-SF/-R/-RF | [12 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P2 | HS2P806B-S/HS2P806B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
57 | МДЭА | БЛОК 001 | PDIA | 8513A | PDIA 8513A | PDT 8513A | Перепад давления на МЕ-811А | AI | 4-20 mA IS | H: Hold; Низ: 0; Верх: 0.63 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411115X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 10 |  |  |  | 31 |  |  | PDT 8513A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 40 | 03JBEi001-04 | XT1:07/XT1:08 | PDT8513A+/PDT8513A- | [6 empty] | 03JBEi001-04 | PDT8513A+/PDT8513A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 214
58 | МДЭА | БЛОК 001 | PDIA | 8513B | PDIA 8513B | PDT 8513B | Перепад давления на МЕ-811А | AI | 4-20 mA IS | H: Hold; Низ: 0; Верх: 0.63 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411115X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 10 |  |  |  | 31 |  |  | PDT 8513B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 34 | 03JBEi001-04 | XT1:09/XT1:10 | PDT8513B+/PDT8513B- | [6 empty] | 03JBEi001-04 | PDT8513B+/PDT8513B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 214
59 | МДЭА | БЛОК 001 | PDIA | 9024 | PDIA 9024 | PDT 9024 | Перепад давления на ME-901A | AI | 4-20 mA IS | H: 0,7; Низ: 0; Верх: 1.6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410237X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | PDT 9024 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi001-02 | XT1:05/XT1:06 | PDT9024+/PDT9024- | [6 empty] | 03JBEi001-02 | PDT9024+/PDT9024- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 194
60 | МДЭА | БЛОК 001 | PDIA | 9025 | PDIA 9025 | PDT 9025 | Перепад давления на ME-901B | AI | 4-20 mA IS | H: 0,7; Низ: 0; Верх: 1.6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410237X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | PDT 9025 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 29 | 03JBEi001-02 | XT1:07/XT1:08 | PDT9025+/PDT9025- | [6 empty] | 03JBEi001-02 | PDT9025+/PDT9025- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 194
61 | МДЭА | БЛОК 001 | PDIA | 9026 | PDIA 9026 | PDT 9026 | Перепад давления на ME-902A | AI | 4-20 mA IS | H: 0,7; Низ: 0; Верх: 1.6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410237X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | PDT 9026 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 39 | 03JBEi001-01 | XT1:07/XT1:08 | PDT9026+/PDT9026- | [6 empty] | 03JBEi001-01 | PDT9026+/PDT9026- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
62 | МДЭА | БЛОК 001 | PDIA | 9027 | PDIA 9027 | PDT 9027 | Перепад давления на ME-902B | AI | 4-20 mA IS | H: 0,7; Низ: 0; Верх: 1.6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410237X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 37 |  |  | PDT 9027 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 39 | 03JBEi001-01 | XT1:09/XT1:10 | PDT9027+/PDT9027- | [6 empty] | 03JBEi001-01 | PDT9027+/PDT9027- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
63 | МДЭА | БЛОК 001 | PDIA | 9028 | PDIA 9028 | PDT 9028 | Перепад давления на ME-903A,B | AI | 4-20 mA IS | H: 0,7; Низ: 0; Верх: 1.6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410237X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 37 |  |  | PDT 9028 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 27 | 03JBEi001-02 | XT1:09/XT1:10 | PDT9028+/PDT9028- | [6 empty] | 03JBEi001-02 | PDT9028+/PDT9028- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 194
64 | МДЭА | БЛОК 001 | PDIA | 9526 | PDIA 9526 | PDT 9526 | Перепад давления на ME-902C | AI | 4-20 mA IS | H: 0,7; Низ: 0; Верх: 1.6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410237X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 37 |  |  | PDT 9526 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 47 | 03JBEi001-01 | XT1:13/XT1:14 | PDT9526+/PDT9526- | [6 empty] | 03JBEi001-01 | PDT9526+/PDT9526- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
65 | МДЭА | БЛОК 001 | PIA | 0196 | PIA 0196 | PT 0196 | Давление нагнетания P-809 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411115X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 |  |  |  |  | 26 |  |  | PT 0196 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 40 | 03JBEi001-01 | XT1:15/XT1:16 | PT0196+/PT0196- | [6 empty] | 03JBEi001-01 | PT0196+/PT0196- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
66 | МДЭА | БЛОК 001 | PIA | 0197 | PIA 0197 | PT 0197 | Давление нагнетания P-807 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411115X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 |  |  |  | 26 |  |  | PT 0197 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 40 | 03JBEi001-01 | XT1:17/XT1:18 | PT0197+/PT0197- | [6 empty] | 03JBEi001-01 | PT0197+/PT0197- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
67 | МДЭА | БЛОК 001 | PIA | 9527 | PIA 9527 | PT 9527 | Давление химочищенной воды в рег. МДЭА | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 0 |  |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 | [6 empty] | PT 9527 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 38 | 03JBEi001-01 | XT1:19/XT1:20 | PT9527+/PT9527- | [6 empty] | 03JBEi001-01 | PT9527+/PT9527- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
68 | МДЭА | БЛОК 001 | PIRCA | 0177 | PV 0177 | PV 0177 | Управление клапаном PV 0177 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FL | DCS | DCS42C/ AO41113CX | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 | [6 empty] | PV 0177 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi001-04 | XT1:05/XT1:06 | PV0177+/PV0177- | [6 empty] | 03JBEi001-04 | PV0177+/PV0177- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 214
69 | МДЭА | БЛОК 001 | TIA | 0004 | TIA 0004 | TT 0004 | Температура в V-810 | AI | 4-20 mA IS | H: 50; HH: 60; Низ: 0; Верх: 80 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 3 |  |  |  | 35 |  |  | TT 0004 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 26 | 03JBEi001-05 | XT1:05/XT1:06 | TT0004+/TT0004- | [6 empty] | 03JBEi001-05 | TT0004+/TT0004- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 226
70 | МДЭА | БЛОК 001 | TIA | 0004 | TIA 0004 | TT 0004 | Температура в V-810 | AI | 4-20 mA IS | H: 50; HH: 60; Низ: 0; Верх: 80 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 3 |  |  |  | 35 |  |  | TT 0004 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 26 | 03JBEi001-05 | XT1:05/XT1:06 | TT0004+/TT0004- | [6 empty] | 03JBEi001-05 | TT0004+/TT0004- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 226
71 | МДЭА | БЛОК 001 | TIA | 0041 | TIA 0041 | TT 0041 | Температура в V-807 | AI | 4-20 mA IS | H: 70; HH: 80; Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 |  |  |  | 35 |  |  | TT 0041 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 62 | 03JBEi001-02 | XT1:11/XT1:12 | TT0041+/TT0041- | [6 empty] | 03JBEi001-02 | TT0041+/TT0041- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 194
72 | МДЭА | БЛОК 001 | TIA | 0070 | TIA 0070 | TT 0070 | Температура воздуха КИП после Е-806 | AI | 4-20 mA IS | H: 43; Низ: 0; Верх: 70 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411115X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 9 |  |  |  | 38 |  |  | TT 0070 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi001-04 | XT1:01/XT1:02 | TT0070+/TT0070- | [6 empty] | 03JBEi001-04 | TT0070+/TT0070- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 214
73 | МДЭА | БЛОК 001 | TIA | 0078 | TIA 0078 | TT 0078 | Температура воздуха в Е-806 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 70 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411115X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 10 |  |  |  | 33 |  |  | TT 0078 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi001-04 | XT1:03/XT1:04 | TT0078+/TT0078- | [6 empty] | 03JBEi001-04 | TT0078+/TT0078- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 214
74 | МДЭА | БЛОК 001 | TIA | 0079 | TIA 0079 | TT 0079 | Температура в V-806 | AI | 4-20 mA IS | H: 200; Низ: 0; Верх: 400 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 34 |  |  | TT 0079 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 36 | 03JBEi001-04 | XT1:11/XT1:12 | TT0079+/TT0079- | [6 empty] | 03JBEi001-04 | TT0079+/TT0079- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 214
75 | МДЭА | БЛОК 001 | TIR | 0046 | TIR 0046 | TT 0046 | Температура в V-812 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 37 |  |  | TT 0046 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi001-03 | XT1:07/XT1:08 | TT0046+/TT0046- | [6 empty] | 03JBEi001-03 | TT0046+/TT0046- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 196
76 | МДЭА | БЛОК 001 | TIR | 9503 | TIR 9503 | TT 9503 | Температура химоч. воды в рег. МДЭА | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 | [6 empty] | TT 9503 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 41 | 03JBEi001-01 | XT1:21/XT1:22 | PT9503+/PT9503- | [6 empty] | 03JBEi001-01 | PT9503+/PT9503- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
77 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0003 | XA E0003 | XA E0003 | Положение электрозадвижки EUV 0003- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 0003-1 | XAE0003+/XAE0003- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 228
78 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0003 | ZL 0003 | ZL E0003 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 0003 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 43 | [14 empty] | EUV 0003-1 | ZLE0003+/ZLE0003- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 228
79 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0003 | ZSH 0003 | ZSH E0003 | Положение электрозадвижки EUV 0003- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 43 | [14 empty] | EUV 0003-1 | ZSHE0003+/ZSHE0003- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 228
80 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0003 | ZSL 0003 | ZSL E0003 | Положение электрозадвижки EUV 0003- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 43 | [14 empty] | EUV 0003-1 | ZSLE0003+/ZSLE0003- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 228
81 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0003 | HS1 0003 | HS1 E0003 | Управление электрозадвижкой EUV 0003- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 43 | 30 | [13 empty] | EUV 0003-2 | HS1E0003+/HS1E0003- | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 60
82 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0003 | HS2 0003 | HS2 E0003 | Управление электрозадвижкой EUV 0003- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 43 | 30 | [13 empty] | EUV 0003-2 | HS2E0003+/HS2E0003- | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 60
83 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0004 | XA 0004 | XA E0004 | Положение электрозадвижки EUV 0004- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 0004-1 | XAE0004+/XAE0004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 224
84 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0004 | ZL 0004 | ZL E0004 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 0004 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 44 | [14 empty] | EUV 0004-1 | ZLE0004+/ZLE0004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 224
85 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0004 | ZSH 0004 | ZSH E0004 | Положение электрозадвижки EUV 0004- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 44 | [14 empty] | EUV 0004-1 | ZSHE0004+/ZSHE0004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 224
86 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0004 | ZSL 0004 | ZSL E0004 | Положение электрозадвижки EUV 0004- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 44 | [14 empty] | EUV 0004-1 | ZSLE0004+/ZSLE0004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 224
87 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0004 | HS1 0004 | HS1 E0004 | Управление электрозадвижкой EUV 0004- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 44 | 31 | [13 empty] | EUV 0004-2 | HS1E0004+/HS1E0004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 224
88 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0004 | HS2 0004 | HS2 E0004 | Управление электрозадвижкой EUV 0004- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 44 | 31 | [13 empty] | EUV 0004-2 | HS2E0004+/HS2E0004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 224
89 | МДЭА | БЛОК 001 | GAS | 23 | GAS 23 | GAT 23 | Концевой H2S в насосной №2 | AI | 4-20 mA IS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | ESD37C/ AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 77 | 55 |  | GAT 23 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 48 | 30JBG001 | XT1:01/XT1:02 | GAT23+/GAT23- | [6 empty] | 30JBG001 | GAT23+/GAT23- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 163
90 | МДЭА | БЛОК 001 | GAS | 24 | GAS 24 | GAT 24 | Концевой H2S у V-807, P-807 | AI | 4-20 mA IS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | ESD37C/ AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 83 | 61 |  | GAT 24 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 72 | 30JBG001 | XT1:05/XT1:06 | GAT24+/GAT24- | [6 empty] | 30JBG001 | GAT24+/GAT24- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 163
91 | МДЭА | БЛОК 001 | GAS | 29 | GAS 29 | GAT 29 | Концевой H2S у V-806, P-806 | AI | 4-20 mA IS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | ESD37C/ AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 84 | 62 |  | GAT 29 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 119 | 30JBG001 | XT1:09/XT1:10 | GAT29+/GAT29- | [6 empty] | 30JBG001 | GAT29+/GAT29- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 163
92 | МДЭА | БЛОК 001 | HA | 0051 | HA 0051 | HA 0051 | Местная звуковая аварийная сигнализация по уровню в V-812 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 22 | 12 |  | HA 0051 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 54 | 30JBH002 | XT1:01/XT1:02 | HA0051+/HA0051- | [6 empty] | 30JBH002 | HA0051+/HA0051- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 163
93 | МДЭА | БЛОК 001 | HA | 61 | HA 61 | HA 61 | Местная звуковая сигнализация у насосной №2 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 77 | 55 |  | HA 61 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 47 | 30JBH001 | XT1:01/XT1:02 | HA61+/HA61- | [6 empty] | 30JBH001 | HA61+/HA61- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 163
94 | МДЭА | БЛОК 001 | HA | 62 | HA 62 | HA 62 | Местная звуковая сигнализация у насосной №2 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 77 | 55 |  | HA 62 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 21 | 30JBH001 | XT1:03/XT1:04 | HA62+/HA62- | [6 empty] | 30JBH001 | HA62+/HA62- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 163
95 | МДЭА | БЛОК 001 | HA | 63 | HA 63 | HA 63 | Местная звуковая сигнализация у V-808/2 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 84 | 62 |  | HA 63 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 106 | 30JBH001 | XT1:05/XT1:06 | HA63+/HA63- | [6 empty] | 30JBH001 | HA63+/HA63- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 163
96 | МДЭА | БЛОК 001 | HA | 70 | HA 70 | HA 70 | Местная звуковая сигнализация у V-810 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 83 | 61 |  | HA 70 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 76 | 30JBH001 | XT1:07/XT1:08 | HA70+/HA70- | [6 empty] | 30JBH001 | HA70+/HA70- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 163
97 | МДЭА | БЛОК 001 | HL | 0051 | HL 0051 | HL 0051 | Местная световая аварийная сигнализация по уровню в V-812 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 22 | 12 |  | HL 0051 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 54 | 30JBH002 | XT1:03/XT1:04 | HL0051+/HL0051- | [6 empty] | 30JBH002 | HL0051+/HL0051- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 163
98 | МДЭА | БЛОК 001 | HL | 11 | HL 11 | HL 11 | Местная световая сигнализация у насосной №2 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 77 | 55 |  | HL 11 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 47 | 30JBH001 | XT1:09/XT1:10 | HL11+/HL11- | [6 empty] | 30JBH001 | HL11+/HL11- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 163
99 | МДЭА | БЛОК 001 | HL | 12 | HL 12 | HL 12 | Местная световая сигнализация у насосной №2 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 77 | 55 |  | HL 12 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 21 | 30JBH001 | XT1:11/XT1:12 | HL12+/HL12- | [6 empty] | 30JBH001 | HL12+/HL12- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 163
100 | МДЭА | БЛОК 001 | LISA | 0010 | LISA 0010 | LT 0010 | Уровень в V-806 | AI | 4-20 mA IS |  | 50 |  | 5 | 25 | 50 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 17 | 7 | SP-303-208 | LT 0010 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 53 | 30JBEi001-02 | XT1:01/XT1:02 | LT0010+/LT0010- | [6 empty] | 30JBEi001-02 | LT0010+/LT0010- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 193
101 | МДЭА | БЛОК 001 | LISA | 0011 | LISA 0011 | LT 0011 | Уровень в V-806 | AI | 4-20 mA IS |  | 50 |  | 5 | 25 | 50 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 18 | 8 | SP-303-208 | LT 0011 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 53 | 30JBEi001-02 | XT1:03/XT1:04 | LT0011+/LT0011- | [6 empty] | 30JBEi001-02 | LT0011+/LT0011- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 193
102 | МДЭА | БЛОК 001 | LISA | 0014 | LISA 0014 | LT 0014 | Уровень в V-810 | AI | 4-20 mA IS | 10 |  | 10 | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 3 |  |  |  | 19 | 9 | SP-303-208 | LT 0014 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 66 | 30JBEi001-01 | XT1:11/XT1:12 | LT0014+/LT0014- | [6 empty] | 30JBEi001-01 | LT0014+/LT0014- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 210
103 | МДЭА | БЛОК 001 | LISA | 0015 | LISA 0015 | LT 0015 | Уровень в V-807 | AI | 4-20 mA IS | 10 |  | 10 | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 |  |  |  | 20 | 10 | SP-303-208 | LT 0015 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 65 | 30JBEi001-01 | XT1:13/XT1:14 | LT0015+/LT0015- | [6 empty] | 30JBEi001-01 | LT0015+/LT0015- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 210
104 | МДЭА | БЛОК 001 | LISA | 0019 | LISA 0019A | LT 0019 | Уровень в V-812 | AI | 4-20 mA IS |  | 90 |  | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 22 | 12 | SP-303-208 | LT 0019 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 38 | 30JBEi001-01 | XT1:09/XT1:10 | LT0019+/LT0019- | [6 empty] | 30JBEi001-01 | LT0019+/LT0019- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 210
105 | МДЭА | БЛОК 001 | LSA | 9520A | LSA 9520A | LS 9520A | Уровень в тр-де | DI | Namur IS | LL: 0; LL: 0; Низ: 0; Верх: 1 | Низкий / Норма |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 28 | 10 | SP-402-203 | LS 9520A | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 18 | 30JBSi001-01 | XT1:01/XT1:02 | LS9520A+/LS9520A- | [6 empty] | 30JBSi001-01 | LS9520A+/LS9520A- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 163
106 | МДЭА | БЛОК 001 | LSA | 9520B | LSA 9520B | LS 9520B | Уровень в тр-де | DI | Namur IS | LL: 0; LL: 0; Низ: 0; Верх: 1 | Низкий / Норма |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 28 | 10 | SP-402-203 | LS 9520B | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 18 | 30JBSi001-01 | XT1:03/XT1:04 | LS9520B+/LS9520B- | [6 empty] | 30JBSi001-01 | LS9520B+/LS9520B- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 163
107 | МДЭА | БЛОК 001 | LSA | 9520C | LSA 9520C | LS 9520C | Уровень в тр-де | DI | Namur IS | LL: 0; LL: 0; Низ: 0; Верх: 1 | Низкий / Норма |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 28 | 10 | SP-402-203 | LS 9520C | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 18 | 30JBSi001-01 | XT1:05/XT1:06 | LS9520C+/LS9520C- | [6 empty] | 30JBSi001-01 | LS9520C+/LS9520C- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 163
108 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 807 | PISA 80022 | PT 80022 | Уплотнительная жидкость P-807 | AI | 4-20 mA IS | Hold |  | Hold | Hold |  |  | Hold | Hold |  |  | ESD | ESD37C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 |  |  |  | 48 |  |  | PT 80022 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 65 | 30JBEi001-01 | XT1:01/XT1:02 | PT80022+/PT80022- | [6 empty] | 30JBEi001-01 | PT80022+/PT80022- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 210
109 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 807 | TISA 80041 | TT 80041 | Температура подшипника P-807 | AI | 4-20 mA IS |  | Hold |  |  | Hold | Hold | Hold | Hold | °С |  | ESD | Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 | [6 empty] | TT 80041 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 26 | 30JBEi001-06 | XT1:01/XT1:02 | TT80041+/TT80041- | [6 empty] | 30JBEi001-06 | TT80041+/TT80041- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 226
110 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 807 | HY P807 | HY P807 | Блокировка насоса P-807 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 | [18 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P4 | HYP807-S/HYP807-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 175
111 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 809 | PISA 80023 | PT 80023 | Уплотнительная жидкость P-809 | AI | 4-20 mA IS | Hold |  | Hold | Hold |  |  | Hold | Hold |  |  | ESD | ESD37C/ Hold | [8 empty] | PT 80023 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 66 | 30JBEi001-01 | XT1:03/XT1:04 | PT80023+/PT80023- | [6 empty] | 30JBEi001-01 | PT80023+/PT80023- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 210
112 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 809 | TISA 80042 | TT 80042 | Температура подшипника P-809 | AI | 4-20 mA IS |  | Hold |  |  | Hold | Hold | Hold | Hold | °С |  | ESD | Hold | [8 empty] | TT 80042 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 28 | 30JBEi001-06 | XT1:05/XT1:06 | TT80042+/TT80042- | [6 empty] | 30JBEi001-06 | TT80042+/TT80042- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 226
113 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 809 | HY P809 | HY P809 | Блокировка насоса P-809 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 | [18 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P4 | HYP809-S/HYP809-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 175
114 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 812 | HY P812 | HY P812 | Блокировка насоса P-812 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 | [18 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P4 | HYP812-S/HYP812-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 175
115 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 801A | PISA 80000 | PT 80000 | Уплотнительная жидкость P-801A | AI | 4-20 mA IS | LL: 6,3; LL: 6,3; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 70 | 12 |  | PT 80000 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 118 | 30JBEi001-02 | XT1:09/XT1:10 | PT80000+/PT80000- | [6 empty] | 30JBEi001-02 | PT80000+/PT80000- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 193
116 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 801A | TISA 80000 | TT 80000 | Температура 1 подшипника P-801A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 73 | 22 |  | TT 80000 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 30 | 30JBEi001-04 | XT1:01/XT1:02 | TT80000+/TT80000- | [6 empty] | 30JBEi001-04 | TT80000+/TT80000- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 183
117 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 801A | TISA 80001 | TT 80001 | Температура 2 подшипника P-801A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 73 | 23 |  | TT 80001 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 30 | 30JBEi001-04 | XT1:03/XT1:04 | TT80001+/TT80001- | [6 empty] | 30JBEi001-04 | TT80001+/TT80001- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 183
118 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 801B | PISA 80002 | PT 80002 | Уплотнительная жидкость P-801B | AI | 4-20 mA IS | LL: 6,3; LL: 6,3; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 70 | 13 |  | PT 80002 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 113 | 30JBEi001-02 | XT1:11/XT1:12 | PT80002+/PT80002- | [6 empty] | 30JBEi001-02 | PT80002+/PT80002- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 193
119 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 801B | TISA 80003 | TT 80003 | Температура 1 подшипника P-801B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 73 | 24 |  | TT 80003 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 24 | 30JBEi001-04 | XT1:05/XT1:06 | TT80003+/TT80003- | [6 empty] | 30JBEi001-04 | TT80003+/TT80003- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 183
120 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 801B | TISA 80004 | TT 80004 | Температура 2подшипника P-801B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 73 | 25 |  | TT 80004 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 24 | 30JBEi001-04 | XT1:07/XT1:08 | TT80004+/TT80004- | [6 empty] | 30JBEi001-04 | TT80004+/TT80004- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 183
121 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | PISA 80018 | PT 80018 | Уплотнительная жидкость P-806A | AI | 4-20 mA IS | LL: 8,7; LL: 8,7; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 52 | 16 |  | PT 80018 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 48 | 30JBEi001-02 | XT1:05/XT1:06 | PT80018+/PT80018- | [6 empty] | 30JBEi001-02 | PT80018+/PT80018- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 193
122 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | TISA 80027 | TT 80027 | Температура 1 подшипника P-806A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 53 | 19 |  | TT 80027 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 48 | 30JBEi001-05 | XT1:01/XT1:02 | TT80027+/TT80027- | [6 empty] | 30JBEi001-05 | TT80027+/TT80027- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 214
123 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | TISA 80028 | TT 80028 | Температура 2 подшипника P-806A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 53 | 20 |  | TT 80028 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 48 | 30JBEi001-05 | XT1:03/XT1:04 | TT80028+/TT80028- | [6 empty] | 30JBEi001-05 | TT80028+/TT80028- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 214
124 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | HY P806A | HY P806A | Блокировка насоса P-806A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 | [18 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P4 | HYP806A-S/HYP806A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 175
125 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | PISA 80020 | PT 80020 | Уплотнительная жидкость P-806B | AI | 4-20 mA IS | LL: 8,7; LL: 8,7; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 52 | 17 |  | PT 80020 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 45 | 30JBEi001-02 | XT1:07/XT1:08 | PT80020+/PT80020- | [6 empty] | 30JBEi001-02 | PT80020+/PT80020- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 193
126 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | TISA 80030 | TT 80030 | Температура 1 подшипника P-806B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 53 | 21 |  | TT 80030 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 45 | 30JBEi001-05 | XT1:05/XT1:06 | TT80030+/TT80030- | [6 empty] | 30JBEi001-05 | TT80030+/TT80030- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 214
127 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | TISA 80031 | TT 80031 | Температура 2 подшипникаP-806B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 53 | 22 |  | TT 80031 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 45 | 30JBEi001-05 | XT1:07/XT1:08 | TT80031+/TT80031- | [6 empty] | 30JBEi001-05 | TT80031+/TT80031- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 214
128 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | HY P806B | HY P806B | Блокировка насоса P-806B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 | [18 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P4 | HYP806B-S/HYP806B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 175
129 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 811A | TISA 80037 | TT 80037 | Температура 1 подшипника P-811A | AI | 4-20 mA IS | HH: Hold; HH: Hold; Низ: Hold; Верх: Hold | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | [8 empty] | TT 80037 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBEi001-07 | XT1:01/XT1:02 | TT80037+/TT80037- | [6 empty] | 30JBEi001-07 | TT80037+/TT80037- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 163
130 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 811A | TISA 80038 | TT 80038 | Температура 2 подшипника P-811A | AI | 4-20 mA IS | HH: Hold; HH: Hold; Низ: Hold; Верх: Hold | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | [8 empty] | TT 80038 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBEi001-07 | XT1:03/XT1:04 | TT80038+/TT80038- | [6 empty] | 30JBEi001-07 | TT80038+/TT80038- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 163
131 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 811B | TISA 80039 | TT 80039 | Температура 1 подшипника P-811B | AI | 4-20 mA IS | HH: Hold; HH: Hold; Низ: Hold; Верх: Hold | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | [8 empty] | TT 80039 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 27 | 30JBEi001-07 | XT1:05/XT1:06 | TT80039+/TT80039- | [6 empty] | 30JBEi001-07 | TT80039+/TT80039- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 163
132 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 811B | TISA 80040 | TT 80040 | Температура 2 подшипника P-811B | AI | 4-20 mA IS | HH: Hold; HH: Hold; Низ: Hold; Верх: Hold | °С |  | ESD | Hold | [8 empty] | TT 80040 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 27 | 30JBEi001-07 | XT1:07/XT1:08 | TT80040+/TT80040- | [6 empty] | 30JBEi001-07 | TT80040+/TT80040- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 163
133 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 904A | PISA 90012 | PT 90012 | Уплотнительная жидкость P-904A | AI | 4-20 mA IS | LL: 4,6; LL: 4,6; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 72 | 20 |  | PT 90012 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 34 | 30JBEi001-01 | XT1:05/XT1:06 | PT90012+/PT90012- | [6 empty] | 30JBEi001-01 | PT90012+/PT90012- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 210
134 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 904A | TISA 90018 | TT 90018 | Температура 1 подшипника P-904A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 78 | 36 |  | TT 90018 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 37 | 30JBEi001-03 | XT1:01/XT1:02 | TT90018+/TT90018- | [6 empty] | 30JBEi001-03 | TT90018+/TT90018- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 210
135 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 904A | TISA 90019 | TT 90019 | Температура 2 подшипника P-904A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 78 | 37 |  | TT 90019 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 37 | 30JBEi001-03 | XT1:03/XT1:04 | TT90019+/TT90019- | [6 empty] | 30JBEi001-03 | TT90019+/TT90019- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 210
136 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 904B | PISA 90014 | PT 90014 | Уплотнительная жидкость P-904B | AI | 4-20 mA IS | LL: 4,6; LL: 4,6; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 72 | 21 |  | PT 90014 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 29 | 30JBEi001-01 | XT1:07/XT1:08 | PT90014+/PT90014- | [6 empty] | 30JBEi001-01 | PT90014+/PT90014- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 210
137 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 904B | TISA 90021 | TT 90021 | Температура 1 подшипника P-904B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 78 | 38 |  | TT 90021 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 32 | 30JBEi001-03 | XT1:05/XT1:06 | TT90021+/TT90021- | [6 empty] | 30JBEi001-03 | TT90021+/TT90021- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 210
138 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 904B | TISA 90022 | TT 90022 | Температура 2 подшипника P-904B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 78 | 39 |  | TT 90022 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 32 | 30JBEi001-03 | XT1:07/XT1:08 | TT90022+/TT90022- | [6 empty] | 30JBEi001-03 | TT90022+/TT90022- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 210
139 | МДЭА | БЛОК 001 | UV | 0069 | ZSH 0069 | ZSH 0069 | Состояние клапана UV 0069- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 40 | 28 |  | ZSH 0069 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 80 | 30JBSi001-01 | XT1:07/XT1:08 | ZSH0069+/ZSH0069- | [6 empty] | 30JBSi001-01 | ZSH0069+/ZSH0069- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 163
140 | МДЭА | БЛОК 001 | UV | 0069 | ZSL 0069 | ZSL 0069 | Состояние клапана UV 0069- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 40 | 28 |  | ZSL 0069 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 80 | 30JBSi001-01 | XT1:09/XT1:10 | ZSL0069+/ZSL0069- | [6 empty] | 30JBSi001-01 | ZSL0069+/ZSL0069- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 163
141 | МДЭА | БЛОК 001 | UV | 0069 | YY 0069 | YY 0069 | Управление клапаном UV 0069- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 40 | 28 | [13 empty] | YY 0069 | YY0069-/YY0069+ | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 218
142 | МДЭА | БЛОК 002 | BA | 80001 | BA 80001 | BA 80001 | Колонна аппарата Т-801 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Нет/Есть |  | DCS | Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 73 | [14 empty] | BA 80001 | BA80001-/BA80001+ | нг(А)-FRLS (не Exi) 1x2x1,0 | 205
143 | МДЭА | БЛОК 002 | BA | 80002 | BA 80002 | BA 80002 | Колонна аппарата Т-801 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Нет/Есть |  | DCS | Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 73 | [14 empty] | BA 80002 | BA80002-/BA80002+ | нг(А)-FRLS (не Exi) 1x2x1,0 | 154
144 | МДЭА | БЛОК 002 | FI | 9013 | FI 9013 | FT 9013 | Расход кислой воды к A-901/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 20 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI410237X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | FT 9013 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-06 | XT1:05/XT1:06 | FT9013+/FT9013- | FT 9013/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 33 | 03JBD002-01 | XT1:05/XT1:06 | FT 9013/24+/FT 9013/24- | 03JBEi002-06 | FT9013+/FT9013- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187 | 03JBD002-01 | FT 9013/24+/FT 9013/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 163
145 | МДЭА | БЛОК 002 | FI | 9017 | FI 9017 | FT 9017 | Расход реген. МДЭА в E-901 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI410301X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | FT 9017 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 12 | 03JBEi002-15 | XT1:19/XT1:20 | FT9017+/FT9017- | FT 9017/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 33 | 03JBD002-02 | XT1:13/XT1:14 | FT 9017/24+/FT 9017/24- | 03JBEi002-15 | FT9017+/FT9017- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157 | 03JBD002-02 | FT 9017/24+/FT 9017/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 131
146 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8004 | FIRC 8004 | FT 8004 | Расход отпаренной воды в E-802/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 80 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 | and LC 8013 | and LC 8013 |  | 10 |  |  | FT 8004 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi002-12 | XT1:01/XT1:02 | FT8004+/FT8004- | FT 8004/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 42 | 03JBD002-02 | XT1:01/XT1:02 | FT 8004/24+/FT 8004/24- | 03JBEi002-12 | FT8004+/FT8004- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146 | 03JBD002-02 | FT 8004/24+/FT 8004/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 131
147 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8004 | FV 8004 | FV 8004 | Управление клапаном FV 8004 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 | [6 empty] | FV 8004 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi002-12 | XT1:03/XT1:04 | FV8004+/FV8004- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | FV8004+/FV8004- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
148 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8005 | FIRC 8005 | FT 8005 | Расход отпаренной воды из T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 125 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 | and LC 8005 | and LC 8005 |  | 11 |  |  | FT 8005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi002-15 | XT1:01/XT1:02 | FT8005+/FT8005- | FT 8005/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 40 | 03JBD002-02 | XT1:03/XT1:04 | FT 8005/24+/FT 8005/24- | 03JBEi002-15 | FT8005+/FT8005- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157 | 03JBD002-02 | FT 8005/24+/FT 8005/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 131
149 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8005 | FV 8005 | FV 8005 | Управление клапаном FV 8005 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 | [6 empty] | FV 8005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-16 | XT1:01/XT1:02 | FV8005+/FV8005- | [6 empty] | 03JBEi002-16 | FV8005+/FV8005- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 144
150 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8006 | FIRC 8006 | FT 8006 | Расход пара среднего давления в E-803 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 20 | t/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 | and TC 8014 to LC 8008 | and TC 8014 | to LC 8008 | 12 |  |  | FT 8006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 27 | 03JBEi002-16 | XT1:03/XT1:04 | FT8006+/FT8006- | [6 empty] | 03JBEi002-16 | FT8006+/FT8006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 144
151 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8010 | FIRC 8010 | FT 8010 | Расход орошения в T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 2.5 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | and LC 8009A | and LC 8009A |  | 13 |  |  | FT 8010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi002-03 | XT1:03/XT1:04 | FT8010+/FT8010- | FT 8010/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 30 | 03JBD002-02 | XT1:05/XT1:06 | FT 8010/24+/FT 8010/24- | 03JBEi002-03 | FT8010+/FT8010- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 158 | 03JBD002-02 | FT 8010/24+/FT 8010/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 131
152 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8010 | FV 8010 | FV 8010 | Управление клапаном FV 8010 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | [6 empty] | FV 8010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-03 | XT1:05/XT1:06 | FV8010+/FV8010- | [6 empty] | 03JBEi002-03 | FV8010+/FV8010- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 158
153 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8012 | FIRC 8012 | FT 8012 | Расход пара среднего давления в E-804 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 25 | t/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 | and TC 8031 to LC 8012 | and TC 8031 | to LC 8012 | 14 |  |  | FT 8012 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 29 | 03JBEi002-05 | XT1:03/XT1:04 | FT8012+/FT8012- | [6 empty] | 03JBEi002-05 | FT8012+/FT8012- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92
154 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8016 | FIRC 8016 | FT 8016 | Расход орошения в T-802 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 32 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | and LC 8015 | and LC 8015 |  | 15 |  |  | FT 8016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 28 | 03JBEi002-05 | XT1:09/XT1:10 | FT8016+/FT8016- | FT 8016/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 65 | 03JBD002-02 | XT1:07/XT1:08 | FT 8016/24+/FT 8016/24- | 03JBEi002-05 | FT8016+/FT8016- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92 | 03JBD002-02 | FT 8016/24+/FT 8016/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 131
155 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8016 | FV 8016 | FV 8016 | Управление клапаном FV 8016 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | [6 empty] | FV 8016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi002-05 | XT1:11/XT1:12 | FV8016+/FV8016- | [6 empty] | 03JBEi002-05 | FV8016+/FV8016- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92
156 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8017 | FIRC 8017 | FT 8017 | Расход кислой воды в T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 8 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 9 |  |  | FT 8017 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 03JBEi002-05 | XT1:13/XT1:14 | FT8017+/FT8017- | FT 8017/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 70 | 03JBD002-02 | XT1:09/XT1:10 | FT 8017/24+/FT 8017/24- | 03JBEi002-05 | FT8017+/FT8017- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92 | 03JBD002-02 | FT 8017/24+/FT 8017/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 131
157 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8017 | FV 8017 | FV 8017 | Управление клапаном FV 8017 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | [6 empty] | FV 8017 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi002-05 | XT1:15/XT1:16 | FV8017+/FV8017- | [6 empty] | 03JBEi002-05 | FV8017+/FV8017- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92
158 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 9002 | FIRC 9002 | FT 9002 | Расход нас. МДЭА из E-901/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41022AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | and LC 9006 | and LC 9006 |  | 15 |  |  | FT 9002 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi002-12 | XT1:09/XT1:10 | FT9002+/FT9002- | FT 9002/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 42 | 03JBD002-02 | XT1:11/XT1:12 | FT 9002/24+/FT 9002/24- | 03JBEi002-12 | FT9002+/FT9002- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146 | 03JBD002-02 | FT 9002/24+/FT 9002/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 131
159 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 9002 | FV 9002 | FV 9002 | Управление клапаном FV 9002 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | [6 empty] | FV 9002 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-13 | XT1:01/XT1:02 | FV9002+/FV9002- | [6 empty] | 03JBEi002-13 | FV9002+/FV9002- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 139
160 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 9002 | FI 9002 | FI 9002 | Индикатор расхода FI 9002 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | m3/h |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 402/05 |  | 704 | FI 9002 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 55 | 03JBEi002-12 | XT1:07/XT1:08 | FI9002+/FI9002- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | FI9002+/FI9002- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
161 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 9005 | FIRC 9005 | FT 9005 | Расход котловой воды в орошении T-901 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 2 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41022AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 12 |  |  | FT 9005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-06 | XT1:03/XT1:04 | FT9005+/FT9005- | FT 9005/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 36 | 03JBD002-01 | XT1:03/XT1:04 | FT 9005/24+/FT 9005/24- | 03JBEi002-06 | FT9005+/FT9005- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187 | 03JBD002-01 | FT 9005/24+/FT 9005/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 163
162 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 9005 | FV 9005 | FV 9005 | Управление клапаном FV 9005 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 | [6 empty] | FV 9005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi002-07 | XT1:03/XT1:04 | FV9005+/FV9005- | [6 empty] | 03JBEi002-07 | FV9005+/FV9005- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 201
163 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 9005 | FI 9005 | FI 9005 | Индикатор расхода FI 9005 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 2 | m3/h |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 402/06 |  | 704 | FI 9005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi002-06 | XT1:01/XT1:02 | FI9005+/FI9005- | [6 empty] | 03JBEi002-06 | FI9005+/FI9005- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
164 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 9006 | FV 9006 | FV 9006 | Управление клапаном FV 9006 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 | [6 empty] | FV 9006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi002-10 | XT1:01/XT1:02 | FV9006+/FV9006- | [6 empty] | 03JBEi002-10 | FV9006+/FV9006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 164
165 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRCA | 0024 | FIRCA 0024 | FT 0024 | Расход топливного газа в факельный коллектор | AI | 4-20 mA IS | L: 15; Низ: 0; Верх: 32 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41110AX | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 9 |  |  | FT 0024 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 16 | 03JBEi002-06 | XT1:07/XT1:08 | FT0024+/FT0024- | [6 empty] | 03JBEi002-06 | FT0024+/FT0024- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
166 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRCA | 0024 | FV 0024 | FV 0024 | Управление клапаном FV 0024 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41113CX | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 | [6 empty] | FV 0024 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi002-06 | XT1:09/XT1:10 | FV0024+/FV0024- | [6 empty] | 03JBEi002-06 | FV0024+/FV0024- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
167 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRCA | 8011 | FV 8011 | FV 8011 | Управление клапаном FV 8011 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41013AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 | [6 empty] | FV 8011 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi002-05 | XT1:01/XT1:02 | FV8011+/FV8011- | [6 empty] | 03JBEi002-05 | FV8011+/FV8011- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92
168 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRCA | 9015 | FIRCA 9015 | FT 9015 | Расход орошения в T-901 | AI | 4-20 mA IS | L: 6,8; Низ: 0; Верх: 20 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41022AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | and LC 9016 | and LC 9016 |  | 16 |  |  | FT 9015 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-07 | XT1:01/XT1:02 | FT9015+/FT9015- | FT 9015/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 44 | 03JBD002-01 | XT1:07/XT1:08 | FT 9015/24+/FT 9015/24- | 03JBEi002-07 | FT9015+/FT9015- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 201 | 03JBD002-01 | FT 9015/24+/FT 9015/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 163
169 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRCA | 9015 | FV 9015 | FV 9015 | Управление клапаном FV 9015 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41031AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | [6 empty] | FV 9015 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi002-07 | XT1:05/XT1:06 | FV9015+/FV9015- | [6 empty] | 03JBEi002-07 | FV9015+/FV9015- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 201
170 | МДЭА | БЛОК 002 | LIA | 0021 | LIA 0021 | LT 0021 | Уровень в V-811 | AI | 4-20 mA IS | HH: 90; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411116X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 16 |  | SP-303-208 | LT 0021 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 16 | 03JBEi002-14 | XT1:01/XT1:02 | LT0021+/LT0021- | [6 empty] | 03JBEi002-14 | LT0021+/LT0021- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
171 | МДЭА | БЛОК 002 | LIA | 0023 | LIA 0023 | LT 0023 | Уровень в V-906 | AI | 4-20 mA IS | HH: 90; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411116X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 16 |  | SP-403-208 | LT 0023 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-09 | XT1:01/XT1:02 | LT0023+/LT0023- | [6 empty] | 03JBEi002-09 | LT0023+/LT0023- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
172 | МДЭА | БЛОК 002 | LIA | 0026 | LIA 0026 | LT 0026 | Уровень в V-905 | AI | 4-20 mA IS | HH: 90; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411116X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 16 |  | SP-403-205 | LT 0026 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 26 | 03JBEi002-11 | XT1:09/XT1:10 | LT0026+/LT0026- | [6 empty] | 03JBEi002-11 | LT0026+/LT0026- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 149
173 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRA | 0022 | LIRA 0022 | LT 0022 | Уровень в V-811 | AI | 4-20 mA IS |  |  |  | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411116X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 15 |  | SP-303-208 | LT 0022 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-14 | XT1:03/XT1:04 | LT0022+/LT0022- | [6 empty] | 03JBEi002-14 | LT0022+/LT0022- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
174 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRA | 0024 | LIRA 0024 | LT 0024 | Уровень в V-906 | AI | 4-20 mA IS |  |  |  | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411116X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 15 |  | SP-403-208 | LT 0024 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-09 | XT1:03/XT1:04 | LT0024+/LT0024- | [6 empty] | 03JBEi002-09 | LT0024+/LT0024- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
175 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRA | 0025 | LIRA 0025 | LT 0025 | Уровень в V-905 | AI | 4-20 mA IS |  |  |  | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411116X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 15 |  | SP-403-205 | LT 0025 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 27 | 03JBEi002-11 | XT1:07/XT1:08 | LT0025+/LT0025- | [6 empty] | 03JBEi002-11 | LT0025+/LT0025- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 149
176 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRCA | 8012 | LV 8012 | LV 8012 | Управление клапаном LV 8012 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 2 | [6 empty] | LV 8012 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 17 | 03JBEi002-04 | XT1:05/XT1:06 | LV8012+/LV8012- | [6 empty] | 03JBEi002-04 | LV8012+/LV8012- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
177 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRCA | 8012 | LI 8012 | LI 8012 | Индикатор уровня LI 8012 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 302/11 |  | 704 | LI 8012 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 12 | 03JBEi002-04 | XT1:01/XT1:02 | LI8012+/LI8012- | [6 empty] | 03JBEi002-04 | LI8012+/LI8012- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
178 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 8005 | LIRСA 8005 | LT 8005 | Уровень в T-801 | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41010BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 | to FC 8005 |  | to FC 8005 | 20 |  | SP-302-206 | LT 8005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-15 | XT1:05/XT1:06 | LT8005+/LT8005- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | LT8005+/LT8005- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
179 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 8005 | LI 8005 | LI 8005 | Индикатор уровня LI 8005 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 302/08 |  | 704 | LI 8005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-15 | XT1:03/XT1:04 | LI8005+/LI8005- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | LI8005+/LI8005- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
180 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 8008 | LIRСA 8008 | LT 8008 | Уровень в V-804 | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41010BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 | and FC 8006 | and FC 8006 |  | 21 |  | SP-302-206 | LT 8008 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi002-15 | XT1:09/XT1:10 | LT8008+/LT8008- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | LT8008+/LT8008- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
181 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 8008 | LV 8008 | LV 8008 | Управление клапаном LV 8008 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 | [6 empty] | LV 8008 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 33 | 03JBEi002-15 | XT1:11/XT1:12 | LV8008+/LV8008- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | LV8008+/LV8008- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
182 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 8008 | LI 8008 | LI 8008 | Индикатор уровня LI 8008 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 302/08 |  | 704 | LI 8008 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi002-15 | XT1:07/XT1:08 | LI8008+/LI8008- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | LI8008+/LI8008- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
183 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 8012 | LIRСA 8012 | LT 8012 | Уровень в V-805 | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41010AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 | and FC 8012 | and FC 8012 |  | 24 |  | SP-302-206 | LT 8012 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 12 | 03JBEi002-04 | XT1:03/XT1:04 | LT8012+/LT8012- | [6 empty] | 03JBEi002-04 | LT8012+/LT8012- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
184 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 8013 | LIRСA 8013 | LT 8013 | Уровень в T-802 | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41010AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 | to FC 8004 |  | to FC 8004 | 25 |  | SP-302-208 | LT 8013 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-05 | XT1:07/XT1:08 | LT8013+/LT8013- | [6 empty] | 03JBEi002-05 | LT8013+/LT8013- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92
185 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 8013 | LI 8013 | LI 8013 | Индикатор уровня LI 8013 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 302/11 |  | 704 | LI 8013 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi002-05 | XT1:05/XT1:06 | LI8013+/LI8013- | [6 empty] | 03JBEi002-05 | LI8013+/LI8013- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92
186 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 9009 | LIRСA 9009 | LT 9009 | Уровень в T-901 | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41022BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 23 |  | SP-402-205 | LT 9009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-12 | XT1:15/XT1:16 | LT9009+/LT9009- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | LT9009+/LT9009- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
187 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 9009 | LI 9009 | LI 9009 | Индикатор уровня LI 9009 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 402/06 |  | 704 | LI 9009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-12 | XT1:13/XT1:14 | LI9009+/LI9009- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | LI9009+/LI9009- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
188 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 9010 | LIRСA 9010 | LT 9010 | Уровень в V-904A | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41022AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 23 |  | SP-402-205 | LT 9010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi002-08 | XT1:09/XT1:10 | LT9010+/LT9010- | [6 empty] | 03JBEi002-08 | LT9010+/LT9010- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
189 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 9010 | LV 9010 | LV 9010 | Управление клапаном LV 9010 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 | [6 empty] | LV 9010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 16 | 03JBEi002-08 | XT1:11/XT1:12 | LV9010+/LV9010- | [6 empty] | 03JBEi002-08 | LV9010+/LV9010- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
190 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 9010 | LI 9010 | LI 9010 | Индикатор уровня LI 9010 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 402/06 |  | 704 | LI 9010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 17 | 03JBEi002-08 | XT1:07/XT1:08 | LI9010+/LI9010- | [6 empty] | 03JBEi002-08 | LI9010+/LI9010- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
191 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 9013 | LIRСA 9013 | LT 9013 | Уровень в V-904B | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41022AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 23 |  | SP-402-205 | LT 9013 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-11 | XT1:03/XT1:04 | LT9013+/LT9013- | [6 empty] | 03JBEi002-11 | LT9013+/LT9013- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 149
192 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 9013 | LV 9013 | LV 9013 | Управление клапаном LV 9013 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 | [6 empty] | LV 9013 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-11 | XT1:05/XT1:06 | LV9013+/LV9013- | [6 empty] | 03JBEi002-11 | LV9013+/LV9013- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 149
193 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 9013 | LI 9013 | LI 9013 | Индикатор уровня LI 9013 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 402/06 |  | 704 | LI 9013 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 17 | 03JBEi002-11 | XT1:01/XT1:02 | LI9013+/LI9013- | [6 empty] | 03JBEi002-11 | LI9013+/LI9013- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 149
194 | МДЭА | БЛОК 002 | PDIA | 8009 | PDIA 8009 | PDT 8009 | Перепад давления на 18-34 тарелках T-801 | AI | 4-20 mA IS | H: 0,36; Низ: 0; Верх: 0.63 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410117X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 33 |  |  | PDT 8009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 03JBEi002-03 | XT1:01/XT1:02 | PDT8009+/PDT8009- | [6 empty] | 03JBEi002-03 | PDT8009+/PDT8009- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 158
195 | МДЭА | БЛОК 002 | PDIA | 8015 | PDIA 8015 | PDT 8015 | Перепад давления на 21-40 тарелках T-802 | AI | 4-20 mA IS | H: 0,3; Низ: 0; Верх: 0.4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410117X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 33 |  |  | PDT 8015 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi002-02 | XT1:01/XT1:02 | PDT8015+/PDT8015- | [6 empty] | 03JBEi002-02 | PDT8015+/PDT8015- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 83
196 | МДЭА | БЛОК 002 | PDIA | 8023 | PDIA 8023 | PDT 8023 | Перепад давления на 1-17 тарелках T-801 | AI | 4-20 mA IS | H: 0,36; Низ: 0; Верх: 0.63 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410122X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 33 |  |  | PDT 8023 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 12 | 03JBEi002-16 | XT1:13/XT1:14 | PDT8023+/PDT8023- | [6 empty] | 03JBEi002-16 | PDT8023+/PDT8023- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 144
197 | МДЭА | БЛОК 002 | PDIA | 8024 | PDIA 8024 | PDT 8024 | Перепад давления на 1-20 тарелках T-802 | AI | 4-20 mA IS | H: 0,3; Низ: 0; Верх: 0.4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410117X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 33 |  |  | PDT 8024 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-02 | XT1:03/XT1:04 | PDT8024+/PDT8024- | [6 empty] | 03JBEi002-02 | PDT8024+/PDT8024- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 83
198 | МДЭА | БЛОК 002 | PDIA | 9006 | PDIA 9006 | PDT 9006 | Перепад давления на 22-24 тарелках T-901 | AI | 4-20 mA IS | H: 0,04; Низ: 0; Верх: 0.16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410238X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 36 |  |  | PDT 9006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi002-07 | XT1:07/XT1:08 | PDT9006+/PDT9006- | [6 empty] | 03JBEi002-07 | PDT9006+/PDT9006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 201
199 | МДЭА | БЛОК 002 | PDIA | 9007 | PDIA 9007 | PDT 9007 | Перепад давления на 1-21 тарелках T-901 | AI | 4-20 mA IS | H: 0,3; Низ: 0; Верх: 0.4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410238X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 36 |  |  | PDT 9007 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi002-13 | XT1:03/XT1:04 | PDT9007+/PDT9007- | [6 empty] | 03JBEi002-13 | PDT9007+/PDT9007- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 139
200 | МДЭА | БЛОК 002 | PIA | 0169 | PIA 0169 | PT 0169 | Давление топливного газа в факельном коллекторе | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411115X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 26 |  |  | PT 0169 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi002-06 | XT1:11/XT1:12 | PT0169+/PT0169- | [6 empty] | 03JBEi002-06 | PT0169+/PT0169- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
201 | МДЭА | БЛОК 002 | PIA | 0170 | PIA 0170 | PT 0170 | Давление азота в факельном коллектора | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411116X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 26 |  |  | PT 0170 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 0 | 03JBEi002-06 | XT1:13/XT1:14 | PT0170+/PT0170- | [6 empty] | 03JBEi002-06 | PT0170+/PT0170- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
202 | МДЭА | БЛОК 002 | PI | 8016 | PI 8016 | PT 8016 | Давление в T-802 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410117X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 32 |  |  | PT 8016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 8 | 03JBEi002-01 | XT1:01/XT1:02 | PT8016+/PT8016- | [6 empty] | 03JBEi002-01 | PT8016+/PT8016- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 126
203 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0190 | PIRC 0190 | PT 0190 | Давление в V-811 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 1 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41110AX | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 30 |  |  | PT 0190 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi002-14 | XT1:05/XT1:06 | PT0190+/PT0190- | [6 empty] | 03JBEi002-14 | PT0190+/PT0190- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
204 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0190 | PV 0190A | PV 0190A | Управление клапаном PV 0190A | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41113CX | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 | [6 empty] | PV 0190A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi002-03 | XT1:15/XT1:16 | PV0190A+/PV0190A- | [6 empty] | 03JBEi002-03 | PV0190A+/PV0190A- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 158
205 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0190 | PV 0190B | PV 0190B | Управление клапаном PV 0190B | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41113CX | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 | [6 empty] | PV 0190B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 28 | 03JBEi002-15 | XT1:21/XT1:22 | PV0190B+/PV0190B- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | PV0190B+/PV0190B- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
206 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0198 | PIRC 0198 | PT 0198 | Давление в V-906 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 1 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41110AX | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 30 |  |  | PT 0198 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 32 | 03JBEi002-10 | XT1:03/XT1:04 | PT0198+/PT0198- | [6 empty] | 03JBEi002-10 | PT0198+/PT0198- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 164
207 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0198 | PV 0198A | PV 0198A | Управление клапаном PV 0198A | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41113CX | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 | [6 empty] | PV 0198A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 41 | 03JBEi002-10 | XT1:05/XT1:06 | PV0198A+/PV0198A- | [6 empty] | 03JBEi002-10 | PV0198A+/PV0198A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 164
208 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0198 | PV 0198B | PV 0198B | Управление клапаном PV 0198B | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41113CX | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 | [6 empty] | PV 0198B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 41 | 03JBEi002-10 | XT1:07/XT1:08 | PV0198B+/PV0198B- | [6 empty] | 03JBEi002-10 | PV0198B+/PV0198B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 164
209 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0200 | PIRC 0200 | PT 0200 | Давление в V-905 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 1 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41110AX | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 30 |  |  | PT 0200 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi002-13 | XT1:05/XT1:06 | PT0200+/PT0200- | [6 empty] | 03JBEi002-13 | PT0200+/PT0200- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 139
210 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0200 | PV 0200A | PV 0200A | Управление клапаном PV 0200A | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41113CX | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 | [6 empty] | PV 0200A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi002-12 | XT1:19/XT1:20 | PV0200A+/PV0200A- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | PV0200A+/PV0200A- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
211 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0200 | PV 0200B | PV 0200B | Управление клапаном PV 0200B | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41113CX | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 | [6 empty] | PV 0200B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi002-12 | XT1:21/XT1:22 | PV0200B+/PV0200B- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | PV0200B+/PV0200B- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
212 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 9008 | PIRC 9008 | PT 9008 | Давление в T-901 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 2.5 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41022AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 34 |  |  | PT 9008 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-07 | XT1:09/XT1:10 | PT9008+/PT9008- | [6 empty] | 03JBEi002-07 | PT9008+/PT9008- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 201
213 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRCA | 8019 | PIRCA 8019 | PT 8019 | Давление в T-802 | AI | 4-20 mA IS | L: 2,2; H: 5,1; Низ: 0; Верх: 6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41010AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 34 |  |  | PT 8019 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 17 | 03JBEi002-02 | XT1:05/XT1:06 | PT8019+/PT8019- | [6 empty] | 03JBEi002-02 | PT8019+/PT8019- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 83
214 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8014 | TI 8014A | TT 8014A | Температура на 1 тарелке T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 300 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410122X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 45 |  |  | TT 8014A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi002-16 | XT1:05/XT1:06 | TT8014A+/TT8014A- | [6 empty] | 03JBEi002-16 | TT8014A+/TT8014A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 144
215 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8031 | TI 8031A | TT 8031A | Температура на 1 тарелкеT-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410117X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 47 |  |  | TT 8031A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-02 | XT1:09/XT1:10 | TT8031A+/TT8031A- | [6 empty] | 03JBEi002-02 | TT8031A+/TT8031A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 83
216 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8004 | TI 8004 | TT 8004 | Температура отпаренной воды в E-801/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410121X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8004 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi002-08 | XT1:01/XT1:02 | TT8004+/TT8004- | [6 empty] | 03JBEi002-08 | TT8004+/TT8004- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
217 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8005 | TI 8005 | TT 8005 | Температура кислой воды в E-801/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410121X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 33 | 03JBEi002-09 | XT1:05/XT1:06 | TT8005+/TT8005- | [6 empty] | 03JBEi002-09 | TT8005+/TT8005- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
218 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8007 | TI 8007 | TT 8007 | Температура отпаренной воды в A-803/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410121X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8007 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 38 | 03JBEi002-09 | XT1:07/XT1:08 | TT8007+/TT8007- | [6 empty] | 03JBEi002-09 | TT8007+/TT8007- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
219 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8010 | TI 8010 | TT 8010 | Температура сырья в T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410118X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 43 | 03JBEi002-03 | XT1:07/XT1:08 | TT8010+/TT8010- | [6 empty] | 03JBEi002-03 | TT8010+/TT8010- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 158
220 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8012 | TI 8012 | TT 8012 | Температура на 32 тарелке T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410118X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8012 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 28 | 03JBEi002-03 | XT1:11/XT1:12 | TT8012+/TT8012- | [6 empty] | 03JBEi002-03 | TT8012+/TT8012- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 158
221 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8013 | TI 8013 | TT 8013 | Температура на 16 тарелке T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410118X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8013 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 42 | 03JBEi002-03 | XT1:13/XT1:14 | TT8013+/TT8013- | [6 empty] | 03JBEi002-03 | TT8013+/TT8013- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 158
222 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8015 | TI 8015 | TT 8015 | Температура отпаренной воды из T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 300 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410121X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8015 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi002-15 | XT1:13/XT1:14 | TT8015+/TT8015- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | TT8015+/TT8015- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
223 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8016 | TI 8016 | TT 8016 | Температура кубового продукта T-801 из E-803 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 300 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410122X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi002-16 | XT1:09/XT1:10 | TT8016+/TT8016- | [6 empty] | 03JBEi002-16 | TT8016+/TT8016- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 144
224 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8017 | TI 8017 | TT 8017 | Температура кубового продукта T-801 в E-803 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 300 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410122X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8017 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi002-15 | XT1:15/XT1:16 | TT8017+/TT8017- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | TT8017+/TT8017- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
225 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8018 | TI 8018 | TT 8018 | Температура пара среднего давления в E-803 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410122X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 38 |  |  | TT 8018 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-16 | XT1:11/XT1:12 | TT8018+/TT8018- | [6 empty] | 03JBEi002-16 | TT8018+/TT8018- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 144
226 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8019 | TI 8019 | TT 8019 | Температура пара среднего давления из E-803 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410122X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 38 |  |  | TT 8019 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 31 | 03JBEi002-15 | XT1:17/XT1:18 | TT8019+/TT8019- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | TT8019+/TT8019- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
227 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8020 | TI 8020 | TT 8020 | Температура отпаренной воды из E-802/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410121X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8020 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 33 | 03JBEi002-12 | XT1:05/XT1:06 | TT8020+/TT8020- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | TT8020+/TT8020- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
228 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8022 | TI 8022 | TT 8022 | Температура отпаренной воды из E-801/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410121X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8022 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 36 | 03JBEi002-09 | XT1:09/XT1:10 | TT8022+/TT8022- | [6 empty] | 03JBEi002-09 | TT8022+/TT8022- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
229 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8027 | TI 8027 | TT 8027 | Температура верхнего продукта из T-802 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410117X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8027 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-01 | XT1:05/XT1:06 | TT8027+/TT8027- | [6 empty] | 03JBEi002-01 | TT8027+/TT8027- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 126
230 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8028 | TI 8028 | TT 8028 | Температура кубового продукта T-802 из E-804 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410118X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8028 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-05 | XT1:17/XT1:18 | TT8028+/TT8028- | [6 empty] | 03JBEi002-05 | TT8028+/TT8028- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92
231 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8029 | TI 8029 | TT 8029 | Температура на 37 тарелке T-802 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410124X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8029 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 56 | 03JBEi002-04 | XT1:13/XT1:14 | TT8029+/TT8029- | [6 empty] | 03JBEi002-04 | TT8029+/TT8029- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
232 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8030 | TI 8030 | TT 8030 | Температура на 19 тарелке T-802 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410117X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8030 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 38 | 03JBEi002-02 | XT1:07/XT1:08 | TT8030+/TT8030- | [6 empty] | 03JBEi002-02 | TT8030+/TT8030- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 83
233 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8032 | TI 8032 | TT 8032 | Температура кубового продукта T-802 в E-804 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410118X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8032 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-04 | XT1:07/XT1:08 | TT8032+/TT8032- | [6 empty] | 03JBEi002-04 | TT8032+/TT8032- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
234 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8033 | TI 8033 | TT 8033 | Температура пара среднего давления из E-804 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410118X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 38 |  |  | TT 8033 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi002-04 | XT1:09/XT1:10 | TT8033+/TT8033- | [6 empty] | 03JBEi002-04 | TT8033+/TT8033- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
235 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8034 | TI 8034 | TT 8034 | Температура пара среднего давления в E-804 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410121X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 38 |  |  | TT 8034 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi002-05 | XT1:19/XT1:20 | TT8034+/TT8034- | [6 empty] | 03JBEi002-05 | TT8034+/TT8034- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92
236 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8036 | TI 8036 | TT 8036 | Температура отпаренной воды из T-802 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410118X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8036 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-04 | XT1:11/XT1:12 | TT8036+/TT8036- | [6 empty] | 03JBEi002-04 | TT8036+/TT8036- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
237 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 9002 | TI 9002 | TT 9002 | Температура насыщенного МДЭА из E-901/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410238X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9002 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 38 | 03JBEi002-12 | XT1:11/XT1:12 | TT9002+/TT9002- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | TT9002+/TT9002- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
238 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 9003 | TI 9003 | TT 9003 | Температура реген. МДЭА ИЗ E-901/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 160 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410301X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9003 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi002-14 | XT1:07/XT1:08 | TT9003+/TT9003- | [6 empty] | 03JBEi002-14 | TT9003+/TT9003- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
239 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 9010 | TI 9010 | TT 9010 | Температура гор. струи в E-902A/B | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410238X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi002-13 | XT1:09/XT1:10 | TT9010+/TT9010- | [6 empty] | 03JBEi002-13 | TT9010+/TT9010- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 139
240 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 9011 | TI 9011 | TT 9011 | Температура регенерир. МДЭА ИЗ T-901 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410238X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9011 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi002-12 | XT1:17/XT1:18 | TT9011+/TT9011- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | TT9011+/TT9011- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
241 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 9012 | TI 9012 | TT 9012 | Температура верхнего продукта из T-901 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410238X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9012 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 42 | 03JBEi002-07 | XT1:11/XT1:12 | TT9012+/TT9012- | [6 empty] | 03JBEi002-07 | TT9012+/TT9012- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 201
242 | МДЭА | БЛОК 002 | TIA | 8006 | TIA 8006 | TT 8006A | Температура кислой воды в T-801 | AI | 4-20 mA IS | L: 86; Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410121X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 43 |  |  | TT 8006A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi002-08 | XT1:03/XT1:04 | TT8006A+/TT8006A- | [6 empty] | 03JBEi002-08 | TT8006A+/TT8006A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
243 | МДЭА | БЛОК 002 | TIA | 8011 | TIA 8011 | TT 8011 | Температура верхнего продукта из T-801 | AI | 4-20 mA IS | L: 100; Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410118X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 40 |  |  | TT 8011 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 36 | 03JBEi002-03 | XT1:09/XT1:10 | TT8011+/TT8011- | [6 empty] | 03JBEi002-03 | TT8011+/TT8011- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 158
244 | МДЭА | БЛОК 002 | TIA | 8026 | TIA 8026 | TT 8026 | Температура сырья в T-802 | AI | 4-20 mA IS | L: 118; H: 138; Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410117X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 41 |  |  | TT 8026 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi002-01 | XT1:03/XT1:04 | TT8026+/TT8026- | [6 empty] | 03JBEi002-01 | TT8026+/TT8026- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 126
245 | МДЭА | БЛОК 002 | TIA | 9008 | TIA 9008 | TT 9008 | Температура гор. струи из E-902A | AI | 4-20 mA IS | H: 140; Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410238X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9008 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-10 | XT1:09/XT1:10 | TT9008+/TT9008- | [6 empty] | 03JBEi002-10 | TT9008+/TT9008- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 164
246 | МДЭА | БЛОК 002 | TIA | 9009 | TIA 9009 | TT 9009 | Температура гор. струи из E-902B | AI | 4-20 mA IS | H: 140; Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410238X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi002-13 | XT1:07/XT1:08 | TT9009+/TT9009- | [6 empty] | 03JBEi002-13 | TT9009+/TT9009- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 139
247 | МДЭА | БЛОК 002 | TIR | 0048 | TIR 0048 | TT 0048 | Температура в V-811 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 37 |  |  | TT 0048 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 19 | 03JBEi002-14 | XT1:09/XT1:10 | TT0048+/TT0048- | [6 empty] | 03JBEi002-14 | TT0048+/TT0048- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
248 | МДЭА | БЛОК 002 | TIR | 0051 | TIR 0051 | TT 0051 | Температура в V-906 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 37 |  |  | TT 0051 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-09 | XT1:15/XT1:16 | TT0051+/TT0051- | [6 empty] | 03JBEi002-09 | TT0051+/TT0051- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
249 | МДЭА | БЛОК 002 | TIR | 0052 | TIR 0052 | TT 0052 | Температура в V-905 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 37 |  |  | TT 0052 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 31 | 03JBEi002-11 | XT1:11/XT1:12 | TT0052+/TT0052- | [6 empty] | 03JBEi002-11 | TT0052+/TT0052- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 149
250 | МДЭА | БЛОК 002 | TIRC | 8006 | TIRC 8006 | TT 8006B | Температура кислой воды в T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41010BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 43 |  |  | TT 8006B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi002-08 | XT1:05/XT1:06 | TT8006B/TT8006B+ | [6 empty] | 03JBEi002-08 | TT8006B/TT8006B+ | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
251 | МДЭА | БЛОК 002 | TIRC | 8006 | TV 8006A | TV 8006A | Управление клапаном TV 8006A | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41013AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 | [6 empty] | TV 8006A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 03JBEi002-09 | XT1:11/XT1:12 | TV8006A+/TV8006A- | [6 empty] | 03JBEi002-09 | TV8006A+/TV8006A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
252 | МДЭА | БЛОК 002 | TIRC | 8006 | TV 8006B | TV 8006B | Управление клапаном TV 8006B | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 | [6 empty] | TV 8006B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 03JBEi002-09 | XT1:13/XT1:14 | TV8006B+/TV8006B- | [6 empty] | 03JBEi002-09 | TV8006B+/TV8006B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
253 | МДЭА | БЛОК 002 | TIRC | 8014 | TIRC 8014 | TT 8014B | Температура на 1 тарелкеT-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 300 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41010BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 | to FC 8006 |  | to FC 8006 | 45 |  |  | TT 8014B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi002-16 | XT1:07/XT1:08 | TT8014B+/TT8014B- | [6 empty] | 03JBEi002-16 | TT8014B+/TT8014B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 144
254 | МДЭА | БЛОК 002 | TIRC | 8031 | TIRC 8031 | TT 8031B | Температура на 1 тарелкеT-802 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41010AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 | to FC 8012 |  | to FC 8012 | 47 |  |  | TT 8031B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-02 | XT1:11/XT1:12 | TT8031B+/TT8031B- | [6 empty] | 03JBEi002-02 | TT8031B+/TT8031B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 83
255 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0046 | ZSH 0046 | ZSH 0046 | Состояние клапана UV 0046- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 39 |  |  | ZSH 0046 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 38 | 03JBSi002-01 | XT1:01/XT1:02 | ZSH0046+/ZSH0046- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSH0046+/ZSH0046- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
256 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0046 | ZSL 0046 | ZSL 0046 | Состояние клапана UV 0046- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 39 |  |  | ZSL 0046 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 38 | 03JBSi002-01 | XT1:11/XT1:12 | ZSL0046+/ZSL0046- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSL0046+/ZSL0046- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
257 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0046 | YY 0046 | YY 0046 | Управление клапаном UV 0046- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO411217X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 39 |  |  | YY 0046 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 38 | 03JBDi002-01 | XT1:01/XT1:02 | YY0046+/YY0046- | [6 empty] | 03JBDi002-01 | YY0046+/YY0046- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 131
258 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0047 | ZSH 0047 | ZSH 0047 | Состояние клапана UV 0047- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 39 |  |  | ZSH 0047 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 148 | 03JBSi002-02 | XT1:01/XT1:02 | ZSH0047+/ZSH0047- | [6 empty] | 03JBSi002-02 | ZSH0047+/ZSH0047- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 80
259 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0047 | ZSL 0047 | ZSL 0047 | Состояние клапана UV 0047- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 39 |  |  | ZSL 0047 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 148 | 03JBSi002-02 | XT1:05/XT1:06 | ZSL0047+/ZSL0047- | [6 empty] | 03JBSi002-02 | ZSL0047+/ZSL0047- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 80
260 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0047 | YY 0047 | YY 0047 | Управление клапаном UV 0047- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO411217X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 39 |  |  | YY 0047 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 148 | 03JBDi002-02 | XT1:01/XT1:02 | YY0047+/YY0047- | [6 empty] | 03JBDi002-02 | YY0047+/YY0047- | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 80
261 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0048 | ZSH 0048 | ZSH 0048 | Состояние клапана UV 0048- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 39 |  |  | ZSH 0048 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 39 | 03JBSi002-01 | XT1:03/XT1:04 | ZSH0048+/ZSH0048- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSH0048+/ZSH0048- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
262 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0048 | ZSL 0048 | ZSL 0048 | Состояние клапана UV 0048- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 39 |  |  | ZSL 0048 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 39 | 03JBSi002-01 | XT1:13/XT1:14 | ZSL0048+/ZSL0048- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSL0048+/ZSL0048- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
263 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0048 | YY 0048 | YY 0048 | Управление клапаном UV 0048- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO411217X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 39 |  |  | YY 0048 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 39 | 03JBDi002-01 | XT1:03/XT1:04 | YY0048+/YY0048- | [6 empty] | 03JBDi002-01 | YY0048+/YY0048- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 131
264 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8509 | ZSH 8509 | ZSH 8509 | Состояние клапана UV 8509- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 55 |  |  | ZSH 8509 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 15 | 03JBSi002-02 | XT1:03/XT1:04 | ZSH8509+/ZSH8509- | [6 empty] | 03JBSi002-02 | ZSH8509+/ZSH8509- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 80
265 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8509 | ZSL 8509 | ZSL 8509 | Состояние клапана UV 8509- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 55 |  |  | ZSL 8509 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 15 | 03JBSi002-02 | XT1:07/XT1:08 | ZSL8509+/ZSL8509- | [6 empty] | 03JBSi002-02 | ZSL8509+/ZSL8509- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 80
266 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8509 | YY 8509 | YY 8509 | Управление клапаном UV 8509- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 55 |  |  | YY 8509 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 15 | 03JBDi002-02 | XT1:03/XT1:04 | YY8509+/YY8509- | [6 empty] | 03JBDi002-02 | YY8509+/YY8509- | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 80
267 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8510 | ZSH 8510 | ZSH 8510 | Состояние клапана UV 8510- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 56 |  |  | ZSH 8510 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 33 | 03JBSi002-01 | XT1:05/XT1:06 | ZSH8510+/ZSH8510- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSH8510+/ZSH8510- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
268 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8510 | ZSL 8510 | ZSL 8510 | Состояние клапана UV 8510- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 56 |  |  | ZSL 8510 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 33 | 03JBSi002-01 | XT1:15/XT1:16 | ZSL8510+/ZSL8510- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSL8510+/ZSL8510- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
269 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8510 | YY 8510 | YY 8510 | Управление клапаном UV 8510- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 56 |  |  | YY 8510 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 33 | 03JBDi002-01 | XT1:05/XT1:06 | YY8510+/YY8510- | [6 empty] | 03JBDi002-01 | YY8510+/YY8510- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 131
270 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8513 | ZSH 8513 | ZSH 8513 | Состояние клапана UV 8513- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 56 |  |  | ZSH 8513 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 23 | 03JBSi002-01 | XT1:07/XT1:08 | ZSH8513+/ZSH8513- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSH8513+/ZSH8513- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
271 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8513 | ZSL 8513 | ZSL 8513 | Состояние клапана UV 8513- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 56 |  |  | ZSL 8513 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 23 | 03JBSi002-01 | XT1:17/XT1:18 | ZSL8513+/ZSL8513- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSL8513+/ZSL8513- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
272 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8513 | YY 8513 | YY 8513 | Управление клапаном UV 8513- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 56 |  |  | YY 8513 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 23 | 03JBDi002-01 | XT1:07/XT1:08 | YY8513+/YY8513- | [6 empty] | 03JBDi002-01 | YY8513+/YY8513- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 131
273 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 9514 | ZSH 9514 | ZSH 9514 | Состояние клапана UV 9514- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 55 |  |  | ZSH 9514 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 42 | 03JBSi002-01 | XT1:09/XT1:10 | ZSH9514+/ZSH9514- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSH9514+/ZSH9514- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
274 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 9514 | ZSL 9514 | ZSL 9514 | Состояние клапана UV 9514- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 55 |  |  | ZSL 9514 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 42 | 03JBSi002-01 | XT1:19/XT1:20 | ZSL9514+/ZSL9514- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSL9514+/ZSL9514- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
275 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 9514 | YY 9514 | YY 9514 | Управление клапаном UV 9514- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 55 |  |  | YY 9514 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 42 | 03JBDi002-01 | XT1:09/XT1:10 | YY9514+/YY9514- | [6 empty] | 03JBDi002-01 | YY9514+/YY9514- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 131
276 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | HS E9004B | HS E9004B | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9004 по месту в 15 м от задвижки - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 |  | HS E9004B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBS002-01 | XT1:01/XT1:02 | HSE9004B+/HSE9004B- | [6 empty] | 30JBS002-01 | HSE9004B+/HSE9004B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 171
277 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | HS1 E9004D | HS1 E9004D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9004 у насоса - Открыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 42 |  |  | HS1 E9004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBS002-01 | XT1:03/XT1:04 | HS1E9004D+/HS1E9004D- | [6 empty] | 30JBS002-01 | HS1E9004D+/HS1E9004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 171
278 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | HS2 E9004D | HS2 E9004D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9004 у насоса - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 |  | HS2 E9004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBS002-01 | XT1:05/XT1:06 | HS2E9004D+/HS2E9004D- | [6 empty] | 30JBS002-01 | HS2E9004D+/HS2E9004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 171
279 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | HS3 E9004D | HS3 E9004D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9004 у насоса - Стоп | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Стоп |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 |  | HS3 E9004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBS002-01 | XT1:07/XT1:08 | HS3E9004D+/HS3E9004D- | [6 empty] | 30JBS002-01 | HS3E9004D+/HS3E9004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 171
280 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | XA E9004 | XA E9004 | Положение электрозадвижки EUV 9004- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 9004-1 | XAE9004+/XAE9004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 156
281 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | ZL E9004 | ZL E9004 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 9004 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 |  | ZL E9004 | #REF! | 0 | EUV 9004-1 | / | ZLE9004+/ZLE9004- | [6 empty] | EUV 9004-1 | ZLE9004+/ZLE9004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 156
282 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | ZSH E9004 | ZSH E9004 | Положение электрозадвижки EUV 9004- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 | [13 empty] | EUV 9004-1 | ZSHE9004+/ZSHE9004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 156
283 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | ZSL E9004 | ZSL E9004 | Положение электрозадвижки EUV 9004- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 | [13 empty] | EUV 9004-1 | ZSLE9004+/ZSLE9004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 156
284 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | HS1 E9004 | HS1 E9004 | Управление электрозадвижкой EUV 9004- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 | [13 empty] | EUV 9004-2 | HS1E9004+/HS1E9004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x1,5 | 156
285 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | HS2 E9004 | HS2 E9004 | Управление электрозадвижкой EUV 9004- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 | [13 empty] | EUV 9004-2 | HS2E9004+/HS2E9004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x1,5 | 156
286 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | HS3 E9004 | HS3 E9004 | Управление электрозадвижкой EUV 9004- Стоп | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Стоп |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 | [13 empty] | EUV 9004-2 | HS3E9004+/HS3E9004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x1,5 | 156
287 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | ZLH E9004B | ZLH E9004B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 9004- Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 |  | ZLH E9004B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBD002-01 | XT1:01/XT1:02 | ZLHE9004B+/ZLHE9004B- | [6 empty] | 30JBD002-01 | ZLHE9004B+/ZLHE9004B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 146
288 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | ZLH E9004D | ZLH E9004D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 9004 у насоса - Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 |  | ZLH E9004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBD002-01 | XT1:05/XT1:06 | ZLHE9004D+/ZLHE9004D- | [6 empty] | 30JBD002-01 | ZLHE9004D+/ZLHE9004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 146
289 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | ZLL E9004B | ZLL E9004B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 9004- Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 |  | ZLL E9004B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBD002-01 | XT1:03/XT1:04 | ZLLE9004B+/ZLLE9004B- | [6 empty] | 30JBD002-01 | ZLLE9004B+/ZLLE9004B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 146
290 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | ZLL E9004D | ZLL E9004D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 9004 у насоса - Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 |  | ZLL E9004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBD002-01 | XT1:07/XT1:08 | ZLLE9004D+/ZLLE9004D- | [6 empty] | 30JBD002-01 | ZLLE9004D+/ZLLE9004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 146
291 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 0001 | XA 0001 | XA E0001 | Положение электрозадвижки EUV 0001- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Заклинена |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 0001-1 | XAE0001+/XAE0001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 191
292 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 0001 | ZS 0001 | ZL E0001 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 0001 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 42 |  |  | ZL E0001 | #REF! | 0 | EUV 0001-1 | / | ZLE0001+/ZLE0001- | [6 empty] | EUV 0001-1 | ZLE0001+/ZLE0001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 191
293 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 0001 | ZSH 0001 | ZSH E0001 | Положение электрозадвижки EUV 0001- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 0001-1 | ZSHE0001+/ZSHE0001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 191
294 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 0001 | ZSL 0001 | ZSL E0001 | Положение электрозадвижки EUV 0001- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 0001-1 | ZSLE0001+/ZSLE0001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 191
295 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 0001 | HS1 0001 | HS1 E0001 | Управление электрозадвижкой EUV 0001- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 42 | 29 | [13 empty] | EUV 0001-2 | HS1E0001+/HS1E0001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 191
296 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 0001 | HS2 0001 | HS2 E0001 | Управление электрозадвижкой EUV 0001- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 42 | 29 | [13 empty] | EUV 0001-2 | HS2E0001+/HS2E0001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 191
297 | МДЭА | БЛОК 002 | FSA | 0026 | FSA 0026 | FT 0026 | Расход топливного газа в факельный коллектор | DI | Namur IS | LL: 12,5; LL: 12,5; Низ: 0; Верх: 1 | Низкий/Норма |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 10 | 6 | [13 empty] | FS 0026 | FS0026-/FS0026+ | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 198 | 03JBD002-01 | FS 0026/24+/FS 0026/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 163
298 | МДЭА | БЛОК 002 | HA | 64 | HA 64 | HA 64 | Местная звуковая сигнализация у T-901 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 83 | [14 empty] | HA 64 | HA64-/HA64+ | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 171
299 | МДЭА | БЛОК 002 | HA | 65 | HA 65 | HA 65 | Местная звуковая сигнализация у V-805 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 82 | 60 | [13 empty] | HA 65 | HA65-/HA65+ | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 107
300 | МДЭА | БЛОК 002 | LISA | 8500 | LISA 8500 | LT 8500 | Уровень в T-802 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 27 | 6 | SP-302-208 | LT 8500 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 30JBEi002-01 | XT1:01/XT1:02 | LT8500+/LT8500- | [6 empty] | 30JBEi002-01 | LT8500+/LT8500- | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 80
301 | МДЭА | БЛОК 002 | LISA | 9007 | LISA 9007 | LT 9007 | Уровень в T-901 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 26 | 7 | SP-402-205 | LT 9007 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 60 | 30JBEi002-01 | XT1:03/XT1:04 | LT9007+/LT9007- | [6 empty] | 30JBEi002-01 | LT9007+/LT9007- | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 80
302 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/1 | ZV A902/1 | ZV A902/1 | Положение жалюзи №1 АВО A-902/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/1-1 | ZV A902/1+/ZV A902/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 187
303 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/1 | HIC A902/1 | HV A902/1 | Регулирование положения жалюзи №1 АВО A-902/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 45 | [14 empty] | A902/1-1 | HV A902/1+/HV A902/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 187
304 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/1 | XA A902/1 | XA A902/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-902/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/1 | XA A902/1+/XA A902/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 187
305 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/1 | ZL A902/1 | ZL A902/1 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №1 АВО A-902/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/1 | ZL A902/1+/ZL A902/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 187
306 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/1 | ZSH A902/1 | ZSH A902/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-902/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/1 | ZSH A902/1+/ZSH A902/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 187
307 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/1 | ZSL A902/1 | ZSL A902/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-902/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/1 | ZSL A902/1+/ZSL A902/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 187
308 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/2 | ZV A902/2 | ZV A902/2 | Положение жалюзи №2 АВО A-902/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/2-1 | ZV A902/2+/ZV A902/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 215
309 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/2 | HIC A902/2 | HV A902/2 | Регулирование положения жалюзи №2 АВО A-902/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/2-1 | HV A902/2+/HV A902/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 215
310 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/2 | XA A902/2 | XA A902/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-902/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/2 | XA A902/2+/XA A902/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 215
311 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/2 | ZL A902/2 | ZL A902/2 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №2 АВО A-902/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/2 | ZL A902/2+/ZL A902/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 215
312 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/2 | ZSH A902/2 | ZSH A902/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-902/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/2 | ZSH A902/2+/ZSH A902/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 215
313 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/2 | ZSL A902/2 | ZSL A902/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-902/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/2 | ZSL A902/2+/ZSL A902/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 215
314 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/3 | ZV A902/3 | ZV A902/3 | Положение жалюзи №3 АВО A-902/1,2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/3-1 | ZV A902/3+/ZV A902/3- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 210
315 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/3 | HIC A902/3 | HV A902/3 | Регулирование положения жалюзи №3 АВО A-902/1,2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/3-1 | HV A902/3+/HV A902/3- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 210
316 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/3 | XA A902/3 | XA A902/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-902/1,2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/3 | XA A902/3+/XA A902/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 210
317 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/3 | ZL A902/3 | ZL A902/3 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №3 АВО A-902/1,2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/3 | ZL A902/3+/ZL A902/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 210
318 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/3 | ZSH A902/3 | ZSH A902/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-902/1,2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/3 | ZSH A902/3+/ZSH A902/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 210
319 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/3 | ZSL A902/3 | ZSL A902/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-902/1,2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/3 | ZSL A902/3+/ZSL A902/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 210
320 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/4 | ZV A902/4 | ZV A902/4 | Положение жалюзи №4 АВО A-902/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/4-1 | ZV A902/4+/ZV A902/4- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 174
321 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/4 | HIC A902/4 | HV A902/4 | Регулирование положения жалюзи №4 АВО A-902/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/4-1 | HV A902/4+/HV A902/4- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 174
322 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/4 | XA A902/4 | XA A902/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-902/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/4 | XA A902/4+/XA A902/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 174
323 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/4 | ZL A902/4 | ZL A902/4 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №4 АВО A-902/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/4 | ZL A902/4+/ZL A902/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 174
324 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/4 | ZSH A902/4 | ZSH A902/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-902/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/4 | ZSH A902/4+/ZSH A902/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 174
325 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/4 | ZSL A902/4 | ZSL A902/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-902/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/4 | ZSL A902/4+/ZSL A902/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 174
326 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/5 | ZV A902/5 | ZV A902/5 | Положение жалюзи №5 АВО A-902/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/5-1 | ZV A902/5+/ZV A902/5- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 169
327 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/5 | HIC A902/5 | HV A902/5 | Регулирование положения жалюзи №5 АВО A-902/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/5-1 | HV A902/5+/HV A902/5- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 169
328 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/5 | XA A902/5 | XA A902/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-902/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/5 | XA A902/5+/XA A902/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 169
329 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/5 | ZL A902/5 | ZL A902/5 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №5 АВО A-902/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/5 | ZL A902/5+/ZL A902/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 169
330 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/5 | ZSH A902/5 | ZSH A902/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-902/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/5 | ZSH A902/5+/ZSH A902/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 169
331 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/5 | ZSL A902/5 | ZSL A902/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-902/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/5 | ZSL A902/5+/ZSL A902/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 169
332 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/6 | ZV A902/6 | ZV A902/6 | Положение жалюзи №6 АВО A-902/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/6-1 | ZV A902/6+/ZV A902/6- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 205
333 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/6 | HIC A902/6 | HV A902/6 | Регулирование положения жалюзи №6 АВО A-902/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 46 | [14 empty] | A902/6-1 | HV A902/6+/HV A902/6- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 205
334 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/6 | XA A902/6 | XA A902/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-902/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/6 | XA A902/6+/XA A902/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 205
335 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/6 | ZL A902/6 | ZL A902/6 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №6 АВО A-902/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/6 | ZL A902/6+/ZL A902/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 205
336 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/6 | ZSH A902/6 | ZSH A902/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-902/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/6 | ZSH A902/6+/ZSH A902/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 205
337 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/6 | ZSL A902/6 | ZSL A902/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-902/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/6 | ZSL A902/6+/ZSL A902/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 205
338 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/7 | ZV A902/7 | ZV A902/7 | Положение жалюзи №7 АВО A-902/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/7-1 | ZV A902/7+/ZV A902/7- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 182
339 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/7 | HIC A902/7 | HV A902/7 | Регулирование положения жалюзи №7 АВО A-902/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/7-1 | HV A902/7+/HV A902/7- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 182
340 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/7 | XA A902/7 | XA A902/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-902/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/7 | XA A902/7+/XA A902/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 182
341 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/7 | ZL A902/7 | ZL A902/7 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №7 АВО A-902/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/7 | ZL A902/7+/ZL A902/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 182
342 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/7 | ZSH A902/7 | ZSH A902/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-902/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/7 | ZSH A902/7+/ZSH A902/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 182
343 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/7 | ZSL A902/7 | ZSL A902/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-902/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/7 | ZSL A902/7+/ZSL A902/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 182
344 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/8 | ZV A902/8 | ZV A902/8 | Положение жалюзи №8 АВО A-902/3 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/8-1 | ZV A902/8+/ZV A902/8- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 177
345 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/8 | HIC A902/8 | HV A902/8 | Регулирование положения жалюзи №8 АВО A-902/3 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 46 | [14 empty] | A902/8-1 | HV A902/8+/HV A902/8- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 177
346 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/8 | XA A902/8 | XA A902/8 | Состояние жалюзи №8 АВО A-902/3 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/8 | XA A902/8+/XA A902/8- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 177
347 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/8 | ZL A902/8 | ZL A902/8 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №8 АВО A-902/3 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/8 | ZL A902/8+/ZL A902/8- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 177
348 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/8 | ZSH A902/8 | ZSH A902/8 | Состояние жалюзи №8 АВО A-902/3 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/8 | ZSH A902/8+/ZSH A902/8- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 177
349 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/8 | ZSL A902/8 | ZSL A902/8 | Состояние жалюзи №8 АВО A-902/3 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/8 | ZSL A902/8+/ZSL A902/8- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 177
350 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/9 | ZV A902/9 | ZV A902/9 | Положение жалюзи №9 АВО A-902/3 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/9-1 | ZV A902/9+/ZV A902/9- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 200
351 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/9 | HIC A902/9 | HV A902/9 | Регулирование положения жалюзи №9 АВО A-902/3 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/9-1 | HV A902/9+/HV A902/9- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 200
352 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/9 | XA A902/9 | XA A902/9 | Состояние жалюзи №9 АВО A-902/3 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/9 | XA A902/9+/XA A902/9- | нг(А)-LS (не Exi) 5x2x1,0 | 200
353 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/9 | ZL A902/9 | ZL A902/9 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №9 АВО A-902/3 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/9 | ZL A902/9+/ZL A902/9- | нг(А)-LS (не Exi) 5x2x1,0 | 200
354 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/9 | ZSH A902/9 | ZSH A902/9 | Состояние жалюзи №9 АВО A-902/3 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/9 | ZSH A902/9+/ZSH A902/9- | нг(А)-LS (не Exi) 5x2x1,0 | 200
355 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/9 | ZSL A902/9 | ZSL A902/9 | Состояние жалюзи №9 АВО A-902/3 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/9 | ZSL A902/9+/ZSL A902/9- | нг(А)-LS (не Exi) 5x2x1,0 | 200
356 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/10 | ZV A902/10 | ZV A902/10 | Положение жалюзи №10 АВО A-902/3,4 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/10-1 | ZV A902/10+/ZV A902/10- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 195
357 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/10 | HIC A902/10 | HV A902/10 | Регулирование положения жалюзи №10 АВО A-902/3,4 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/10-1 | HV A902/10+/HV A902/10- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 195
358 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/10 | XA A902/10 | XA A902/10 | Состояние жалюзи №10 АВО A-902/3,4 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/10 | XA A902/10+/XA A902/10- | нг(А)-LS (не Exi) 5x2x1,0 | 195
359 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/10 | ZL A902/10 | ZL A902/10 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №0 АВО A-902/3,4 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/10 | ZL A902/10+/ZL A902/10- | нг(А)-LS (не Exi) 5x2x1,0 | 195
360 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/10 | ZSH A902/10 | ZSH A902/10 | Состояние жалюзи №10 АВО A-902/3,4 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/10 | ZSH A902/10+/ZSH A902/10- | нг(А)-LS (не Exi) 5x2x1,0 | 195
361 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/10 | ZSL A902/10 | ZSL A902/10 | Состояние жалюзи №10 АВО A-902/3,4 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/10 | ZSL A902/10+/ZSL A902/10- | нг(А)-LS (не Exi) 5x2x1,0 | 195
362 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/11 | ZV A902/11 | ZV A902/11 | Положение жалюзи №11 АВО A-902/3 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/11-1 | ZV A902/11+/ZV A902/11- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 164
363 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/11 | HIC A902/11 | HV A902/11 | Регулирование положения жалюзи №11 АВО A-902/3 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/11-1 | HV A902/11+/HV A902/11- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 164
364 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/11 | XA A902/11 | XA A902/11 | Состояние жалюзи №11 АВО A-902/3 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/11 | XA A902/11+/XA A902/11- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 164
365 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/11 | ZL A902/11 | ZL A902/11 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №1 АВО A-902/3 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/11 | ZL A902/11+/ZL A902/11- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 164
366 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/11 | ZSH A902/11 | ZSH A902/11 | Состояние жалюзи №11 АВО A-902/3 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/11 | ZSH A902/11+/ZSH A902/11- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 164
367 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/11 | ZSL A902/11 | ZSL A902/11 | Состояние жалюзи №11 АВО A-902/3 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/11 | ZSL A902/11+/ZSL A902/11- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 164
368 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/12 | ZV A902/12 | ZV A902/12 | Положение жалюзи №12 АВО A-902/4 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/12-1 | ZV A902/12+/ZV A902/12- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 159
369 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/12 | HIC A902/12 | HV A902/12 | Регулирование положения жалюзи №12 АВО A-902/4 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/12-1 | HV A902/12+/HV A902/12- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 159
370 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/12 | XA A902/12 | XA A902/12 | Состояние жалюзи №12 АВО A-902/4 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/12 | XA A902/12+/XA A902/12- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 159
371 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/12 | ZL A902/12 | ZL A902/12 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №2 АВО A-902/4 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/12 | ZL A902/12+/ZL A902/12- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 159
372 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/12 | ZSH A902/12 | ZSH A902/12 | Состояние жалюзи №12 АВО A-902/4 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/12 | ZSH A902/12+/ZSH A902/12- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 159
373 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/12 | ZSL A902/12 | ZSL A902/12 | Состояние жалюзи №12 АВО A-902/4 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/12 | ZSL A902/12+/ZSL A902/12- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 159
374 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/13 | ZV A902/13 | ZV A902/13 | Положение жалюзи №13 АВО A-902/4 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/13-1 | ZV A902/13+/ZV A902/13- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 190
375 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/13 | HIC A902/13 | HV A902/13 | Регулирование положения жалюзи №13 АВО A-902/4 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 46 | [14 empty] | A902/13-1 | HV A902/13+/HV A902/13- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 190
376 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/13 | XA A902/13 | XA A902/13 | Состояние жалюзи №13 АВО A-902/4 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/13 | XA A902/13+/XA A902/13- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 190
377 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/13 | ZL A902/13 | ZL A902/13 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №3 АВО A-902/4 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/13 | ZL A902/13+/ZL A902/13- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 190
378 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/13 | ZSH A902/13 | ZSH A902/13 | Состояние жалюзи №13 АВО A-902/4 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/13 | ZSH A902/13+/ZSH A902/13- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 190
379 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/13 | ZSL A902/13 | ZSL A902/13 | Состояние жалюзи №13 АВО A-902/4 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/13 | ZSL A902/13+/ZSL A902/13- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 190
380 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/14 | ZV A902/14 | ZV A902/14 | Положение жалюзи №14 АВО A-902/4 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/14-1 | ZV A902/14+/ZV A902/14- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 172
381 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/14 | HIC A902/14 | HV A902/14 | Регулирование положения жалюзи №14 АВО A-902/4 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/14-1 | HV A902/14+/HV A902/14- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 172
382 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/14 | XA A902/14 | XA A902/14 | Состояние жалюзи №14 АВО A-902/4 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/14 | XA A902/14+/XA A902/14- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 172
383 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/14 | ZL A902/14 | ZL A902/14 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №4 АВО A-902/4 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/14 | ZL A902/14+/ZL A902/14- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 172
384 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/14 | ZSH A902/14 | ZSH A902/14 | Состояние жалюзи №14 АВО A-902/4 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/14 | ZSH A902/14+/ZSH A902/14- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 172
385 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/14 | ZSL A902/14 | ZSL A902/14 | Состояние жалюзи №14 АВО A-902/4 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/14 | ZSL A902/14+/ZSL A902/14- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 172
386 | МДЭА | БЛОК 003 | FI | 9001 | FI 9001 | FT 9001 | Расход кислого газа из V-902 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 630 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI410301X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 7 |  |  | FT 9001 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 28 | 03JBEi003-01 | XT1:01/XT1:02 | FT 9001+/FT 9001- | [6 empty] | 03JBEi003-01 | FT 9001+/FT 9001- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
387 | МДЭА | БЛОК 003 | FI | 9501 | FI 9501 | FT 9501 | Расход топливного газа в V-902 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 800 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI410301X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 7 |  |  | FT 9501 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 29 | 03JBEi003-01 | XT1:13/XT1:14 | FT 9501+/FT 9501- | [6 empty] | 03JBEi003-01 | FT 9501+/FT 9501- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
388 | МДЭА | БЛОК 003 | FIRCA | 9021 | FIRCA 9021 | FT 9021 | Расход очищ. рег. МДЭА в V-902 | AI | 4-20 mA IS | L: 1,3; Низ: 0; Верх: 3.2 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41022AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 11 |  |  | FT 9021 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi003-01 | XT1:11/XT1:12 | FT 9021+/FT 9021- | FT 9021/24 | 0 | 0 | FT 9021/24 | / | FT 9021/24+/FT 9021/24- | 03JBEi003-01 | FT 9021+/FT 9021- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187 | FT 9021/24 | FT 9021/24+/FT 9021/24- | нг(А)-LS (не Exi) 4x2,5 | 206
389 | МДЭА | БЛОК 003 | FIRCA | 9021 | FV 9021 | FV 9021 | Управление клапаном FV 9021 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 | [6 empty] | FV 9021 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 27 | 03JBEi003-02 | XT1:07/XT1:08 | FV 9021+/FV 9021- | [6 empty] | 03JBEi003-02 | FV 9021+/FV 9021- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
390 | МДЭА | БЛОК 003 | LIA | 9003 | LIA 9003 | LT 9003 | Уровень в V-902 | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI410301X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 18 |  | SP-402-205 | LT 9003 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 29 | 03JBEi003-01 | XT1:05/XT1:06 | LT 9003+/LT 9003- | [6 empty] | 03JBEi003-01 | LT 9003+/LT 9003- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
391 | МДЭА | БЛОК 003 | LIRСA | 9006 | LIRСA 9006 | LT 9006 | Уровень в V-902 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41022BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | to FC 9002 |  |  | 21 |  | SP-402-205 | LT 9006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi003-01 | XT1:09/XT1:10 | LT 9006+/LT 9006- | [6 empty] | 03JBEi003-01 | LT 9006+/LT 9006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
392 | МДЭА | БЛОК 003 | LIRСA | 9006 | LI 9006 | LI 9006 | Индикатор уровня LI 9006 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 402/05 |  | 704 | LI 9006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 27 | 03JBEi003-01 | XT1:07/XT1:08 | LI 9006+/LI 9006- | [6 empty] | 03JBEi003-01 | LI 9006+/LI 9006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
393 | МДЭА | БЛОК 003 | LIRСA | 9009 | LV 9009 | LV 9009 | Управление клапаном LV 9009 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 | [6 empty] | LV 9009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi003-03 | XT1:01/XT1:02 | LV 9009+/LV 9009- | [6 empty] | 03JBEi003-03 | LV 9009+/LV 9009- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 140
394 | МДЭА | БЛОК 003 | PDIA | 9515 | PDIA 9515 | PDT 9515 | Перепад давления. В V-902 | AI | 4-20 mA IS | H: 0,1; Низ: 0; Верх: 0.16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410301X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 37 |  |  | PDT 9515 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi003-02 | XT1:11/XT1:12 | PDT 9515+/PDT 9515- | [6 empty] | 03JBEi003-02 | PDT 9515+/PDT 9515- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
395 | МДЭА | БЛОК 003 | PI | 9514 | PI 9514 | PT 9514 | Давление топливного газа в V-902 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410301X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 30 |  |  | PT 9514 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi003-02 | XT1:09/XT1:10 | PT 9514+/PT 9514- | [6 empty] | 03JBEi003-02 | PT 9514+/PT 9514- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
396 | МДЭА | БЛОК 003 | PIRCA | 9001 | PIRCA 9001 | PT 9001 | Давление в V-902 | AI | 4-20 mA IS | L: 1,5; H: 2,5; Низ: 0; Верх: 4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41022BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 33 |  |  | PT 9001 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi003-02 | XT1:03/XT1:04 | PT 9001+/PT 9001- | [6 empty] | 03JBEi003-02 | PT 9001+/PT 9001- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
397 | МДЭА | БЛОК 003 | PIRCA | 9001 | PV 9001 | PV 9001 | Управление клапаном PV 9001 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | [6 empty] | PV 9001 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi003-02 | XT1:05/XT1:06 | PV 9001+/PV 9001- | [6 empty] | 03JBEi003-02 | PV 9001+/PV 9001- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
398 | МДЭА | БЛОК 003 | PIRCA | 9001 | PI 9001 | PI 9001 | Индикатор давления PI 9001 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 4 | kg/cm2 |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 402/05 |  | 704 | PI 9001 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi003-02 | XT1:01/XT1:02 | PI 9001+/PI 9001- | [6 empty] | 03JBEi003-02 | PI 9001+/PI 9001- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
399 | МДЭА | БЛОК 003 | TI | 9502 | TI 9502A | TT 9502A | Температура воздуха под кожухом АВО A-902/1 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410302X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 40 |  |  | TT 9502A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 60 | 03JBEi003-04 | XT1:01/XT1:02 | TT 9502A+/TT 9502A- | [6 empty] | 03JBEi003-04 | TT 9502A+/TT 9502A- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 150
400 | МДЭА | БЛОК 003 | TI | 9502 | TI 9502B | TT 9502B | Температура воздуха под кожухом АВО A-902/2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410302X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 40 |  |  | TT 9502B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 60 | 03JBEi003-04 | XT1:03/XT1:04 | TT 9502B+/TT 9502B- | [6 empty] | 03JBEi003-04 | TT 9502B+/TT 9502B- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 150
401 | МДЭА | БЛОК 003 | TI | 9502 | TI 9502C | TT 9502C | Температура воздуха под кожухом АВО A-902/3 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410302X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 40 |  |  | TT 9502C | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 60 | 03JBEi003-04 | XT1:05/XT1:06 | TT 9502C+/TT 9502C- | [6 empty] | 03JBEi003-04 | TT 9502C+/TT 9502C- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 150
402 | МДЭА | БЛОК 003 | TI | 9502 | TI 9502D | TT 9502D | Температура воздуха под кожухом АВО A-902/4 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410302X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 40 |  |  | TT 9502D | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 60 | 03JBEi003-04 | XT1:07/XT1:08 | TT 9502D+/TT 9502D- | [6 empty] | 03JBEi003-04 | TT 9502D+/TT 9502D- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 150
403 | МДЭА | БЛОК 003 | TI | 9001 | TI 9001 | TT 9001 | Температура насыщенного МДЭА к E-901/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410301X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9001 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi003-01 | XT1:03/XT1:04 | TT 9001+/TT 9001- | [6 empty] | 03JBEi003-01 | TT 9001+/TT 9001- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
404 | МДЭА | БЛОК 003 | TIRCA | 9016 | TIA 9016A | TT 9016A | Температура регенерир. МДЭА ИЗ A-902 | AI | 4-20 mA IS | L: 40; H: 60; Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410302X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 43 |  |  | TT 9016A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi003-03 | XT1:03/XT1:04 | TT 9016A+/TT 9016A- | [6 empty] | 03JBEi003-03 | TT 9016A+/TT 9016A- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 140
405 | МДЭА | БЛОК 003 | TIRCA | 9016 | TIRCA 9016 | TT 9016B | Температура регенерир. МДЭА ИЗ A-902 | AI | 4-20 mA IS | L: 40; H: 60; Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41022BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 43 |  |  | TT 9016B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi003-03 | XT1:05/XT1:06 | TT 9016B+/TT 9016B- | [6 empty] | 03JBEi003-03 | TT 9016B+/TT 9016B- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 140
406 | МДЭА | БЛОК 003 | UV | 9504 | YY 9504A | YY 9504A | Управление клапаном UV 9504- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 48 |  |  | YY 9504A | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 10 | 03JBDi003-01 | XT1:01/XT1:02 | YY 9504A+/YY 9504A- | [6 empty] | 03JBDi003-01 | YY 9504A+/YY 9504A- | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 177
407 | МДЭА | БЛОК 003 | UV | 9504 | YY 9504B | YY 9504B | Управление клапаном UV 9504- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | [6 empty] | YY 9504B | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 10 | 03JBDi003-01 | XT1:03/XT1:04 | YY 9504B+/YY 9504B- | [6 empty] | 03JBDi003-01 | YY 9504B+/YY 9504B- | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 177
408 | МДЭА | БЛОК 003 | UV | 9504 | ZSH 9504 | ZSH 9504 | Состояние клапана UV 9504- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 48 |  |  | ZSH 9504 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 10 | 03JBSi003-01 | XT1:01/XT1:02 | ZSH 9504+/ZSH 9504- | [6 empty] | 03JBSi003-01 | ZSH 9504+/ZSH 9504- | нг(А)-LS (Exi) 2x2x1,0 | 177
409 | МДЭА | БЛОК 003 | UV | 9504 | ZSL 9504 | ZSL 9504 | Состояние клапана UV 9504- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 48 |  |  | ZSL 9504 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 10 | 03JBSi003-01 | XT1:03/XT1:04 | ZSL 9504+/ZSL 9504- | [6 empty] | 03JBSi003-01 | ZSL 9504+/ZSL 9504- | нг(А)-LS (Exi) 2x2x1,0 | 177
410 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | HS 9001B | HS E9001B | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9001 по месту в 15 м от задвижки - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 |  | HS E9001B | нг(А)-FRLS (не exi) 4x1,0 | 25 | 30JBS003-01 | XT1:01/XT1:02 | HS E9001B+/HS E9001B- | [6 empty] | 30JBS003-01 | HS E9001B+/HS E9001B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 150
411 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | HS1 E9001D | HS1 E9001D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9001 у насоса - Открыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 42 |  |  | HS1 E9001D | нг(А)-FRLS (не exi) 4x1,0 | 25 | 30JBS003-01 | XT1:03/XT1:04 | HS1 E9001D+/HS1 E9001D- | [6 empty] | 30JBS003-01 | HS1 E9001D+/HS1 E9001D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 150
412 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | HS2 E9001D | HS2 E9001D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9001 у насоса - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 |  | HS2 E9001D | нг(А)-FRLS (не exi) 4x1,0 | 25 | 30JBS003-01 | XT1:05/XT1:06 | HS2 E9001D+/HS2 E9001D- | [6 empty] | 30JBS003-01 | HS2 E9001D+/HS2 E9001D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 150
413 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | HS3 E9001D | HS3 E9001D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9001 у насоса - Стоп | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Стоп |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 |  | HS3 E9001D | нг(А)-FRLS (не exi) 4x1,0 | 25 | 30JBS003-01 | XT1:07/XT1:08 | HS3 E9001D+/HS3 E9001D- | [6 empty] | 30JBS003-01 | HS3 E9001D+/HS3 E9001D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 150
414 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | XA E9001 | XA E9001 | Положение электрозадвижки EUV 9001- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 9001-1 | XA E9001+/XA E9001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 174
415 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | ZS 9001 | ZS E9001 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 9001 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 | [13 empty] | EUV 9001-1 | ZL E9001+/ZL E9001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 174
416 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | ZSH 9001 | ZSH E9001 | Положение электрозадвижки EUV 9001- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 | [13 empty] | EUV 9001-1 | ZSH E9001+/ZSH E9001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 174
417 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | ZSL 9001 | ZSL E9001 | Положение электрозадвижки EUV 9001- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 | [13 empty] | EUV 9001-1 | ZSL E9001+/ZSL E9001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 174
418 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | HS1 9001 | HS1 E9001 | Управление электрозадвижкой EUV 9001- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 | [13 empty] | EUV 9001-2 | HS1 E9001+/HS1 E9001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x1,5 | 174
419 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | HS2 9001 | HS2 E9001 | Управление электрозадвижкой EUV 9001- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 | [13 empty] | EUV 9001-2 | HS2 E9001+/HS2 E9001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x1,5 | 174
420 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | HS3 9001 | HS3 E9001 | Управление электрозадвижкой EUV 9001- Стоп | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Стоп |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 | [13 empty] | EUV 9001-2 | HS3 E9001+/HS3 E9001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x1,5 | 174
421 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | ZLH 9001B | ZLH E9001B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 9001- Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 |  | ZLH E9001B | нг(А)-FRLS (не exi) 4x1,5 | 25 | 30JBD003-01 | XT1:01/XT1:02 | ZLH E9001B+/ZLH E9001B- | [6 empty] | 30JBD003-01 | ZLH E9001B+/ZLH E9001B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 174
422 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | ZLH E9001D | ZLH E9001D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 9001 у насоса - Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 |  | ZLH E9001D | нг(А)-FRLS (не exi) 4x1,5 | 25 | 30JBD003-01 | XT1:05/XT1:06 | ZLH E9001D+/ZLH E9001D- | [6 empty] | 30JBD003-01 | ZLH E9001D+/ZLH E9001D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 174
423 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | ZLL 9001B | ZLL E9001B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 9001- Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 |  | ZLL E9001B | нг(А)-FRLS (не exi) 4x1,5 | 25 | 30JBD003-01 | XT1:03/XT1:04 | ZLL E9001B+/ZLL E9001B- | [6 empty] | 30JBD003-01 | ZLL E9001B+/ZLL E9001B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 174
424 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | ZLL E9001D | ZLL E9001D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 9001 у насоса - Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 |  | ZLL E9001D | нг(А)-FRLS (не exi) 4x1,5 | 25 | 30JBD003-01 | XT1:07/XT1:08 | ZLL E9001D+/ZLL E9001D- | [6 empty] | 30JBD003-01 | ZLL E9001D+/ZLL E9001D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 174
425 | МДЭА | БЛОК 003 | GAS | 22 | GAS 22 | GAT 22 | Концентрация H2S у V-902 | AI | 4-20 mA AS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 82 | 60 | [13 empty] | GAT 22 | GAT 22-/GAT 22/24- | нг(А)-FRLS (не Exi) 2x2x1,0 | 196
426 | МДЭА | БЛОК 003 | HA | 66 | HA 66 | HA 66 | Местная звуковая сигнализация у A-902 - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 82 | [14 empty] | HA 66 | HA 66-/HA 66+ | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 200
427 | МДЭА | БЛОК 003 | LISA | 9001 |  | LT 9001 | Уровень в V-902 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 24 | 6 | SP-402-205 | [12 empty] | LT 9001 | LT 9001-/LT 9001+ | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 217
428 | МДЭА | БЛОК 004 | 004B | 1 | XA 04B1 | XA 04B1 | Состояние вентилятора В1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 104 | [14 empty] | s004В-1 | XA04B1+/XA04B1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
429 | МДЭА | БЛОК 004 | 004B | 1 | XL 04B1 | XL 04B1 | Состояние вентилятора В1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 104 | [14 empty] | s004В-1 | XL04B1+/XL04B1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
430 | МДЭА | БЛОК 004 | 004B | 2 | XA 04B2 | XA 04B2 | Состояние вентилятора В2 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 104 | [14 empty] | s004В-2 | XA04B2+/XA04B2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
431 | МДЭА | БЛОК 004 | 004B | 2 | XL 04B2 | XL 04B2 | Состояние вентилятора В2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 104 | [14 empty] | s004В-2 | XL04B2+/XL04B2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
432 | МДЭА | БЛОК 004 | 004B | 3 | XA 04B3 | XA 04B3 | Состояние вентилятора В3 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 104 | [14 empty] | s004В-3 | XA04B3+/XA04B3- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
433 | МДЭА | БЛОК 004 | 004B | 3 | XL 04B3 | XL 04B3 | Состояние вентилятора В3 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 104 | [14 empty] | s004В-3 | XL04B3+/XL04B3- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
434 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 1-1 | PA 04P11 | PA 04P11 | Давление на нагнетании вентилятора П1-1 - Низкое | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкое |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 100 | [14 empty] | s004П1-1 | PA04P11+/PA04P11- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
435 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 1-1 | TA 04P11_1 | TA 04P11_1 | Температура воздуха вентилятора П1-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 100 | [14 empty] | s004П1-1 | TA04P11_1+/TA04P11_1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
436 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 1-1 | TA 04P11_2 | TA 04P11_2 | Температура теплоносителя вентилятора П1-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 100 | [14 empty] | s004П1-1 | TA04P11_2+/TA04P11_2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
437 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 1-1 | XA 04P11 | XA 04P11 | Состояние вентилятора П1-1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 100 | [14 empty] | s004П1-1 | XA04P11+/XA04P11- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
438 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 1-1 | XL 04P11 | XL 04P11 | Состояние вентилятора П1-1- Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 100 | [14 empty] | s004П1-1 | XL04P11+/XL04P11- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
439 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 2-1 | PA 04P21 | PA 04P21 | Давление на нагнетании вентилятора П2-1 - Низкое | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкое |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 101 | [14 empty] | s004П2-1 | PA04P21+/PA04P21- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
440 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 2-1 | TA 04P21_1 | TA 04P21_1 | Температура воздуха вентилятора П2-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 101 | [14 empty] | s004П2-1 | TA04P21_1+/TA04P21_1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
441 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 2-1 | TA 04P21_2 | TA 04P21_2 | Температура теплоносителя вентилятора П2-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 101 | [14 empty] | s004П2-1 | TA04P21_2+/TA04P21_2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
442 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 2-1 | XA 04P21 | XA 04P21 | Состояние вентилятора П2-1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 101 | [14 empty] | s004П2-1 | XA04P21+/XA04P21- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
443 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 2-1 | XL 04P21 | XL 04P21 | Состояние вентилятора П2-1- Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 101 | [14 empty] | s004П2-1 | XL04P21+/XL04P21- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
444 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 3-1 | PA 04P31 | PA 04P31 | Давление на нагнетании вентилятора П3-1 - Низкое | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкое |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 102 | [14 empty] | s004П3-1 | PA04P31+/PA04P31- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
445 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 3-1 | TA 04P31_1 | TA 04P31_1 | Температура воздуха вентилятора П3-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 102 | [14 empty] | s004П3-1 | TA04P31_1+/TA04P31_1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
446 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 3-1 | TA 04P31_2 | TA 04P31_2 | Температура теплоносителя вентилятора П3-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 102 | [14 empty] | s004П3-1 | TA04P31_2+/TA04P31_2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
447 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 3-1 | XA 04P31 | XA 04P31 | Состояние вентилятора П3-1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 102 | [14 empty] | s004П3-1 | XA04P31+/XA04P31- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
448 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 3-1 | XL 04P31 | XL 04P31 | Состояние вентилятора П3-1- Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 102 | [14 empty] | s004П3-1 | XL04P31+/XL04P31- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
449 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801 | SV A801 | SV A801 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-801 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41020BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | SV A-801 | SVA801+/SVA801- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
450 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801-M1 | XA A801-M1 | XA A801-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-801 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XAA801-M1+/XAA801-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
451 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801-M1 | XL A801-M1 | XL A801-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-801 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XLA801-M1+/XLA801-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
452 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801-M1 | XL1 A801-M1 | XL1 A801-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-801 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XL1A801-M1+/XL1A801-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
453 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801-M1 | XL2 A801-M1 | XL2 A801-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-801 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XL2A801-M1+/XL2A801-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
454 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801-M1 | HS A801-M1 | HS A801-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-801 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A2 | HSA801-M1-S/HSA801-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
455 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801-M2 | XA A801-M2 | XA A801-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-801 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XAA801-M2+/XAA801-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
456 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801-M2 | XL A801-M2 | XL A801-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-801 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XLA801-M2+/XLA801-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
457 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801-M2 | HS A801-M2 | HS A801-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-801 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A2 | HSA801-M2-S/HSA801-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
458 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1 | SV A802/1 | SV A802/1 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-802/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41020BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | SV A-802/1 | SVA802/1+/SVA802/1- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
459 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1-M1 | XA A802/1-M1 | XA A802/1-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-802/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XAA802/1-M1+/XAA802/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
460 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1-M1 | XL A802/1-M1 | XL A802/1-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-802/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XLA802/1-M1+/XLA802/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
461 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1-M1 | XL1 A802/1-M1 | XL1 A802/1-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-802/1 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XL1A802/1-M1+/XL1A802/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
462 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1-M1 | XL2 A802/1-M1 | XL2 A802/1-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-802/1 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XL2A802/1-M1+/XL2A802/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
463 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1-M1 | HS A802/1-M1 | HS A802/1-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-802/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A2 | HSA802/1-M1-S/HSA802/1-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
464 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1-M2 | XA A802/1-M2 | XA A802/1-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-802/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XAA802/1-M2+/XAA802/1-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
465 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1-M2 | XL A802/1-M2 | XL A802/1-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-802/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XLA802/1-M2+/XLA802/1-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
466 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1-M2 | HS A802/1-M2 | HS A802/1-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-802/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A2 | HSA802/1-M2-S/HSA802/1-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
467 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2 | SV A802/2 | SV A802/2 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-802/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41020BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | SV A-802/2 | SVA802/2+/SVA802/2- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
468 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2-M1 | XA A802/2-M1 | XA A802/2-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-802/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XAA802/2-M1+/XAA802/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
469 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2-M1 | XL A802/2-M1 | XL A802/2-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-802/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XLA802/2-M1+/XLA802/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
470 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2-M1 | XL1 A802/2-M1 | XL1 A802/2-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-802/2 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XL1A802/2-M1+/XL1A802/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
471 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2-M1 | XL2 A802/2-M1 | XL2 A802/2-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-802/2 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XL2A802/2-M1+/XL2A802/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
472 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2-M1 | HS A802/2-M1 | HS A802/2-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-802/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A2 | HSA802/2-M1-S/HSA802/2-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
473 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2-M2 | XA A802/2-M2 | XA A802/2-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-802/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XAA802/2-M2+/XAA802/2-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
474 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2-M2 | XL A802/2-M2 | XL A802/2-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-802/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XLA802/2-M2+/XLA802/2-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
475 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2-M2 | HS A802/2-M2 | HS A802/2-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-802/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A2 | HSA802/2-M2-S/HSA802/2-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
476 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1 | SV A803/1 | SV A803/1 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-803/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41020BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | SV A-803/1 | SVA803/1+/SVA803/1- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
477 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M1 | XA A803/1-M1 | XA A803/1-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-803/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1b | XAA803/1-M1+/XAA803/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
478 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M1 | XL A803/1-M1 | XL A803/1-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-803/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1b | XLA803/1-M1+/XLA803/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
479 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M1 | XL1 A803/1-M1 | XL1 A803/1-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-803/1 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1b | XL1A803/1-M1+/XL1A803/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
480 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M1 | XL2 A803/1-M1 | XL2 A803/1-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-803/1 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1b | XL2A803/1-M1+/XL2A803/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
481 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M1 | HS A803/1-M1 | HS A803/1-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-803/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A2 | HSA803/1-M1-S/HSA803/1-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
482 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M2 | XA A803/1-M2 | XA A803/1-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-803/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XAA803/1-M2+/XAA803/1-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
483 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M2 | XL A803/1-M2 | XL A803/1-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-803/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XLA803/1-M2+/XLA803/1-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
484 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M2 | HS A803/1-M2 | HS A803/1-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-803/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A2 | HSA803/1-M2-S/HSA803/1-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
485 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M3 | XA A803/1-M3 | XA A803/1-M3 | Состояние вентилятора M3 АВО A-803/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XAA803/1-M3+/XAA803/1-M3- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
486 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M3 | XL A803/1-M3 | XL A803/1-M3 | Состояние вентилятора M3 АВО A-803/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XLA803/1-M3+/XLA803/1-M3- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
487 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M3 | HS A803/1-M3 | HS A803/1-M3 | Команда управления вентилятором M3 АВО A-803/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A2 | HSA803/1-M3-S/HSA803/1-M3-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
488 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2 | SV A803/2 | SV A803/2 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-803/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41020BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | SV A-803/2 | SVA803/2+/SVA803/2- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
489 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M1 | XA A803/2-M1 | XA A803/2-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-803/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1b | XAA803/2-M1+/XAA803/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
490 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M1 | XL A803/2-M1 | XL A803/2-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-803/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1b | XLA803/2-M1+/XLA803/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
491 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M1 | XL1 A803/2-M1 | XL1 A803/2-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-803/2 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1b | XL1A803/2-M1+/XL1A803/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
492 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M1 | XL2 A803/2-M1 | XL2 A803/2-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-803/2 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1b | XL2A803/2-M1+/XL2A803/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
493 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M1 | HS A803/2-M1 | HS A803/2-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-803/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A2 | HSA803/2-M1-S/HSA803/2-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
494 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M2 | XA A803/2-M2 | XA A803/2-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-803/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1b | XAA803/2-M2+/XAA803/2-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
495 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M2 | XL A803/2-M2 | XL A803/2-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-803/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1b | XLA803/2-M2+/XLA803/2-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
496 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M2 | HS A803/2-M2 | HS A803/2-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-803/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A2 | HSA803/2-M2-S/HSA803/2-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
497 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M3 | XA A803/2-M3 | XA A803/2-M3 | Состояние вентилятора M3 АВО A-803/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1b | XAA803/2-M3+/XAA803/2-M3- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
498 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M3 | XL A803/2-M3 | XL A803/2-M3 | Состояние вентилятора M3 АВО A-803/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1b | XLA803/2-M3+/XLA803/2-M3- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
499 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M3 | HS A803/2-M3 | HS A803/2-M3 | Команда управления вентилятором M3 АВО A-803/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A2 | HSA803/2-M3-S/HSA803/2-M3-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
500 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1 | SV A901/1 | SV A901/1 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-901/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41032AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | SV A-901/1 | SVA901/1+/SVA901/1- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
501 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1-M1 | XA A901/1-M1 | XA A901/1-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-901/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XAA901/1-M1+/XAA901/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
502 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1-M1 | XL A901/1-M1 | XL A901/1-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-901/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XLA901/1-M1+/XLA901/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
503 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1-M1 | XL1 A901/1-M1 | XL1 A901/1-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-901/1 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XL1A901/1-M1+/XL1A901/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
504 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1-M1 | XL2 A901/1-M1 | XL2 A901/1-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-901/1 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XL2A901/1-M1+/XL2A901/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
505 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1-M1 | HS A901/1-M1 | HS A901/1-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-901/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A2 | HSA901/1-M1-S/HSA901/1-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
506 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1-M2 | XA A901/1-M2 | XA A901/1-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-901/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XAA901/1-M2+/XAA901/1-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
507 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1-M2 | XL A901/1-M2 | XL A901/1-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-901/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XLA901/1-M2+/XLA901/1-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
508 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1-M2 | HS A901/1-M2 | HS A901/1-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-901/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A2 | HSA901/1-M2-S/HSA901/1-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
509 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2 | SV A901/2 | SV A901/2 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-901/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41032AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | SV A-901/2 | SVA901/2+/SVA901/2- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
510 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2-M1 | XA A901/2-M1 | XA A901/2-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-901/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XAA901/2-M1+/XAA901/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
511 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2-M1 | XL A901/2-M1 | XL A901/2-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-901/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XLA901/2-M1+/XLA901/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
512 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2-M1 | XL1 A901/2-M1 | XL1 A901/2-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-901/2 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XL1A901/2-M1+/XL1A901/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
513 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2-M1 | XL2 A901/2-M1 | XL2 A901/2-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-901/2 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XL2A901/2-M1+/XL2A901/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
514 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2-M1 | HS A901/2-M1 | HS A901/2-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-901/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A2 | HSA901/2-M1-S/HSA901/2-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
515 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2-M2 | XA A901/2-M2 | XA A901/2-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-901/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XAA901/2-M2+/XAA901/2-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
516 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2-M2 | XL A901/2-M2 | XL A901/2-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-901/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XLA901/2-M2+/XLA901/2-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
517 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2-M2 | HS A901/2-M2 | HS A901/2-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-901/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A2 | HSA901/2-M2-S/HSA901/2-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
518 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1 | SV A902/1 | SV A902/1 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-902/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41032AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | SV A-902/1 | SVA902/1+/SVA902/1- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
519 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1-M1 | XA A902/1-M1 | XA A902/1-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-902/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XAA902/1-M1+/XAA902/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
520 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1-M1 | XL A902/1-M1 | XL A902/1-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-902/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XLA902/1-M1+/XLA902/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
521 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1-M1 | XL1 A902/1-M1 | XL1 A902/1-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-902/1 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XL1A902/1-M1+/XL1A902/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
522 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1-M1 | XL2 A902/1-M1 | XL2 A902/1-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-902/1 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XL2A902/1-M1+/XL2A902/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
523 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1-M1 | HS A902/1-M1 | HS A902/1-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-902/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A2 | HSA902/1-M1-S/HSA902/1-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
524 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1-M2 | XA A902/1-M2 | XA A902/1-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-902/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XAA902/1-M2+/XAA902/1-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
525 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1-M2 | XL A902/1-M2 | XL A902/1-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-902/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XLA902/1-M2+/XLA902/1-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
526 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1-M2 | HS A902/1-M2 | HS A902/1-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-902/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A2 | HSA902/1-M2-S/HSA902/1-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
527 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2 | SV A902/2 | SV A902/2 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-902/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41032AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | SV A-902/2 | SVA902/2+/SVA902/2- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
528 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2-M1 | XA A902/2-M1 | XA A902/2-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-902/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XAA902/2-M1+/XAA902/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
529 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2-M1 | XL A902/2-M1 | XL A902/2-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-902/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XLA902/2-M1+/XLA902/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
530 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2-M1 | XL1 A902/2-M1 | XL1 A902/2-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-902/2 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XL1A902/2-M1+/XL1A902/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
531 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2-M1 | XL2 A902/2-M1 | XL2 A902/2-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-902/2 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XL2A902/2-M1+/XL2A902/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
532 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2-M1 | HS A902/2-M1 | HS A902/2-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-902/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A2 | HSA902/2-M1-S/HSA902/2-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
533 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2-M2 | XA A902/2-M2 | XA A902/2-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-902/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XAA902/2-M2+/XAA902/2-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
534 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2-M2 | XL A902/2-M2 | XL A902/2-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-902/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XLA902/2-M2+/XLA902/2-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
535 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2-M2 | HS A902/2-M2 | HS A902/2-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-902/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A2 | HSA902/2-M2-S/HSA902/2-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
536 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3 | SV A902/3 | SV A902/3 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-902/3 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41032AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | SV A-902/3 | SVA902/3+/SVA902/3- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
537 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3-M1 | XA A902/3-M1 | XA A902/3-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-902/3 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1b | XAA902/3-M1+/XAA902/3-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
538 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3-M1 | XL A902/3-M1 | XL A902/3-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-902/3 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1b | XLA902/3-M1+/XLA902/3-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
539 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3-M1 | XL1 A902/3-M1 | XL1 A902/3-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-902/3 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1b | XL1A902/3-M1+/XL1A902/3-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
540 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3-M1 | XL2 A902/3-M1 | XL2 A902/3-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-902/3 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1b | XL2A902/3-M1+/XL2A902/3-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
541 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3-M1 | HS A902/3-M1 | HS A902/3-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-902/3 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A2 | HSA902/3-M1-S/HSA902/3-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
542 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3-M2 | XA A902/3-M2 | XA A902/3-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-902/3 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1b | XAA902/3-M2+/XAA902/3-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
543 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3-M2 | XL A902/3-M2 | XL A902/3-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-902/3 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1b | XLA902/3-M2+/XLA902/3-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
544 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3-M2 | HS A902/3-M2 | HS A902/3-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-902/3 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A2 | HSA902/3-M2-S/HSA902/3-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
545 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4 | SV A902/4 | SV A902/4 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-902/4 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41032AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | SV A-902/4 | SVA902/4+/SVA902/4- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
546 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4-M1 | XA A902/4-M1 | XA A902/4-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-902/4 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1b | XAA902/4-M1+/XAA902/4-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
547 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4-M1 | XL A902/4-M1 | XL A902/4-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-902/4 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1b | XLA902/4-M1+/XLA902/4-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
548 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4-M1 | XL1 A902/4-M1 | XL1 A902/4-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-902/4 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1b | XL1A902/4-M1+/XL1A902/4-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
549 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4-M1 | XL2 A902/4-M1 | XL2 A902/4-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-902/4 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1b | XL2A902/4-M1+/XL2A902/4-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
550 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4-M1 | HS A902/4-M1 | HS A902/4-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-902/4 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A2 | HSA902/4-M1-S/HSA902/4-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
551 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4-M2 | XA A902/4-M2 | XA A902/4-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-902/4 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1b | XAA902/4-M2+/XAA902/4-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
552 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4-M2 | XL A902/4-M2 | XL A902/4-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-902/4 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1b | XLA902/4-M2+/XLA902/4-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
553 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4-M2 | HS A902/4-M2 | HS A902/4-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-902/4 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A2 | HSA902/4-M2-S/HSA902/4-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
554 | МДЭА | БЛОК 004 | AB | 1 | XA 04AB1 | XA 04AB1 | Состояние вентилятора АВ1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 105 | [14 empty] | s004АВ-1 | XA04AB1+/XA04AB1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
555 | МДЭА | БЛОК 004 | AB | 1 | XL 04AB1 | XL 04AB1 | Состояние вентилятора АВ1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 105 | [14 empty] | s004АВ-1 | XL04AB1+/XL04AB1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
556 | МДЭА | БЛОК 004 | AB | 2 | XA 04AB2 | XA 04AB2 | Состояние вентилятора АВ2 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 105 | [14 empty] | s004АВ-2 | XA04AB2+/XA04AB2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
557 | МДЭА | БЛОК 004 | AB | 2 | XL 04AB2 | XL 04AB2 | Состояние вентилятора АВ2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 105 | [14 empty] | s004АВ-2 | XL04AB2+/XL04AB2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
558 | МДЭА | БЛОК 004 | AB | 3 | XA 04AB3 | XA 04AB3 | Состояние вентилятора АВ3 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 105 | [14 empty] | s004АВ-3 | XA04AB3+/XA04AB3- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
559 | МДЭА | БЛОК 004 | AB | 3 | XL 04AB3 | XL 04AB3 | Состояние вентилятора АВ3 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 105 | [14 empty] | s004АВ-3 | XL04AB3+/XL04AB3- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
560 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/1 | ZV A801/1 | ZV A801/1 | Положение жалюзи №1 АВО A-801 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1-1 | ZVA801/1+/ZVA801/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 220
561 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/1 | HIC A801/1 | HV A801/1 | Регулирование положения жалюзи №1 АВО A-801 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 |  |  |  | 50 | [14 empty] | A801/1-1 | HVA801/1+/HVA801/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 220
562 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/1 | XA A801/1 | XA A801/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-801 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1 | XAA801/1+/XAA801/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 220
563 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/1 | ZL A801/1 | ZL A801/1 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №1 АВО A-801 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1 | ZLA801/1+/ZLA801/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 220
564 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/1 | ZSH A801/1 | ZSH A801/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-801 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1 | ZSHA801/1+/ZSHA801/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 220
565 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/1 | ZSL A801/1 | ZSL A801/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-801 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1 | ZSLA801/1+/ZSLA801/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 220
566 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/2 | ZV A801/2 | ZV A801/2 | Положение жалюзи №2 АВО A-801 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/2-1 | ZVA801/2+/ZVA801/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 220
567 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/2 | HIC A801/2 | HV A801/2 | Регулирование положения жалюзи №2 АВО A-801 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/2-1 | HVA801/2+/HVA801/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 220
568 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/2 | XA A801/2 | XA A801/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-801 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1 | XAA801/2+/XAA801/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 220
569 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/2 | ZL A801/2 | ZL A801/2 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №2 АВО A-801 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1 | ZLA801/2+/ZLA801/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 220
570 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/2 | ZSH A801/2 | ZSH A801/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-801 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1 | ZSHA801/2+/ZSHA801/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 220
571 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/2 | ZSL A801/2 | ZSL A801/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-801 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1 | ZSLA801/2+/ZSLA801/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 220
572 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/1 | ZV A802/1 | ZV A802/1 | Положение жалюзи №1 АВО A-802/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/1-1 | ZVA802/1+/ZVA802/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
573 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/1 | HIC A802/1 | HV A802/1 | Регулирование положения жалюзи №1 АВО A-802/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 50 | [14 empty] | A802/1-1 | HVA802/1+/HVA802/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
574 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/1 | XA A802/1 | XA A802/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-802/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/1 | XAA802/1+/XAA802/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
575 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/1 | ZL A802/1 | ZL A802/1 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №1 АВО A-802/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/1 | ZLA802/1+/ZLA802/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
576 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/1 | ZSH A802/1 | ZSH A802/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-802/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/1 | ZSHA802/1+/ZSHA802/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
577 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/1 | ZSL A802/1 | ZSL A802/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-802/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/1 | ZSLA802/1+/ZSLA802/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
578 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/2 | ZV A802/2 | ZV A802/2 | Положение жалюзи №2 АВО A-802/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/2-1 | ZVA802/2+/ZVA802/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
579 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/2 | HIC A802/2 | HV A802/2 | Регулирование положения жалюзи №2 АВО A-802/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/2-1 | HVA802/2+/HVA802/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
580 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/2 | XA A802/2 | XA A802/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-802/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/2 | XAA802/2+/XAA802/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
581 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/2 | ZL A802/2 | ZL A802/2 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №2 АВО A-802/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/2 | ZLA802/2+/ZLA802/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
582 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/2 | ZSH A802/2 | ZSH A802/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-802/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/2 | ZSHA802/2+/ZSHA802/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
583 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/2 | ZSL A802/2 | ZSL A802/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-802/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/2 | ZSLA802/2+/ZSLA802/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
584 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/3 | ZV A802/3 | ZV A802/3 | Положение жалюзи №3 АВО A-802/1,2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/3-1 | ZVA802/3+/ZVA802/3- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 102
585 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/3 | HIC A802/3 | HV A802/3 | Регулирование положения жалюзи №3 АВО A-802/1,2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/3-1 | HVA802/3+/HVA802/3- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 102
586 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/3 | XA A802/3 | XA A802/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-802/1,2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/3 | XAA802/3+/XAA802/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 102
587 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/3 | ZL A802/3 | ZL A802/3 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №3 АВО A-802/1,2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/3 | ZLA802/3+/ZLA802/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 102
588 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/3 | ZSH A802/3 | ZSH A802/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-802/1,2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/3 | ZSHA802/3+/ZSHA802/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 102
589 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/3 | ZSL A802/3 | ZSL A802/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-802/1,2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/3 | ZSLA802/3+/ZSLA802/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 102
590 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/4 | ZV A802/4 | ZV A802/4 | Положение жалюзи №4 АВО A-802/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/4-1 | ZVA802/4+/ZVA802/4- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
591 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/4 | HIC A802/4 | HV A802/4 | Регулирование положения жалюзи №4 АВО A-802/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/4-1 | HVA802/4+/HVA802/4- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
592 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/4 | XA A802/4 | XA A802/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-802/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/4 | XAA802/4+/XAA802/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
593 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/4 | ZL A802/4 | ZL A802/4 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №4 АВО A-802/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/4 | ZLA802/4+/ZLA802/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
594 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/4 | ZSH A802/4 | ZSH A802/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-802/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/4 | ZSHA802/4+/ZSHA802/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
595 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/4 | ZSL A802/4 | ZSL A802/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-802/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/4 | ZSLA802/4+/ZSLA802/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
596 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/5 | ZV A802/5 | ZV A802/5 | Положение жалюзи №5 АВО A-802/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/5-1 | ZVA802/5+/ZVA802/5- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
597 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/5 | HIC A802/5 | HV A802/5 | Регулирование положения жалюзи №5 АВО A-802/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/5-1 | HVA802/5+/HVA802/5- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
598 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/5 | XA A802/5 | XA A802/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-802/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/5 | XAA802/5+/XAA802/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
599 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/5 | ZL A802/5 | ZL A802/5 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №5 АВО A-802/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/5 | ZLA802/5+/ZLA802/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
600 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/5 | ZSH A802/5 | ZSH A802/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-802/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/5 | ZSHA802/5+/ZSHA802/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
601 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/5 | ZSL A802/5 | ZSL A802/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-802/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/5 | ZSLA802/5+/ZSLA802/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
602 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/6 | ZV A802/6 | ZV A802/6 | Положение жалюзи №6 АВО A-802/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/6-1 | ZVA802/6+/ZVA802/6- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
603 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/6 | HIC A802/6 | HV A802/6 | Регулирование положения жалюзи №6 АВО A-802/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 50 | [14 empty] | A802/6-1 | HVA802/6+/HVA802/6- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
604 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/6 | XA A802/6 | XA A802/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-802/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/6 | XAA802/6+/XAA802/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
605 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/6 | ZL A802/6 | ZL A802/6 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №6 АВО A-802/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/6 | ZLA802/6+/ZLA802/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
606 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/6 | ZSH A802/6 | ZSH A802/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-802/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/6 | ZSHA802/6+/ZSHA802/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
607 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/6 | ZSL A802/6 | ZSL A802/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-802/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/6 | ZSLA802/6+/ZSLA802/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
608 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/7 | ZV A802/7 | ZV A802/7 | Положение жалюзи №7 АВО A-802/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/7-1 | ZVA802/7+/ZVA802/7- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
609 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/7 | HIC A802/7 | HV A802/7 | Регулирование положения жалюзи №7 АВО A-802/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/7-1 | HVA802/7+/HVA802/7- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
610 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/7 | XA A802/7 | XA A802/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-802/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/7 | XAA802/7+/XAA802/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
611 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/7 | ZL A802/7 | ZL A802/7 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №7 АВО A-802/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/7 | ZLA802/7+/ZLA802/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
612 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/7 | ZSH A802/7 | ZSH A802/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-802/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/7 | ZSHA802/7+/ZSHA802/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
613 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/7 | ZSL A802/7 | ZSL A802/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-802/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/7 | ZSLA802/7+/ZSLA802/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
614 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/1 | ZV A803/1 | ZV A803/1 | Положение жалюзи №1 АВО A-803/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/1-1 | ZVA803/1+/ZVA803/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
615 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/1 | HIC A803/1 | HV A803/1 | Регулирование положения жалюзи №1 АВО A-803/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 51 | [14 empty] | A803/1-1 | HVA803/1+/HVA803/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
616 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/1 | XA A803/1 | XA A803/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-803/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/1 | XAA803/1+/XAA803/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
617 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/1 | ZL A803/1 | ZL A803/1 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №1 АВО A-803/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/1 | ZLA803/1+/ZLA803/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
618 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/1 | ZSH A803/1 | ZSH A803/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-803/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/1 | ZSHA803/1+/ZSHA803/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
619 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/1 | ZSL A803/1 | ZSL A803/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-803/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/1 | ZSLA803/1+/ZSLA803/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
620 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/2 | ZV A803/2 | ZV A803/2 | Положение жалюзи №2 АВО A-803/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/2-1 | ZVA803/2+/ZVA803/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
621 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/2 | HIC A803/2 | HV A803/2 | Регулирование положения жалюзи №2 АВО A-803/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/2-1 | HVA803/2+/HVA803/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
622 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/2 | XA A803/2 | XA A803/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-803/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/2 | XAA803/2+/XAA803/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
623 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/2 | ZL A803/2 | ZL A803/2 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №2 АВО A-803/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/2 | ZLA803/2+/ZLA803/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
624 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/2 | ZSH A803/2 | ZSH A803/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-803/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/2 | ZSHA803/2+/ZSHA803/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
625 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/2 | ZSL A803/2 | ZSL A803/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-803/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/2 | ZSLA803/2+/ZSLA803/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
626 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/3 | ZV A803/3 | ZV A803/3 | Положение жалюзи №3 АВО A-803/1,2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/3-1 | ZVA803/3+/ZVA803/3- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
627 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/3 | HIC A803/3 | HV A803/3 | Регулирование положения жалюзи №3 АВО A-803/1,2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/3-1 | HVA803/3+/HVA803/3- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
628 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/3 | XA A803/3 | XA A803/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-803/1,2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/3 | XAA803/3+/XAA803/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
629 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/3 | ZL A803/3 | ZL A803/3 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №3 АВО A-803/1,2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/3 | ZLA803/3+/ZLA803/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
630 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/3 | ZSH A803/3 | ZSH A803/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-803/1,2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/3 | ZSHA803/3+/ZSHA803/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
631 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/3 | ZSL A803/3 | ZSL A803/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-803/1,2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/3 | ZSLA803/3+/ZSLA803/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
632 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/4 | ZV A803/4 | ZV A803/4 | Положение жалюзи №4 АВО A-803/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/4-1 | ZVA803/4+/ZVA803/4- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
633 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/4 | HIC A803/4 | HV A803/4 | Регулирование положения жалюзи №4 АВО A-803/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013DX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/4-1 | HVA803/4+/HVA803/4- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
634 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/4 | XA A803/4 | XA A803/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-803/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/4 | XAA803/4+/XAA803/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
635 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/4 | ZL A803/4 | ZL A803/4 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №4 АВО A-803/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/4 | ZLA803/4+/ZLA803/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
636 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/4 | ZSH A803/4 | ZSH A803/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-803/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/4 | ZSHA803/4+/ZSHA803/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
637 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/4 | ZSL A803/4 | ZSL A803/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-803/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/4 | ZSLA803/4+/ZSLA803/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
638 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/5 | ZV A803/5 | ZV A803/5 | Положение жалюзи №5 АВО A-803/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/5-1 | ZVA803/5+/ZVA803/5- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
639 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/5 | HIC A803/5 | HV A803/5 | Регулирование положения жалюзи №5 АВО A-803/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/5-1 | HVA803/5+/HVA803/5- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
640 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/5 | XA A803/5 | XA A803/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-803/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/5 | XAA803/5+/XAA803/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
641 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/5 | ZL A803/5 | ZL A803/5 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №5 АВО A-803/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/5 | ZLA803/5+/ZLA803/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
642 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/5 | ZSH A803/5 | ZSH A803/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-803/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/5 | ZSHA803/5+/ZSHA803/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
643 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/5 | ZSL A803/5 | ZSL A803/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-803/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/5 | ZSLA803/5+/ZSLA803/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
644 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/6 | ZV A803/6 | ZV A803/6 | Положение жалюзи №6 АВО A-803/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/6-1 | ZVA803/6+/ZVA803/6- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
645 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/6 | HIC A803/6 | HV A803/6 | Регулирование положения жалюзи №6 АВО A-803/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 51 | [14 empty] | A803/6-1 | HVA803/6+/HVA803/6- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
646 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/6 | XA A803/6 | XA A803/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-803/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/6 | XAA803/6+/XAA803/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
647 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/6 | ZL A803/6 | ZL A803/6 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №6 АВО A-803/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/6 | ZLA803/6+/ZLA803/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
648 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/6 | ZSH A803/6 | ZSH A803/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-803/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/6 | ZSHA803/6+/ZSHA803/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
649 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/6 | ZSL A803/6 | ZSL A803/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-803/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/6 | ZSLA803/6+/ZSLA803/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
650 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/7 | ZV A803/7 | ZV A803/7 | Положение жалюзи №7 АВО A-803/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/7-1 | ZVA803/7+/ZVA803/7- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
651 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/7 | HIC A803/7 | HV A803/7 | Регулирование положения жалюзи №7 АВО A-803/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/7-1 | HVA803/7+/HVA803/7- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
652 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/7 | XA A803/7 | XA A803/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-803/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/7 | XAA803/7+/XAA803/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
653 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/7 | ZL A803/7 | ZL A803/7 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №7 АВО A-803/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/7 | ZLA803/7+/ZLA803/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
654 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/7 | ZSH A803/7 | ZSH A803/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-803/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/7 | ZSHA803/7+/ZSHA803/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
655 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/7 | ZSL A803/7 | ZSL A803/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-803/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/7 | ZSLA803/7+/ZSLA803/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
656 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/1 | ZV A901/1 | ZV A901/1 | Положение жалюзи №1 АВО A-901/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/1-1 | ZVA901/1+/ZVA901/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
657 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/1 | HIC A901/1 | HV A901/1 | Регулирование положения жалюзи №1 АВО A-901/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 45 | [14 empty] | A901/1-1 | HVA901/1+/HVA901/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
658 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/1 | XA A901/1 | XA A901/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-901/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/1 | XAA901/1+/XAA901/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 80
659 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/1 | ZL A901/1 | ZL A901/1 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №1 АВО A-901/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/1 | ZLA901/1+/ZLA901/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 80
660 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/1 | ZSH A901/1 | ZSH A901/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-901/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/1 | ZSHA901/1+/ZSHA901/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 80
661 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/1 | ZSL A901/1 | ZSL A901/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-901/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/1 | ZSLA901/1+/ZSLA901/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 80
662 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/2 | ZV A901/2 | ZV A901/2 | Положение жалюзи №2 АВО A-901/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/2-1 | ZVA901/2+/ZVA901/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
663 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/2 | HIC A901/2 | HV A901/2 | Регулирование положения жалюзи №2 АВО A-901/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/2-1 | HVA901/2+/HVA901/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
664 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/2 | XA A901/2 | XA A901/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-901/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/2 | XAA901/2+/XAA901/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
665 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/2 | ZL A901/2 | ZL A901/2 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №2 АВО A-901/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/2 | ZLA901/2+/ZLA901/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
666 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/2 | ZSH A901/2 | ZSH A901/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-901/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/2 | ZSHA901/2+/ZSHA901/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
667 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/2 | ZSL A901/2 | ZSL A901/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-901/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/2 | ZSLA901/2+/ZSLA901/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
668 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/3 | ZV A901/3 | ZV A901/3 | Положение жалюзи №3 АВО A-901/1,2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/3-1 | ZVA901/3+/ZVA901/3- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
669 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/3 | HIC A901/3 | HV A901/3 | Регулирование положения жалюзи №3 АВО A-901/1,2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/3-1 | HVA901/3+/HVA901/3- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
670 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/3 | XA A901/3 | XA A901/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-901/1,2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/3 | XAA901/3+/XAA901/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
671 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/3 | ZL A901/3 | ZL A901/3 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №3 АВО A-901/1,2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/3 | ZLA901/3+/ZLA901/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
672 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/3 | ZSH A901/3 | ZSH A901/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-901/1,2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/3 | ZSHA901/3+/ZSHA901/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
673 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/3 | ZSL A901/3 | ZSL A901/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-901/1,2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/3 | ZSLA901/3+/ZSLA901/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
674 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/4 | ZV A901/4 | ZV A901/4 | Положение жалюзи №4 АВО A-901/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/4-1 | ZVA901/4+/ZVA901/4- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
675 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/4 | HIC A901/4 | HV A901/4 | Регулирование положения жалюзи №4 АВО A-901/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031DX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/4-1 | HVA901/4+/HVA901/4- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
676 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/4 | XA A901/4 | XA A901/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-901/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/4 | XAA901/4+/XAA901/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
677 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/4 | ZL A901/4 | ZL A901/4 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №4 АВО A-901/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/4 | ZLA901/4+/ZLA901/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
678 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/4 | ZSH A901/4 | ZSH A901/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-901/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/4 | ZSHA901/4+/ZSHA901/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
679 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/4 | ZSL A901/4 | ZSL A901/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-901/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/4 | ZSLA901/4+/ZSLA901/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
680 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/5 | ZV A901/5 | ZV A901/5 | Положение жалюзи №5 АВО A-901/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/5-1 | ZVA901/5+/ZVA901/5- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
681 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/5 | HIC A901/5 | HV A901/5 | Регулирование положения жалюзи №5 АВО A-901/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/5-1 | HVA901/5+/HVA901/5- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
682 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/5 | XA A901/5 | XA A901/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-901/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/5 | XAA901/5+/XAA901/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
683 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/5 | ZL A901/5 | ZL A901/5 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №5 АВО A-901/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/5 | ZLA901/5+/ZLA901/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
684 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/5 | ZSH A901/5 | ZSH A901/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-901/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/5 | ZSHA901/5+/ZSHA901/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
685 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/5 | ZSL A901/5 | ZSL A901/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-901/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/5 | ZSLA901/5+/ZSLA901/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
686 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/6 | ZV A901/6 | ZV A901/6 | Положение жалюзи №6 АВО A-901/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/6-1 | ZVA901/6+/ZVA901/6- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
687 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/6 | HIC A901/6 | HV A901/6 | Регулирование положения жалюзи №6 АВО A-901/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 45 | [14 empty] | A901/6-1 | HVA901/6+/HVA901/6- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
688 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/6 | XA A901/6 | XA A901/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-901/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/6 | XAA901/6+/XAA901/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
689 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/6 | ZL A901/6 | ZL A901/6 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №6 АВО A-901/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/6 | ZLA901/6+/ZLA901/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
690 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/6 | ZSH A901/6 | ZSH A901/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-901/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/6 | ZSHA901/6+/ZSHA901/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
691 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/6 | ZSL A901/6 | ZSL A901/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-901/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/6 | ZSLA901/6+/ZSLA901/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
692 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/7 | ZV A901/7 | ZV A901/7 | Положение жалюзи №7 АВО A-901/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/7-1 | ZVA901/7+/ZVA901/7- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
693 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/7 | HIC A901/7 | HV A901/7 | Регулирование положения жалюзи №7 АВО A-901/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/7-1 | HVA901/7+/HVA901/7- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
694 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/7 | XA A901/7 | XA A901/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-901/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/7 | XAA901/7+/XAA901/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
695 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/7 | ZL A901/7 | ZL A901/7 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №7 АВО A-901/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/7 | ZLA901/7+/ZLA901/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
696 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/7 | ZSH A901/7 | ZSH A901/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-901/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/7 | ZSHA901/7+/ZSHA901/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
697 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/7 | ZSL A901/7 | ZSL A901/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-901/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/7 | ZSLA901/7+/ZSLA901/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
698 | МДЭА | БЛОК 004 | FI | 9010 | FI 9010 | FT 9010 | Расход кислого газа из V-903 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 12500 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI410302X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 6 |  |  | FT 9010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi004-05 | XT1:01/XT1:02 | FT9010+/FT9010- | [6 empty] | 03JBEi004-05 | FT9010+/FT9010- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 197
699 | МДЭА | БЛОК 004 | FIRA | 8009 | FIRA 8009 | FT 8009 | Расход отходящих газов из V -802 | AI | 4-20 mA IS | L: 413; Низ: 0; Верх: 1250 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI410122X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 16 |  |  | FT 8009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-03 | XT1:01/XT1:02 | FT8009+/FT8009- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | FT8009+/FT8009- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
700 | МДЭА | БЛОК 004 | FIRA | 8014 | FIRA 8014 | FT 8014 | Расход отходящих газов из V -803 | AI | 4-20 mA IS | L: 470; Низ: 0; Верх: 1250 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI410123X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 17 |  |  | FT 8014 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi004-07 | XT1:01/XT1:02 | FT8014+/FT8014- | [6 empty] | 03JBEi004-07 | FT8014+/FT8014- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
701 | МДЭА | БЛОК 004 | FIRCA | 8011 | FIRCA 8011 | FT 8011 | Расход отпаренной воды в T-802 | AI | 4-20 mA IS | L: 35; Низ: 0; Верх: 100 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 7 |  |  | FT 8011 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi004-02 | XT1:01/XT1:02 | FT8011+/FT8011- | ZSH A902/11 | 0 | 0 | 0 | / | ZSH A902/11+/ZSH A902/11- | 03JBEi004-02 | FT8011+/FT8011- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 194 | 0 | ZSH A902/11+/ZSH A902/11- | 0 | 0
702 | МДЭА | БЛОК 004 | FIRCA | 8015 | FIRCA 8015 | FT 8015 | Расход кислой воды от P-803A/B | AI | 4-20 mA IS | L: 11,2; Низ: 0; Верх: 32 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 7 |  |  | FT 8015 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi004-03 | XT1:03/XT1:04 | FT8015+/FT8015- | 0 | 0 | 0 | 0 | / | ZV A902/11-/HV A902/11+ | 03JBEi004-03 | FT8015+/FT8015- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210 | 0 | ZV A902/11-/HV A902/11+ | 0 | 0
703 | МДЭА | БЛОК 004 | FIRCA | 8015 | FV 8015 | FV 8015 | Управление клапаном FV 8015 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | [6 empty] | FV 8015 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-06 | XT1:01/XT1:02 | FV8015+/FV8015- | [6 empty] | 03JBEi004-06 | FV8015+/FV8015- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 81
704 | МДЭА | БЛОК 004 | FIRCA | 9016 | FIRC 9016 | FT 9016 | Расход реген. МДЭА от P-903A,B | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41022BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 14 |  |  | FT 9016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi004-02 | XT1:05/XT1:06 | FT9016+/FT9016- | ZL A902/12 | 0 | 0 | A902/12 | / | ZL A902/12+/ZL A902/12- | 03JBEi004-02 | FT9016+/FT9016- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 194 | A902/12 | ZL A902/12+/ZL A902/12- | нг(А)-LS (не exi) 10x1,5 | 110
705 | МДЭА | БЛОК 004 | FIRCA | 9016 | FV 9016 | FV 9016 | Управление клапаном FV 9016 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41031CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 | [6 empty] | FV 9016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi004-02 | XT1:07/XT1:08 | FV9016+/FV9016- | [6 empty] | 03JBEi004-02 | FV9016+/FV9016- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 194
706 | МДЭА | БЛОК 004 | FIRCA | 9016 | FI 9016 | FI 9016 | Индикатор расхода FI 9016 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | m3/h |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 402/08 |  | 704 | FI 9016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi004-02 | XT1:03/XT1:04 | FI9016+/FI9016- | [6 empty] | 03JBEi004-02 | FI9016+/FI9016- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 194
707 | МДЭА | БЛОК 004 | FQIR | 0020 | FQIR 0020 | FT 0020 | Расход охлаждающей жидкости на установку | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 50000 | kg/h |  | DCS | DCS43C/ AI411131X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 8 |  |  | FT 0020 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 03JBEi004-01 | XT1:01/XT1:02 | FT0020+/FT0020- | 0 | 0 | 0 | 0 | / | XA A902/12-/ZSL A902/12+ | 03JBEi004-01 | FT0020+/FT0020- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 182 | 0 | XA A902/12-/ZSL A902/12+ | 0 | 0
708 | МДЭА | БЛОК 004 | LIA | 0017 | LIA 0017 | LT 0017 | Уровень в V-809 | AI | 4-20 mA IS |  |  | 10 | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411116X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 13 |  | SP-303-208 | LT 0017 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi004-01 | XT1:03/XT1:04 | LT0017+/LT0017- | [6 empty] | 03JBEi004-01 | LT0017+/LT0017- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 182
709 | МДЭА | БЛОК 004 | LIA | 9501 | LIA 9501 | LT 9501 | Уровень в V-903 | AI | 4-20 mA IS |  |  | 10 | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI410302X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 20 |  | SP-402-205 | LT 9501 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 36 | 03JBEi004-04 | XT1:03/XT1:04 | LT9501+/LT9501- | [6 empty] | 03JBEi004-04 | LT9501+/LT9501- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
710 | МДЭА | БЛОК 004 | LIRCA | 8009 | LIRCA 8009B | LT 8009B | Уровень в V-802 | AI | 4-20 mA IS | L: 20; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41010CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | to LY 8009 |  |  | 23 |  | SP-302-205 | LT 8009B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi004-03 | XT1:07/XT1:08 | LT8009B+/LT8009B- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | LT8009B+/LT8009B- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
711 | МДЭА | БЛОК 004 | LIRСA | 8015 | LIRСA 8015 | LT 8015 | Уровень в V-803 | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41010CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | to FC 8016 |  |  | 26 |  | SP-302-205 | LT 8015 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 29 | 03JBEi004-06 | XT1:03/XT1:04 | LT8015+/LT8015- | [6 empty] | 03JBEi004-06 | LT8015+/LT8015- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 81
712 | МДЭА | БЛОК 004 | LIRСA | 9016 | LIRСA 9016 | LT 9016 | Уровень в V-903 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41022BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | to FC 9015 |  |  | 22 |  | SP-402-205 | LT 9016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi004-04 | XT1:01/XT1:02 | LT9016+/LT9016- | [6 empty] | 03JBEi004-04 | LT9016+/LT9016- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
713 | МДЭА | БЛОК 004 | LIRСA | 8009 | LIRСA 8009A | LT 8009A | Уровень в V-802 | AI | 4-20 mA IS | H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41010CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | to LY 8009 |  |  | 22 |  | SP-302-205 | LT 8009A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi004-03 | XT1:05/XT1:06 | LT8009A+/LT8009A- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | LT8009A+/LT8009A- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
714 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 805 | XA P805 | XA P805 | Состояние двигателя насоса P-805 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 65 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XAP805+/XAP805- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
715 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 805 | XL P805 | XL P805 | Состояние двигателя насоса P-805 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 65 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XLP805+/XLP805- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
716 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 805 | HS P805 | HS P805 | Команда управления насосом P-805 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 65 | 54 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P2 | HSP805-S/HSP805-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
717 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 810 | XA P810 | XA P810 | Состояние двигателя насоса P-810 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XAP810-/XAP810+ | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
718 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 810 | XL P810 | XL P810 | Состояние двигателя насоса P-810 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XLP810-/XLP810+ | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
719 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 810 | HS P810 | HS P810 | Команда управления насосом P-810 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ DO411218X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P2 | HSP810-S/HSP810-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
720 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 814 | XA P814 | XA P814 | Состояние двигателя насоса P-814 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XAP814-/XAP814+ | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
721 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 814 | XL P814 | XL P814 | Состояние двигателя насоса P-814 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XLP814-/XLP814+ | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
722 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 814 | HS P814 | HS P814 | Команда управления насосом P-814 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ DO411218X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P2 | HSP814-S/HSP814-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
723 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 815 | XA P815 | XA P815 | Состояние двигателя насоса P-815 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XAP815+/XAP815- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
724 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 815 | XL P815 | XL P815 | Состояние двигателя насоса P-815 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XLP815+/XLP815- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
725 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 815 | HS P815 | HS P815 | Команда управления насосом P-815 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | 43 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P2 | HSP815-S/HSP815-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
726 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 816 | XA P816 | XA P816 | Состояние двигателя насоса P-816 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XAP816-/XAP816+ | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
727 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 816 | XL P816 | XL P816 | Состояние двигателя насоса P-816 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XLP816-/XLP816+ | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
728 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 816 | HS P816 | HS P816 | Команда управления насосом P-816 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | 44 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P2 | HSP816-S/HSP816-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
729 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 905 | XA P905 | XA P905 | Состояние двигателя насоса P-905 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 66 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P1 | XAP905+/XAP905- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
730 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 905 | XL P905 | XL P905 | Состояние двигателя насоса P-905 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 66 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P1 | XLP905+/XLP905- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
731 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 905 | HS1 P905 | HS1 P905 | Команда управления насосом P-905 - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P2 | HS1P905-S/HS1P905-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
732 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 905 | HS2 P905 | HS2 P905 | Команда управления насосом P-905 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 66 | 57 | [13 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P2 | HS2P905-S/HS2P905-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
733 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 907 | XA P907 | XA P907 | Состояние двигателя насоса P-907 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-P1 | XAP907+/XAP907- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
734 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 907 | XL P907 | XL P907 | Состояние двигателя насоса P-907 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-P1 | XLP907+/XLP907- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
735 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 907 | HS P907 | HS P907 | Команда управления насосом P-907 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ DO411218X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-P2 | HSP907-S/HSP907-SF | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,0 | 175
736 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 908 | XA P908 | XA P908 | Состояние двигателя насоса P-908 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P1 | XAP908+/XAP908- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
737 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 908 | XL P908 | XL P908 | Состояние двигателя насоса P-908 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P1 | XLP908+/XLP908- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
738 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 908 | HS P908 | HS P908 | Команда управления насосом P-908 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ DO411218X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P2 | HSP908-S/HSP908-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
739 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801A | XA P801A | XA P801A | Состояние двигателя насоса P-801A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 61 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XAP801A+/XAP801A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
740 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801A | XL P801A | XL P801A | Состояние двигателя насоса P-801A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 61 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XLP801A+/XLP801A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
741 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801A | HS1 P801A | HS1 P801A | Команда управления насосом P-801A - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HS1P801A-S/HS1P801A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
742 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801A | HS2 P801A | HS2 P801A | Команда управления насосом P-801A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 61 | 46 | [13 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HS2P801A-S/HS2P801A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
743 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801B | XA P801B | XA P801B | Состояние двигателя насоса P-801B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 61 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XAP801B+/XAP801B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
744 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801B | XL P801B | XL P801B | Состояние двигателя насоса P-801B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 61 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XLP801B+/XLP801B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
745 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801B | HS1 P801B | HS1 P801B | Команда управления насосом P-801B - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HS1P801B-S/HS1P801B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
746 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801B | HS2 P801B | HS2 P801B | Команда управления насосом P-801B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 61 | 47 | [13 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HS2P801B-S/HS2P801B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
747 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802A | XA P802A | XA P802A | Состояние двигателя насоса P-802A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 62 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XAP802A+/XAP802A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
748 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802A | XL P802A | XL P802A | Состояние двигателя насоса P-802A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 62 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XLP802A+/XLP802A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
749 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802A | HS P802A | HS P802A | Команда управления насосом P-802A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 62 | 48 | [13 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HSP802A-S/HSP802A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
750 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802B | XA P802B | XA P802B | Состояние двигателя насоса P-802B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 62 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XAP802B+/XAP802B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
751 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802B | XL P802B | XL P802B | Состояние двигателя насоса P-802B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 62 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XLP802B+/XLP802B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
752 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802B | HS P802B | HS P802B | Команда управления насосом P-802B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 62 | 49 | [13 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HSP802B-S/HSP802B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
753 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803A | XA P803A | XA P803A | Состояние двигателя насоса P-803A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 63 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XAP803A+/XAP803A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
754 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803A | XL P803A | XL P803A | Состояние двигателя насоса P-803A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 63 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XLP803A+/XLP803A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
755 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803A | HS P803A | HS P803A | Команда управления насосом P-803A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 63 | 50 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P2 | HSP803A-S/HSP803A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
756 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803B | XA P803B | XA P803B | Состояние двигателя насоса P-803B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 63 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XAP803B+/XAP803B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
757 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803B | XL P803B | XL P803B | Состояние двигателя насоса P-803B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 63 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XLP803B+/XLP803B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
758 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803B | HS P803B | HS P803B | Команда управления насосом P-803B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 63 | 51 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P2 | HSP803B-S/HSP803B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
759 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804A | XA P804A | XA P804A | Состояние двигателя насоса P-804A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 64 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XAP804A+/XAP804A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
760 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804A | XL P804A | XL P804A | Состояние двигателя насоса P-804A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 64 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XLP804A+/XLP804A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
761 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804A | HS1 P804A | HS1 P804A | Команда управления насосом P-804A - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P2 | HS1P804A-S/HS1P804A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
762 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804A | HS2 P804A | HS2 P804A | Команда управления насосом P-804A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 64 | 52 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P2 | HS2P804A-S/HS2P804A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
763 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804B | XA P804B | XA P804B | Состояние двигателя насоса P-804B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 64 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XAP804B+/XAP804B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
764 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804B | XL P804B | XL P804B | Состояние двигателя насоса P-804B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 64 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XLP804B+/XLP804B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
765 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804B | HS1 P804B | HS1 P804B | Команда управления насосом P-804B - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P2 | HS1P804B-S/HS1P804B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
766 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804B | HS2 P804B | HS2 P804B | Команда управления насосом P-804B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 64 | 53 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P2 | HS2P804B-S/HS2P804B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
767 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808A | XA P808A | XA P808A | Состояние двигателя насоса P-808A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XAP808A+/XAP808A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
768 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808A | XL P808A | XL P808A | Состояние двигателя насоса P-808A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XLP808A+/XLP808A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
769 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808A | HS P808A | HS P808A | Команда управления насосом P-808A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 48 | 40 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P2 | HSP808A-S/HSP808A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
770 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808B | XA P808B | XA P808B | Состояние двигателя насоса P-808B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XAP808B+/XAP808B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
771 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808B | XL P808B | XL P808B | Состояние двигателя насоса P-808B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XLP808B+/XLP808B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
772 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808B | HS P808B | HS P808B | Команда управления насосом P-808B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 48 | 41 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P2 | HSP808B-S/HSP808B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
773 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901A | XA P901A | XA P901A | Состояние двигателя насоса P-901A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 62 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XAP901A+/XAP901A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
774 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901A | XL P901A | XL P901A | Состояние двигателя насоса P-901A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 62 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XLP901A+/XLP901A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
775 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901A | HS1 P901A | HS1 P901A | Команда управления насосом P-901A - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HS1P901A-S/HS1P901A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
776 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901A | HS2 P901A | HS2 P901A | Команда управления насосом P-901A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 62 | 49 | [13 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HS2P901A-S/HS2P901A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
777 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901B | XA P901B | XA P901B | Состояние двигателя насоса P-901B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 62 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XAP901B+/XAP901B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
778 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901B | XL P901B | XL P901B | Состояние двигателя насоса P-901B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 62 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XLP901B+/XLP901B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
779 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901B | HS1 P901B | HS1 P901B | Команда управления насосом P-901B - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HS1P901B-S/HS1P901B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
780 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901B | HS2 P901B | HS2 P901B | Команда управления насосом P-901B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 62 | 50 | [13 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HS2P901B-S/HS2P901B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
781 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902A | XA P902A | XA P902A | Состояние двигателя насоса P-902A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 63 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-P1 | XAP902A+/XAP902A- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
782 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902A | XL P902A | XL P902A | Состояние двигателя насоса P-902A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 63 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-P1 | XLP902A+/XLP902A- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
783 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902A | HS P902A | HS P902A | Команда управления насосом P-902A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 63 | 51 | [13 empty] | ШВК 10Щ-2 I-P2 | HSP902A-S/HSP902A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,0 | 175
784 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902B | XA P902B | XA P902B | Состояние двигателя насоса P-902B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 63 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P1 | XAP902B+/XAP902B- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
785 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902B | XL P902B | XL P902B | Состояние двигателя насоса P-902B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 63 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P1 | XLP902B+/XLP902B- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
786 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902B | HS P902B | HS P902B | Команда управления насосом P-902B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 63 | 52 | [13 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P2 | HSP902B-S/HSP902B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
787 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | XA P903A | XA P903A | Состояние двигателя насоса P-903A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 64 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XAP903A+/XAP903A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
788 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | XL P903A | XL P903A | Состояние двигателя насоса P-903A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 64 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XLP903A+/XLP903A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
789 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | ZL P903A | ZL P903A | Положение ключа выбора режима управления насосом P-903A | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Мест / Дист |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 64 | 53 | [13 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | ZLP903A+/ZLP903A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
790 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | HS1 P903A | HS1 P903A | Команда управления насосом P-903A - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HS1P903A-S/HS1P903A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
791 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | HS2 P903A | HS2 P903A | Команда управления насосом P-903A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 64 | 53 | [13 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HS2P903A-S/HS2P903A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
792 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | XA P903B | XA P903B | Состояние двигателя насоса P-903B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 64 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XAP903B+/XAP903B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
793 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | XL P903B | XL P903B | Состояние двигателя насоса P-903B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 64 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XLP903B+/XLP903B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
794 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | ZL P903B | ZL P903B | Положение ключа выбора режима управления насосом P-903B | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Мест / Дист |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 64 | 54 | [13 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | ZLP903B+/ZLP903B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
795 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | HS1 P903B | HS1 P903B | Команда управления насосом P-903B - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HS1P903B-S/HS1P903B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
796 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | HS2 P903B | HS2 P903B | Команда управления насосом P-903B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 64 | 54 | [13 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HS2P903B-S/HS2P903B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
797 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904A | XA P904A | XA P904A | Состояние двигателя насоса P-904A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 65 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XAP904A+/XAP904A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
798 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904A | XL P904A | XL P904A | Состояние двигателя насоса P-904A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 65 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XLP904A+/XLP904A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
799 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904A | HS1 P904A | HS1 P904A | Команда управления насосом P-904A - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HS1P904A-S/HS1P904A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
800 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904A | HS2 P904A | HS2 P904A | Команда управления насосом P-904A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 65 | 55 | [13 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HS2P904A-S/HS2P904A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
801 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904B | XA P904B | XA P904B | Состояние двигателя насоса P-904B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 65 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XAP904B+/XAP904B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
802 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904B | XL P904B | XL P904B | Состояние двигателя насоса P-904B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 65 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XLP904B+/XLP904B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
803 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904B | HS1 P904B | HS1 P904B | Команда управления насосом P-904B - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HS1P904B-S/HS1P904B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
804 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904B | HS2 P904B | HS2 P904B | Команда управления насосом P-904B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 65 | 56 | [13 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HS2P904B-S/HS2P904B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
805 | МДЭА | БЛОК 004 | PIA | 0186 | PIA 0186 | PT 0186 | Давление нагнетания P-808A,B | AI | 4-20 mA IS | L: 7; Низ: 0; Верх: 16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411117X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 28 |  |  | PT 0186 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi004-01 | XT1:05/XT1:06 | PT0186+/PT0186- | [6 empty] | 03JBEi004-01 | PT0186+/PT0186- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 182
806 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRC | 9008 | PV 9008 | PV 9008 | Управление клапаном PV 9008 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | [6 empty] | PV 9008 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-05 | XT1:07/XT1:08 | PV9008+/PV9008- | [6 empty] | 03JBEi004-05 | PV9008+/PV9008- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 197
807 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 8010 | PIRCA 8010 | PT 8010 | Давление в T-801 | AI | 4-20 mA IS | L: 5,6; H: 7,8; Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41010CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 34 |  |  | PT 8010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 33 | 03JBEi004-07 | XT1:03/XT1:04 | PT8010+/PT8010- | [6 empty] | 03JBEi004-07 | PT8010+/PT8010- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
808 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 8010 | PV 8010 | PV 8010 | Управление клапаном PV 8010 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | [6 empty] | PV 8010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-03 | XT1:09/XT1:10 | PV8010+/PV8010- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | PV8010+/PV8010- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
809 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 8011 | PIRCA 8011 | PT 8011 | Давление газов из V-802 на факел | AI | 4-20 mA IS | L: 5,1; H: 7,0; Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41010DX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 34 |  |  | PT 8011 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi004-07 | XT1:05/XT1:06 | PT8011+/PT8011- | [6 empty] | 03JBEi004-07 | PT8011+/PT8011- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
810 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 8011 | PV 8011 | PV 8011 | Управление клапаном PV 8011 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | [6 empty] | PV 8011 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi004-07 | XT1:09/XT1:10 | PV8011+/PV8011- | [6 empty] | 03JBEi004-07 | PV8011+/PV8011- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
811 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 8019 | PV 8019 | PV 8019 | Управление клапаном PV 8019 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | [6 empty] | PV 8019 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi004-06 | XT1:05/XT1:06 | PV8019+/PV8019- | [6 empty] | 03JBEi004-06 | PV8019+/PV8019- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 81
812 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 8020 | PIRCA 8020 | PT 8020 | Давление газов из V-803 на факел | AI | 4-20 mA IS | L: 2,2; H: 5,1; Низ: 0; Верх: 4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41010DX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 34 |  |  | PT 8020 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 12 | 03JBEi004-07 | XT1:07/XT1:08 | PT8020+/PT8020- | [6 empty] | 03JBEi004-07 | PT8020+/PT8020- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
813 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 8020 | PV 8020 | PV 8020 | Управление клапаном PV 8020 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | [6 empty] | PV 8020 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi004-07 | XT1:11/XT1:12 | PV8020+/PV8020- | [6 empty] | 03JBEi004-07 | PV8020+/PV8020- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
814 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 9009 | PIRCA 9009 | PT 9009 | Давление в V-903 | AI | 4-20 mA IS | H: 2,0; Низ: 0; Верх: 2.5 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41022BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 35 |  |  | PT 9009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 12 | 03JBEi004-05 | XT1:05/XT1:06 | PT9009+/PT9009- | [6 empty] | 03JBEi004-05 | PT9009+/PT9009- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 197
815 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 9009 | PV 9009 | PV 9009 | Управление клапаном PV 9009 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | [6 empty] | PV 9009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi004-05 | XT1:09/XT1:10 | PV9009+/PV9009- | [6 empty] | 03JBEi004-05 | PV9009+/PV9009- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 197
816 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 9009 | PI 9009 | PI 9009 | Индикатор давления PI 9009 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 2.5 | kg/cm2 |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 402/07 |  | 704 | PI 9009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi004-05 | XT1:03/XT1:04 | PI9009+/PI9009- | [6 empty] | 03JBEi004-05 | PI9009+/PI9009- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 197
817 | МДЭА | БЛОК 004 | TI | 9501 | TI 9501A | TT 9501A | Температура воздуха под кожухом АВО A-901/1 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410303X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 40 |  |  | TT 9501A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 50 | 03JBEi004-08 | XT1:11/XT1:12 | TT9501A+/TT9501A- | [6 empty] | 03JBEi004-08 | TT9501A+/TT9501A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 210
818 | МДЭА | БЛОК 004 | TI | 9501 | TI 9501B | TT 9501B | Температура воздуха под кожухом АВО A-901/2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410303X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 40 |  |  | TT 9501B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 45 | 03JBEi004-08 | XT1:13/XT1:14 | TT9501B+/TT9501B- | [6 empty] | 03JBEi004-08 | TT9501B+/TT9501B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 210
819 | МДЭА | БЛОК 004 | TI | 0042 | TI 0042 | TT 0042 | Температура в V-809 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 33 |  |  | TT 0042 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi004-01 | XT1:07/XT1:08 | TT0042+/TT0042- | [6 empty] | 03JBEi004-01 | TT0042+/TT0042- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 182
820 | МДЭА | БЛОК 004 | TI | 8025 | TI 8025 | TT 8025 | Температура отходящих газов из V-802 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410123X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8025 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 26 | 03JBEi004-03 | XT1:19/XT1:20 | TT8025+/TT8025- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | TT8025+/TT8025- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
821 | МДЭА | БЛОК 004 | TI | 8039 | TI 8039 | TT 8039 | Температура отходящих газов из V-803 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410123X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 37 |  |  | TT 8039 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-06 | XT1:11/XT1:12 | TT8039+/TT8039- | [6 empty] | 03JBEi004-06 | TT8039+/TT8039- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 81
822 | МДЭА | БЛОК 004 | TIA | 8024 | TIA 8024A | TT 8024A | Температура верхнего продукта T-801 из A-801 | AI | 4-20 mA IS | L: 67; H: 87; Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410123X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 46 |  |  | TT 8024A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi004-03 | XT1:15/XT1:16 | TT8024A+/TT8024A- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | TT8024A+/TT8024A- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
823 | МДЭА | БЛОК 004 | TIA | 8038 | TIA 8038A | TT 8038A | Температура верхнего продукта T-802 из A-802 | AI | 4-20 mA IS | L: 67; H: 87; Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410123X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 48 |  |  | TT 8038A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-06 | XT1:07/XT1:08 | TT8038A+/TT8038A- | [6 empty] | 03JBEi004-06 | TT8038A+/TT8038A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 81
824 | МДЭА | БЛОК 004 | TIA | 9014 | TIA 9014A | TT 9014A | Температура верхнего. продукта из A-901/1,2 | AI | 4-20 mA IS | L: 50; H: 70; Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410302X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 42 |  |  | TT 9014A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi004-04 | XT1:07/XT1:08 | TT9014A+/TT9014A- | [6 empty] | 03JBEi004-04 | TT9014A+/TT9014A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
825 | МДЭА | БЛОК 004 | TIA | 8009A | TIA 8009A | TT 8009A | Температура отпаренной воды из A-803/1,2 | AI | 4-20 mA IS | L: 40; H: 60; Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410122X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 44 |  |  | TT 8009A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-03 | XT1:11/XT1:12 | TT8009A+/TT8009A- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | TT8009A+/TT8009A- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
826 | МДЭА | БЛОК 004 | TIR | 0044 | TIR 0044 | TT 0044 | Температура охлаждающей жидкости из E-805/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411117X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 37 |  |  | TT 0044 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi004-04 | XT1:05/XT1:06 | TT0044+/TT0044- | [6 empty] | 03JBEi004-04 | TT0044+/TT0044- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
827 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRC | 8504 | TIRC 8504A | TT 8504A | Температура воздуха под кожухом АВО A-802/1 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410123X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 39 |  |  | TT 8504A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 84 | 03JBEi004-08 | XT1:03/XT1:04 | TT8504A+/TT8504A- | [6 empty] | 03JBEi004-08 | TT8504A+/TT8504A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 210
828 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRC | 8504 | TIRC 8504B | TT 8504B | Температура воздуха под кожухом АВО A-802/2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410123X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 39 |  |  | TT 8504B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 80 | 03JBEi004-08 | XT1:05/XT1:06 | TT8504B+/TT8504B- | [6 empty] | 03JBEi004-08 | TT8504B+/TT8504B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 210
829 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRC | 8505 | TIRC 8505A | TT 8505A | Температура воздуха под кожухом АВО A-803/1 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410124X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 39 |  |  | TT 8505A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 88 | 03JBEi004-08 | XT1:07/XT1:08 | TT8505A+/TT8505A- | [6 empty] | 03JBEi004-08 | TT8505A+/TT8505A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 210
830 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRC | 8505 | TIRC 8505B | TT 8505B | Температура воздуха под кожухом АВО A-803/2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410124X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 39 |  |  | TT 8505B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 92 | 03JBEi004-08 | XT1:09/XT1:10 | TT8505B+/TT8505B- | [6 empty] | 03JBEi004-08 | TT8505B+/TT8505B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 210
831 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRC | 8503 | TIRC 8503 | TT 8503 | Температура воздуха под кожухом АВО A-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410123X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 |  |  |  | 39 |  |  | TT 8503 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 03JBEi004-08 | XT1:01/XT1:02 | TT8503+/TT8503- | [6 empty] | 03JBEi004-08 | TT8503+/TT8503- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 210
832 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRCA | 8009 | TIRCA 8009 | TT 8009B | Температура отпаренной воды из A-803/1,2 | AI | 4-20 mA IS | L: 40; H: 60; Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41010CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 44 |  |  | TT 8009B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-03 | XT1:13/XT1:14 | TT8009B+/TT8009B- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | TT8009B+/TT8009B- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
833 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRCA | 8024 | TIRCA 8024 | TT 8024B | Температура верхнего продукта T-801 из A-801 | AI | 4-20 mA IS | L: 67; H: 87; Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41010CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 46 |  |  | TT 8024B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi004-03 | XT1:17/XT1:18 | TT8024B+/TT8024B- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | TT8024B+/TT8024B- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
834 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRCA | 8038 | TIRCA 8038 | TT 8038B | Температура верхнего продукта T-802 из A-802 | AI | 4-20 mA IS | L: 67; H: 87; Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41010CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 48 |  |  | TT 8038B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-06 | XT1:09/XT1:10 | TT8038B+/TT8038B- | [6 empty] | 03JBEi004-06 | TT8038B+/TT8038B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 81
835 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRCA | 9014 | TIRCA 9014 | TT 9014B | Температура верхнего продукта T-901 из A-901 | AI | 4-20 mA IS | L: 50; H: 70; Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41022BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 42 |  |  | TT 9014B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi004-04 | XT1:09/XT1:10 | TT9014B+/TT9014B- | [6 empty] | 03JBEi004-04 | TT9014B+/TT9014B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
836 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8507 | YY 8507A | YY 8507A | Управление клапаном UV 8507- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 55 |  |  | YY 8507A | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBDi004-01 | XT1:01/XT1:02 | YY8507A+/YY8507A- | [6 empty] | 03JBDi004-01 | YY8507A+/YY8507A- | нг(А)-LS (Exi) 10x1,0 | 96
837 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8507 | YY 8507B | YY 8507B | Управление клапаном UV 8507- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 55 |  |  | YY 8507B | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBDi004-01 | XT1:03/XT1:04 | YY8507B+/YY8507B- | [6 empty] | 03JBDi004-01 | YY8507B+/YY8507B- | нг(А)-LS (Exi) 10x1,0 | 96
838 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9508 | YY 9508A | YY 9508A | Управление клапаном UV 9508- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 48 |  |  | YY 9508A | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBDi004-02 | XT1:01/XT1:02 | YY9508A+/YY9508A- | [6 empty] | 03JBDi004-02 | YY9508A+/YY9508A- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 111
839 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9508 | YY 9508B | YY 9508B | Управление клапаном UV 9508- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | [6 empty] | YY 9508B | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBDi004-02 | XT1:03/XT1:04 | YY9508B+/YY9508B- | [6 empty] | 03JBDi004-02 | YY9508B+/YY9508B- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 111
840 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9516 | YY 9516A | YY 9516A | Управление клапаном UV 9516- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | YY 9516A | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBDi004-02 | XT1:05/XT1:06 | YY9516A+/YY9516A- | [6 empty] | 03JBDi004-02 | YY9516A+/YY9516A- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 111
841 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9516 | YY 9516B | YY 9516B | Управление клапаном UV 9516- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | [6 empty] | YY 9516B | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBDi004-02 | XT1:07/XT1:08 | YY9516B+/YY9516B- | [6 empty] | 03JBDi004-02 | YY9516B+/YY9516B- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 111
842 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9517 | YY 9517A | YY 9517A | Управление клапаном UV 9517- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 52 |  |  | YY 9517A | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 43 | 03JBDi004-02 | XT1:09/XT1:10 | YY9517A+/YY9517A- | [6 empty] | 03JBDi004-02 | YY9517A+/YY9517A- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 111
843 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9517 | YY 9517B | YY 9517B | Управление клапаном UV 9517- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 | [6 empty] | YY 9517B | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 43 | 03JBDi004-02 | XT1:11/XT1:12 | YY9517B+/YY9517B- | [6 empty] | 03JBDi004-02 | YY9517B+/YY9517B- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 111
844 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8507 | ZSH 8507 | ZSH 8507 | Состояние клапана UV 8507- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 55 |  |  | ZSH 8507 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBSi004-01 | XT1:01/XT1:02 | ZSH8507+/ZSH8507- | [6 empty] | 03JBSi004-01 | ZSH8507+/ZSH8507- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
845 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8507 | ZSL 8507 | ZSL 8507 | Состояние клапана UV 8507- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 55 |  |  | ZSL 8507 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBSi004-01 | XT1:07/XT1:08 | ZSL8507+/ZSL8507- | [6 empty] | 03JBSi004-01 | ZSL8507+/ZSL8507- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
846 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8511 | ZSH 8511 | ZSH 8511 | Состояние клапана UV 8511- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 56 |  |  | ZSH 8511 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 20 | 03JBSi004-01 | XT1:03/XT1:04 | ZSH8511+/ZSH8511- | [6 empty] | 03JBSi004-01 | ZSH8511+/ZSH8511- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
847 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8511 | ZSL 8511 | ZSL 8511 | Состояние клапана UV 8511- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 56 |  |  | ZSL 8511 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 20 | 03JBSi004-01 | XT1:09/XT1:10 | ZSL8511+/ZSL8511- | [6 empty] | 03JBSi004-01 | ZSL8511+/ZSL8511- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
848 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8511 | YY 8511 | YY 8511 | Управление клапаном UV 8511- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 56 |  |  | YY 8511 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 20 | 03JBDi004-01 | XT1:05/XT1:06 | YY8511+/YY8511- | [6 empty] | 03JBDi004-01 | YY8511+/YY8511- | нг(А)-LS (Exi) 10x1,0 | 96
849 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8512 | ZSH 8512 | ZSH 8512 | Состояние клапана UV 8512- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 56 |  |  | ZSH 8512 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 20 | 03JBSi004-01 | XT1:05/XT1:06 | ZSH8512+/ZSH8512- | [6 empty] | 03JBSi004-01 | ZSH8512+/ZSH8512- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
850 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8512 | ZSL 8512 | ZSL 8512 | Состояние клапана UV 8512- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 56 |  |  | ZSL 8512 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 20 | 03JBSi004-01 | XT1:11/XT1:12 | ZSL8512+/ZSL8512- | [6 empty] | 03JBSi004-01 | ZSL8512+/ZSL8512- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
851 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8512 | YY 8512 | YY 8512 | Управление клапаном UV 8512- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 56 |  |  | YY 8512 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 20 | 03JBDi004-01 | XT1:07/XT1:08 | YY8512+/YY8512- | [6 empty] | 03JBDi004-01 | YY8512+/YY8512- | нг(А)-LS (Exi) 10x1,0 | 96
852 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9508 | ZSH 9508 | ZSH 9508 | Состояние клапана UV 9508- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 48 |  |  | ZSH 9508 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBSi004-02 | XT1:01/XT1:02 | ZSH9508+/ZSH9508- | [6 empty] | 03JBSi004-02 | ZSH9508+/ZSH9508- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 111
853 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9508 | ZSL 9508 | ZSL 9508 | Состояние клапана UV 9508- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 48 |  |  | ZSL 9508 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBSi004-02 | XT1:07/XT1:08 | ZSL9508+/ZSL9508- | [6 empty] | 03JBSi004-02 | ZSL9508+/ZSL9508- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 111
854 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9516 | ZSH 9516 | ZSH 9516 | Состояние клапана UV 9516- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | ZSH 9516 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBSi004-02 | XT1:03/XT1:04 | ZSH9516+/ZSH9516- | [6 empty] | 03JBSi004-02 | ZSH9516+/ZSH9516- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 111
855 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9516 | ZSL 9516 | ZSL 9516 | Состояние клапана UV 9516- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | ZSL 9516 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBSi004-02 | XT1:09/XT1:10 | ZSL9516+/ZSL9516- | [6 empty] | 03JBSi004-02 | ZSL9516+/ZSL9516- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 111
856 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9517 | ZSH 9517 | ZSH 9517 | Состояние клапана UV 9517- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 52 |  |  | ZSH 9517 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 43 | 03JBSi004-02 | XT1:05/XT1:06 | ZSH9517+/ZSH9517- | [6 empty] | 03JBSi004-02 | ZSH9517+/ZSH9517- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 111
857 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9517 | ZSL 9517 | ZSL 9517 | Состояние клапана UV 9517- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 52 |  |  | ZSL 9517 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 43 | 03JBSi004-02 | XT1:11/XT1:12 | ZSL9517+/ZSL9517- | [6 empty] | 03JBSi004-02 | ZSL9517+/ZSL9517- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 111
858 | МДЭА | БЛОК 004 | UPS | 1 | XA 03PS1 | XA 03PS1 | Состояние источника бесперебойного питания UPS1 - Авария | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Авария |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | [5 empty] | 51 | [14 empty] | 03PS1 | XA03PS1+/XA03PS1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
859 | МДЭА | БЛОК 004 | UPS | 2 | XA 03PS2 | XA 03PS2 | Состояние источника бесперебойного питания UPS2 - Авария | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Авария |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | [5 empty] | 51 | [14 empty] | 03PS2 | XA03PS2+/XA03PS2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
860 | МДЭА | БЛОК 004 | UPS | 3 | XA 03PS3 | XA 03PS3 | Состояние источника бесперебойного питания UPS3 - Авария | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Авария |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | [5 empty] | 51 | [14 empty] | 03PS3 | XA03PS3+/XA03PS3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
861 | МДЭА | БЛОК 004 | UPS | 4 | XA 03PS4 | XA 03PS4 | Состояние источника бесперебойного питания UPS4 - Авария | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Авария |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | [5 empty] | 51 | [14 empty] | 03PS4 | XA03PS4+/XA03PS4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
862 | МДЭА | БЛОК 004 | XA | 03RCV | XA 03RCV | XA 03RCV | Контроль напряжения шкафа питания - Норма | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Норма |  | DCS | DCS43C/ Hold | [5 empty] | 51 | [14 empty] | XA 03RCV | XA03RCV+/XA03RCV- | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 175
863 | МДЭА | БЛОК 004 | UPS | 1 | XL1 03PS1 | XL1 03PS1 | Состояние источника бесперебойного питания UPS1 - Работа | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Работа |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | [20 empty] | 03PS1 | XL103PS1+/XL103PS1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
864 | МДЭА | БЛОК 004 | UPS | 2 | XL1 03PS2 | XL1 03PS2 | Состояние источника бесперебойного питания UPS2 - Работа | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Работа |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | [20 empty] | 03PS2 | XL10PS2+/XL103PS2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
865 | МДЭА | БЛОК 004 | UPS | 3 | XL1 03PS3 | XL1 03PS3 | Состояние источника бесперебойного питания UPS3 - Работа | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Работа |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | [20 empty] | 03PS3 | XL10PS3+/XL103PS3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
866 | МДЭА | БЛОК 004 | UPS | 4 | XL1 03PS4 | XL1 03PS4 | Состояние источника бесперебойного питания UPS4 - Работа | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Работа |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | [20 empty] | 03PS4 | XL10PS4+/XL103PS4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
867 | МДЭА | БЛОК 004 | UPS | 1 | XL2 03PS1 | XL2 03PS1 | Состояние источника бесперебойного питания UPS1 - Работа от АКБ | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Работа от АКБ |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | [20 empty] | 03PS1 | XL203PS1+/XL203PS1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
868 | МДЭА | БЛОК 004 | UPS | 2 | XL2 03PS2 | XL2 03PS2 | Состояние источника бесперебойного питания UPS2 - Работа от АКБ | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Работа от АКБ |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | [20 empty] | 03PS2 | XL203PS2+/XL203PS2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
869 | МДЭА | БЛОК 004 | UPS | 3 | XL2 03PS3 | XL2 03PS3 | Состояние источника бесперебойного питания UPS3 - Работа от АКБ | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Работа от АКБ |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | [20 empty] | 03PS3 | XL203PS3+/XL203PS3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
870 | МДЭА | БЛОК 004 | UPS | 4 | XL2 03PS4 | XL2 03PS4 | Состояние источника бесперебойного питания UPS4 - Работа от АКБ | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Работа от АКБ |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | [20 empty] | 03PS4 | XL203PS4+/XL203PS4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
871 | МДЭА | БЛОК 004 | UPS | 1 | XL3 03PS1 | XL3 03PS1 | Состояние источника бесперебойного питания UPS1 - АКБ разряжены | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / АКБ разряжены |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | [20 empty] | 03PS1 | XL303PS1+/XL303PS1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
872 | МДЭА | БЛОК 004 | UPS | 2 | XL3 03PS2 | XL3 03PS2 | Состояние источника бесперебойного питания UPS2 - АКБ разряжены | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / АКБ разряжены |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | [20 empty] | 03PS2 | XL303PS2+/XL303PS2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
873 | МДЭА | БЛОК 004 | UPS | 3 | XL3 03PS3 | XL3 03PS3 | Состояние источника бесперебойного питания UPS3 - АКБ разряжены | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / АКБ разряжены |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | [20 empty] | 03PS3 | XL303PS3+/XL303PS3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
874 | МДЭА | БЛОК 004 | UPS | 4 | XL3 03PS4 | XL3 03PS4 | Состояние источника бесперебойного питания UPS4 - АКБ разряжены | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / АКБ разряжены |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | [20 empty] | 03PS4 | XL303PS4+/XL303PS4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
875 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | HS 8004B | HS E8004B | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 8004 по месту в 15 м от задвижки - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 |  | HS E8004B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 30 | 30JBS004-01 | XT1:01/XT1:02 | HSE8004B+/HSE8004B- | [6 empty] | 30JBS004-01 | HSE8004B+/HSE8004B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 212
876 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | HS1 8004D | HS1 E8004D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 8004 у насоса - Открыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 42 |  |  | HS1 E8004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 30 | 30JBS004-01 | XT1:03/XT1:04 | HS1E8004D+/HS1E8004D- | [6 empty] | 30JBS004-01 | HS1E8004D+/HS1E8004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 212
877 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | HS2 8004D | HS2 E8004D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 8004 у насоса - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 |  | HS2 E8004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 30 | 30JBS004-01 | XT1:05/XT1:06 | HS2E8004D+/HS2E8004D- | [6 empty] | 30JBS004-01 | HS2E8004D+/HS2E8004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 212
878 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | HS3 8004D | HS3 E8004D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 8004 у насоса - Стоп | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Стоп |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 |  | HS3 E8004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 30 | 30JBS004-01 | XT1:07/XT1:08 | HS3E8004D+/HS3E8004D- | [6 empty] | 30JBS004-01 | HS3E8004D+/HS3E8004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 212
879 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | XA 8004 | XA E8004 | Положение электрозадвижки EUV 8004- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 8004 | XAE8004+/XAE8004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 225
880 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | ZL 8004 | ZL E8004 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 8004 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 8004 | ZLE8004+/ZLE8004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 225
881 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | ZSH 8004 | ZSH E8004 | Положение электрозадвижки EUV 8004- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 | [13 empty] | EUV 8004 | ZSHE8004+/ZSHE8004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 225
882 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | ZSL 8004 | ZSL E8004 | Положение электрозадвижки EUV 8004- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 8004 | ZSLE8004+/ZSLE8004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 225
883 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | ZLH 8004B | ZLH E8004B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 8004- Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 |  | ZLH E8004B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 50 | 30JBD004-01 | XT1:01/XT1:02 | ZLHE8004B+/ZLHE8004B- | [6 empty] | 30JBD004-01 | ZLHE8004B+/ZLHE8004B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 213
884 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | ZLH 8004D | ZLH E8004D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 8004 у насоса - Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 |  | ZLH E8004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 50 | 30JBD004-01 | XT1:05/XT1:06 | ZLHE8004D+/ZLHE8004D- | [6 empty] | 30JBD004-01 | ZLHE8004D+/ZLHE8004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 213
885 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | ZLL 8004B | ZLL E8004B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 8004- Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 |  |  | ZLL E8004B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 50 | 30JBD004-01 | XT1:03/XT1:04 | ZLLE8004B+/ZLLE8004B- | [6 empty] | 30JBD004-01 | ZLLE8004B+/ZLLE8004B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 213
886 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | ZLL 8004D | ZLL E8004D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 8004 у насоса - Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 |  | ZLL E8004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 50 | 30JBD004-01 | XT1:07/XT1:08 | ZLLE8004D+/ZLLE8004D- | [6 empty] | 30JBD004-01 | ZLLE8004D+/ZLLE8004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 213
887 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | HS1 E8004 | HS1 E8004 | Управление электрозадвижкой EUV 8004- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 | [13 empty] | EUV 8004-1 | HS1E8004+/HS1E8004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 225
888 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | HS2 E8004 | HS2 E8004 | Управление электрозадвижкой EUV 8004- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 | [13 empty] | EUV 8004-1 | HS2E8004+/HS2E8004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 225
889 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | HS3 E8004 | HS3 E8004 | Управление электрозадвижкой EUV 8004- Стоп | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Стоп |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 | [13 empty] | EUV 8004-1 | HS3E8004+/HS3E8004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 225
890 | МДЭА | БЛОК 004 | GAS | 25 | GAS 25 | GAT 25 | Концентрация H2S в насосной №1 | AI | 4-20 mA AS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | ESD37C/ AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 79 | 57 | +/-/24+/24- | GAT 25 | нг(А)-FRLS (не Exi) 2x2x1,0 | 77 | 30JBG004 | XT1:01/XT1:02 | GAT25+/GAT25- | [6 empty] | 30JBG004 | GAT25+/GAT25- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 237
891 | МДЭА | БЛОК 004 | GAS | 26 | GAS 26 | GAT 26 | Концентрация H2S в насосной №1 | AI | 4-20 mA AS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | ESD37C/ AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 79 | 57 | +/-/24+/24- | GAT 26 | нг(А)-FRLS (не Exi) 2x2x1,0 | 62 | 30JBG004 | XT1:05/XT1:06 | GAT26+/GAT26- | [6 empty] | 30JBG004 | GAT26+/GAT26- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 237
892 | МДЭА | БЛОК 004 | GAS | 27 | GAS 27 | GAT 27 | Концентрация H2S в насосной №1 | AI | 4-20 mA AS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | ESD37C/ AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 79 | 57 | +/-/24+/24- | GAT 27 | нг(А)-FRLS (не Exi) 2x2x1,0 | 67 | 30JBG004 | XT1:09/XT1:10 | GAT27+/GAT27- | [6 empty] | 30JBG004 | GAT27+/GAT27- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 237
893 | МДЭА | БЛОК 004 | GAS | 28 | GAS 28 | GAT 28 | Концентрация H2S в насосной №1 | AI | 4-20 mA AS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | ESD37C/ AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 79 | 57 | +/-/24+/24- | GAT 28 | нг(А)-FRLS (не Exi) 2x2x1,0 | 82 | 30JBG004 | XT1:13/XT1:14 | GAT28+/GAT28- | [6 empty] | 30JBG004 | GAT28+/GAT28- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 237
894 | МДЭА | БЛОК 004 | GFS | 164 | GFS 164 | GFT 164 | Концентрация паров бензина у P-905 | AI | 4-20 mA AS |  | 0,15 |  |  | 0,15 | 0,15 | 0 | 100 | vol. % |  | ESD | ESD38C/ AI406022X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 85 | 63 | +/-/24+/24- | GFT 164 | нг(А)-FRLS (не Exi) 2x2x1,0 | 90 | 30JBG004 | XT1:17/XT1:18 | GFT164+/GFT164- | [6 empty] | 30JBG004 | GFT164+/GFT164- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 237
895 | МДЭА | БЛОК 004 | HA | 67 | HA 67 | HA 67 | Местная звуковая сигнализация у насосной №1 - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 80 | 58 |  | HA 67 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 67 | 30JBH004 | XT1:01/XT1:02 | HA67+/HA67- | [6 empty] | 30JBH004 | HA67+/HA67- | нг(А)-FRLS (не Exi) 19x2,5 | 237
896 | МДЭА | БЛОК 004 | HA | 68 | HA 68 | HA 68 | Местная звуковая сигнализация у насосной №1 - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 80 | 58 |  | HA 68 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 102 | 30JBH004 | XT1:03/XT1:04 | HA68+/HA68- | [6 empty] | 30JBH004 | HA68+/HA68- | нг(А)-FRLS (не Exi) 19x2,5 | 237
897 | МДЭА | БЛОК 004 | HA | 69 | HA 69 | HA 69 | Местная звуковая сигнализация у насосной №1 - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 80 | 58 |  | HA 69 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 30 | 30JBH004 | XT1:05/XT1:06 | HA69+/HA69- | [6 empty] | 30JBH004 | HA69+/HA69- | нг(А)-FRLS (не Exi) 19x2,5 | 237
898 | МДЭА | БЛОК 004 | HA | 71 | HA 71 | HA 71 | Местная звуковая сигнализация у Р-808A,B - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 85 | 63 |  | HA 71 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 90 | 30JBH004 | XT1:07/XT1:08 | HA71+/HA71- | [6 empty] | 30JBH004 | HA71+/HA71- | нг(А)-FRLS (не Exi) 19x2,5 | 237
899 | МДЭА | БЛОК 004 | HL | 13 | HL 13 | HL 13 | Местная световая сигнализация у насосной №1 - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 80 | 58 |  | HL 13 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 65 | 30JBH004 | XT1:09/XT1:10 | HL13+/HL13- | [6 empty] | 30JBH004 | HL13+/HL13- | нг(А)-FRLS (не Exi) 19x2,5 | 237
900 | МДЭА | БЛОК 004 | HL | 14 | HL 14 | HL 14 | Местная световая сигнализация у насосной №1 - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 80 | 58 |  | HL 14 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 104 | 30JBH004 | XT1:11/XT1:12 | HL14+/HL14- | [6 empty] | 30JBH004 | HL14+/HL14- | нг(А)-FRLS (не Exi) 19x2,5 | 237
901 | МДЭА | БЛОК 004 | HL | 15 | HL 15 | HL 15 | Местная световая сигнализация у насосной №1 - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 80 | 58 |  | HL 15 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 33 | 30JBH004 | XT1:13/XT1:14 | HL15+/HL15- | [6 empty] | 30JBH004 | HL15+/HL15- | нг(А)-FRLS (не Exi) 19x2,5 | 237
902 | МДЭА | БЛОК 004 | HL | 16 | HL 16 | HL 16 | Местная световая сигнализация у насосной №1 - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 80 | 58 |  | HL 16 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 30 | 30JBH004 | XT1:15/XT1:16 | HL16+/HL16- | [6 empty] | 30JBH004 | HL16+/HL16- | нг(А)-FRLS (не Exi) 19x2,5 | 237
903 | МДЭА | БЛОК 004 | LISA | 0018 | LISA 0018 | LT 0018 | Уровень в V-809 | AI | 4-20 mA IS | 10 |  | 10 | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 21 | 11 | SP-303-208 | LT 0018 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 50 | 30JBEi004-01 | XT1:15/XT1:16 | LT0018+/LT0018- | [6 empty] | 30JBEi004-01 | LT0018+/LT0018- | нг(А)-FRLS (Exi) 12x2x1,0 | 196
904 | МДЭА | БЛОК 004 | LISA | 8501 | LISA 8501 | LT 8501 | Уровень в V-803 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 28 | 7 | SP-302-205 | LT 8501 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 64 | 30JBEi004-03 | XT1:01/XT1:02 | LT8501+/LT8501- | [6 empty] | 30JBEi004-03 | LT8501+/LT8501- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 210
905 | МДЭА | БЛОК 004 | LISA | 8502 | LISA 8502 | LT 8502 | Уровень в V-802 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 29 | 8 | SP-302-205 | LT 8502 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 30JBEi004-03 | XT1:03/XT1:04 | LT8502+/LT8502- | [6 empty] | 30JBEi004-03 | LT8502+/LT8502- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 210
906 | МДЭА | БЛОК 004 | LISA | 9015 | LISA 9015 | LT 9015 | Уровень в V-903 | AI | 4-20 mA IS | 10 | 90 | 10 |  |  | 90 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 25 | 8 | SP-402-205 | LT 9015 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 53 | 30JBEi004-03 | XT1:05/XT1:06 | LT9015+/LT9015- | [6 empty] | 30JBEi004-03 | LT9015+/LT9015- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 210
907 | МДЭА | БЛОК 004 | LISA | 9519 | LISA 9519 | LT 9519 | Уровень в V-903 | AI | 4-20 mA IS | 10 |  | 10 | 20 |  |  | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 27 | 9 | SP-402-205 | LT 9519 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 50 | 30JBEi004-03 | XT1:07/XT1:08 | LT9519+/LT9519- | [6 empty] | 30JBEi004-03 | LT9519+/LT9519- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 210
908 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 805 | HY P805 | HY P805 | Блокировка насоса P-805 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P4 | HYP805-S/HYP805-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
909 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 810 | HY P810 | HY P810 | Блокировка насоса P-810 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P4 | HYP810-S/HYP810-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
910 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 814 | HY P814 | HY P814 | Блокировка насоса P-814 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P4 | HYP814-S/HYP814-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
911 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 815 | HY P815 | HY P815 | Блокировка насоса P-815 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P4 | HYP815-S/HYP815-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
912 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 816 | HY P816 | HY P816 | Блокировка насоса P-816 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P4 | HYP816-S/HYP816-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
913 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 905 | PISA 90016 | PT 90016 | Уплотнительная жидкость P-905 | AI | 4-20 mA IS | LL: 4,6; LL: 4,6; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 73 | 22 |  | PT 90016 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 60 | 30JBEi004-01 | XT1:11/XT1:12 | PT90016-/PT90016+ | [6 empty] | 30JBEi004-01 | PT90016-/PT90016+ | нг(А)-FRLS (Exi) 12x2x1,0 | 196
914 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 905 | TISA 90024 | TT 90024 | Температура 1 подшипника P-905 | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 79 | 40 |  | TT 90024 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 35 | 30JBEi004-04 | XT1:09/XT1:10 | TT90024+/TT90024- | [6 empty] | 30JBEi004-04 | TT90024+/TT90024- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 175
915 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 905 | TISA 90025 | TT 90025 | Температура 2 подшипника P-905 | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 79 | 41 |  | TT 90025 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 35 | 30JBEi004-04 | XT1:11/XT1:12 | TT90025+/TT90025- | [6 empty] | 30JBEi004-04 | TT90025+/TT90025- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 175
916 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 905 | HY P905 | HY P905 | Блокировка насоса P-905 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P4 | HYP905-S/HYP905-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 175
917 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 907 | HY P907 | HY P907 | Блокировка насоса P-907 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 I-P4 | HYP907-S/HYP907-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 175
918 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 908 | HY P908 | HY P908 | Блокировка насоса P-908 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P4 | HYP908-S/HYP908-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 175
919 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801A | HY P801A | HY P801A | Блокировка насоса P-801A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P4 | HYP801A-S/HYP801A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
920 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801B | HY P801B | HY P801B | Блокировка насоса P-801B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P4 | HYP801B-S/HYP801B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
921 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802A | PISA 80004 | PT 80004 | Уплотнительная жидкость P-802A | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 70 | 14 |  | PT 80004 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 30JBEi004-01 | XT1:01/XT1:02 | PT80004+/PT80004- | [6 empty] | 30JBEi004-01 | PT80004+/PT80004- | нг(А)-FRLS (Exi) 12x2x1,0 | 196
922 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802A | TISA 80006 | TT 80006 | Температура 1 подшипника P-802A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 74 | 26 |  | TT 80006 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-06 | XT1:01/XT1:02 | TT80006+/TT80006- | [6 empty] | 30JBEi004-06 | TT80006+/TT80006- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 202
923 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802A | TISA 80007 | TT 80007 | Температура 2 подшипника P-802A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 74 | 27 |  | TT 80007 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-06 | XT1:03/XT1:04 | TT80007+/TT80007- | [6 empty] | 30JBEi004-06 | TT80007+/TT80007- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 202
924 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802A | HY P802A | HY P802A | Блокировка насоса P-802A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P4 | HYP802A-S/HYP802A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
925 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802B | PISA 80006 | PT 80006 | Уплотнительная жидкость P-802B | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 70 | 15 |  | PT 80006 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 45 | 30JBEi004-02 | XT1:01/XT1:02 | PT80006+/PT80006- | [6 empty] | 30JBEi004-02 | PT80006+/PT80006- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 211
926 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802B | TISA 80009 | TT 80009 | Температура 1 подшипника P-802B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 74 | 28 |  | TT 80009 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 30 | 30JBEi004-07 | XT1:01/XT1:02 | TT80009+/TT80009- | [6 empty] | 30JBEi004-07 | TT80009+/TT80009- | нг(А)-FRLS (Exi) 18x2x1,0 | 212
927 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802B | TISA 80010 | TT 80010 | Температура 2 подшипника P-802B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 74 | 29 |  | TT 80010 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 30 | 30JBEi004-07 | XT1:03/XT1:04 | TT80010+/TT80010- | [6 empty] | 30JBEi004-07 | TT80010+/TT80010- | нг(А)-FRLS (Exi) 18x2x1,0 | 212
928 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802B | HY P802B | HY P802B | Блокировка насоса P-802B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P4 | HYP802B-S/HYP802B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
929 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803A | PISA 80008 | PT 80008 | Уплотнительная жидкость P-803A | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 71 | 16 |  | PT 80008 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 30JBEi004-02 | XT1:03/XT1:04 | PT80008+/PT80008- | [6 empty] | 30JBEi004-02 | PT80008+/PT80008- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 211
930 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803A | TISA 80012 | TT 80012 | Температура 1 подшипника P-803A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 75 | 30 |  | TT 80012 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 25 | 30JBEi004-07 | XT1:05/XT1:06 | TT80012+/TT80012- | [6 empty] | 30JBEi004-07 | TT80012+/TT80012- | нг(А)-FRLS (Exi) 18x2x1,0 | 212
931 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803A | TISA 80013 | TT 80013 | Температура 2 подшипника P-803A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 75 | 31 |  | TT 80013 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 25 | 30JBEi004-07 | XT1:07/XT1:08 | TT80013+/TT80013- | [6 empty] | 30JBEi004-07 | TT80013+/TT80013- | нг(А)-FRLS (Exi) 18x2x1,0 | 212
932 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803A | HY P803A | HY P803A | Блокировка насоса P-803A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P4 | HYP803A-S/HYP803A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
933 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803B | PISA 80010 | PT 80010 | Уплотнительная жидкость P-803B | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 71 | 17 |  | PT 80010 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 30JBEi004-02 | XT1:05/XT1:06 | PT80010+/PT80010- | [6 empty] | 30JBEi004-02 | PT80010+/PT80010- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 211
934 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803B | TISA 80015 | TT 80015 | Температура 1 подшипника P-803B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 75 | 32 |  | TT 80015 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-07 | XT1:09/XT1:10 | TT80015+/TT80015- | [6 empty] | 30JBEi004-07 | TT80015+/TT80015- | нг(А)-FRLS (Exi) 18x2x1,0 | 212
935 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803B | TISA 80016 | TT 80016 | Температура 2 подшипника P-803B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 75 | 33 |  | TT 80016 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-07 | XT1:11/XT1:12 | TT80016+/TT80016- | [6 empty] | 30JBEi004-07 | TT80016+/TT80016- | нг(А)-FRLS (Exi) 18x2x1,0 | 212
936 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803B | HY P803B | HY P803B | Блокировка насоса P-803B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P4 | HYP803B-S/HYP803B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
937 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804A | PISA 80012 | PT 80012 | Уплотнительная жидкость P-804A | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 71 | 18 |  | PT 80012 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 45 | 30JBEi004-01 | XT1:03/XT1:04 | PT80012+/PT80012- | [6 empty] | 30JBEi004-01 | PT80012+/PT80012- | нг(А)-FRLS (Exi) 12x2x1,0 | 196
938 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804A | TISA 80018 | TT 80018 | Температура 1 подшипника P-804A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 76 | 34 |  | TT 80018 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 38 | 30JBEi004-05 | XT1:01/XT1:02 | TT80018+/TT80018- | [6 empty] | 30JBEi004-05 | TT80018+/TT80018- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 186
939 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804A | TISA 80019 | TT 80019 | Температура 2 подшипника P-804A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 76 | 35 |  | TT 80019 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 38 | 30JBEi004-05 | XT1:03/XT1:04 | TT80019+/TT80019- | [6 empty] | 30JBEi004-05 | TT80019+/TT80019- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 186
940 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804A | HY P804A | HY P804A | Блокировка насоса P-804A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P4 | HYP804A-S/HYP804A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
941 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804B | PISA 80014 | PT 80014 | Уплотнительная жидкость P-804B | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 71 | 19 |  | PT 80014 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 30JBEi004-01 | XT1:05/XT1:06 | PT80014+/PT80014- | [6 empty] | 30JBEi004-01 | PT80014+/PT80014- | нг(А)-FRLS (Exi) 12x2x1,0 | 196
942 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804B | TISA 80021 | TT 80021 | Температура 1 подшипника P-804B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 76 | 36 |  | TT 80021 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-06 | XT1:05/XT1:06 | TT80021+/TT80021- | [6 empty] | 30JBEi004-06 | TT80021+/TT80021- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 202
943 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804B | TISA 80022 | TT 80022 | Температура 2 подшипника P-804B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 76 | 37 |  | TT 80022 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-06 | XT1:07/XT1:08 | TT80022+/TT80022- | [6 empty] | 30JBEi004-06 | TT80022+/TT80022- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 202
944 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804B | HY P804B | HY P804B | Блокировка насоса P-804B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P4 | HYP804B-S/HYP804B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
945 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808A | TISA 80033 | TT 80033 | Температура 1 подшипника P-808A | AI | 4-20 mA IS | HH: 90; HH: 90; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 54 | 23 |  | TT 80033 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 25 | 30JBEi004-04 | XT1:01/XT1:02 | TT80033+/TT80033- | [6 empty] | 30JBEi004-04 | TT80033+/TT80033- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 175
946 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808A | TISA 80034 | TT 80034 | Температура 2 подшипника P-808A | AI | 4-20 mA IS | HH: 90; HH: 90; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 54 | 24 |  | TT 80034 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 25 | 30JBEi004-04 | XT1:03/XT1:04 | TT80034+/TT80034- | [6 empty] | 30JBEi004-04 | TT80034+/TT80034- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 175
947 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808A | HY P808A | HY P808A | Блокировка насоса P-808A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P4 | HYP808A-S/HYP808A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
948 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808B | TISA 80035 | TT 80035 | Температура 1 подшипника P-808B | AI | 4-20 mA IS | HH: 90; HH: 90; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 54 | 25 |  | TT 80035 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 30 | 30JBEi004-04 | XT1:05/XT1:06 | TT80035+/TT80035- | [6 empty] | 30JBEi004-04 | TT80035+/TT80035- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 175
949 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808B | TISA 80036 | TT 80036 | Температура 2 подшипника P-808B | AI | 4-20 mA IS | HH: 90; HH: 90; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 54 | 26 |  | TT 80036 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 30 | 30JBEi004-04 | XT1:07/XT1:08 | TT80036+/TT80036- | [6 empty] | 30JBEi004-04 | TT80036+/TT80036- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 175
950 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808B | HY P808B | HY P808B | Блокировка насоса P-808B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P4 | HYP808B-S/HYP808B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
951 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901A | PISA 90000 | PT 90000 | Уплотнительная жидкость P-901A | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 71 | 14 |  | PT 90000 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 50 | 30JBEi004-02 | XT1:07/XT1:08 | PT90000+/PT90000- | [6 empty] | 30JBEi004-02 | PT90000+/PT90000- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 211
952 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901A | TISA 90000 | TT 90000 | Температура 1 подшипника P-901A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 75 | 24 |  | TT 90000 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 30 | 30JBEi004-09 | XT1:01/XT1:02 | TT90000+/TT90000- | [6 empty] | 30JBEi004-09 | TT90000+/TT90000- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 232
953 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901A | TISA 90001 | TT 90001 | Температура 2 подшипника P-901A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 75 | 25 |  | TT 90001 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 30 | 30JBEi004-09 | XT1:03/XT1:04 | TT90001+/TT90001- | [6 empty] | 30JBEi004-09 | TT90001+/TT90001- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 232
954 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901A | HY P901A | HY P901A | Блокировка насоса P-901A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P4 | HYP901A-S/HYP901A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
955 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901B | PISA 90002 | PT 90002 | Уплотнительная жидкость P-901B | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 71 | 15 |  | PT 90002 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 55 | 30JBEi004-02 | XT1:09/XT1:10 | PT90002+/PT90002- | [6 empty] | 30JBEi004-02 | PT90002+/PT90002- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 211
956 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901B | TISA 90003 | TT 90003 | Температура 1 подшипника P-901B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 75 | 26 |  | TT 90003 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 20 | 30JBEi004-09 | XT1:05/XT1:06 | TT90003+/TT90003- | [6 empty] | 30JBEi004-09 | TT90003+/TT90003- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 232
957 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901B | TISA 90004 | TT 90004 | Температура 2 подшипника P-901B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 75 | 27 |  | TT 90004 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 20 | 30JBEi004-09 | XT1:07/XT1:08 | TT90004+/TT90004- | [6 empty] | 30JBEi004-09 | TT90004+/TT90004- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 232
958 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901B | HY P901B | HY P901B | Блокировка насоса P-901B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P4 | HYP901B-S/HYP901B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
959 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902A | PISA 90004 | PT 90004 | Уплотнительная жидкость P-902A | AI | 4-20 mA IS | LL: 8,7; LL: 8,7; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 71 | 16 |  | PT 90004 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 75 | 30JBEi004-01 | XT1:07/XT1:08 | PT90004+/PT90004- | [6 empty] | 30JBEi004-01 | PT90004+/PT90004- | нг(А)-FRLS (Exi) 12x2x1,0 | 196
960 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902A | TISA 90006 | TT 90006 | Температура 1 подшипника P-902A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 76 | 28 |  | TT 90006 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 10 | 30JBEi004-05 | XT1:05/XT1:06 | TT90006+/TT90006- | [6 empty] | 30JBEi004-05 | TT90006+/TT90006- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 186
961 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902A | TISA 90007 | TT 90007 | Температура 2 подшипника P-902A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 76 | 29 |  | TT 90007 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 10 | 30JBEi004-05 | XT1:07/XT1:08 | TT90007+/TT90007- | [6 empty] | 30JBEi004-05 | TT90007+/TT90007- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 186
962 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902A | HY P902A | HY P902A | Блокировка насоса P-902A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 I-P4 | HYP902A-S/HYP902A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 175
963 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902B | PISA 90006 | PT 90006 | Уплотнительная жидкость P-902B | AI | 4-20 mA IS | LL: 8,7; LL: 8,7; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 71 | 17 |  | PT 90006 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 50 | 30JBEi004-01 | XT1:09/XT1:10 | PT90006+/PT90006- | [6 empty] | 30JBEi004-01 | PT90006+/PT90006- | нг(А)-FRLS (Exi) 12x2x1,0 | 196
964 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902B | TISA 90009 | TT 90009 | Температура 1 подшипника P-902B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 76 | 30 |  | TT 90009 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 20 | 30JBEi004-05 | XT1:09/XT1:10 | TT90009+/TT90009- | [6 empty] | 30JBEi004-05 | TT90009+/TT90009- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 186
965 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902B | TISA 90010 | TT 90010 | Температура 2 подшипника P-902B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 76 | 31 |  | TT 90010 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 20 | 30JBEi004-05 | XT1:11/XT1:12 | TT90010+/TT90010- | [6 empty] | 30JBEi004-05 | TT90010+/TT90010- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 186
966 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902B | HY P902B | HY P902B | Блокировка насоса P-902B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P4 | HYP902B-S/HYP902B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 175
967 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | PISA 90008 | PT 90008 | Уплотнительная жидкость P-903A | AI | 4-20 mA IS | LL: 8,7; LL: 8,7; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 72 | 18 |  | PT 90008 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 45 | 30JBEi004-02 | XT1:11/XT1:12 | PT90008+/PT90008- | [6 empty] | 30JBEi004-02 | PT90008+/PT90008- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 211
968 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | TISA 90012 | TT 90012 | Температура 1 подшипника P-903A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 77 | 32 |  | TT 90012 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-08 | XT1:01/XT1:02 | TT90012+/TT90012- | [6 empty] | 30JBEi004-08 | TT90012+/TT90012- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 222
969 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | TISA 90013 | TT 90013 | Температура 2 подшипника P-903A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 77 | 33 |  | TT 90013 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-08 | XT1:03/XT1:04 | TT90013+/TT90013- | [6 empty] | 30JBEi004-08 | TT90013+/TT90013- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 222
970 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | HY P903A | HY P903A | Блокировка насоса P-903A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P4 | HYP903A-S/HYP903A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
971 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | PISA 90010 | PT 90010 | Уплотнительная жидкость P-903B | AI | 4-20 mA IS | LL: 8,7; LL: 8,7; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 72 | 19 |  | PT 90010 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 45 | 30JBEi004-02 | XT1:13/XT1:14 | PT90010+/PT90010- | [6 empty] | 30JBEi004-02 | PT90010+/PT90010- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 211
972 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | TISA 90015 | TT 90015 | Температура 1 подшипника P-903B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 77 | 34 |  | TT 90015 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-08 | XT1:05/XT1:06 | TT90015+/TT90015- | [6 empty] | 30JBEi004-08 | TT90015+/TT90015- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 222
973 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | TISA 90016 | TT 90016 | Температура 2 подшипника P-903B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 77 | 35 |  | TT 90016 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-08 | XT1:07/XT1:08 | TT90016+/TT90016- | [6 empty] | 30JBEi004-08 | TT90016+/TT90016- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 222
974 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | HY P903B | HY P903B | Блокировка насоса P-903B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P4 | HYP903B-S/HYP903B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
975 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904A | HY P904A | HY P904A | Блокировка насоса P-904A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P4 | HYP904A-S/HYP904A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
976 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904B | HY P904B | HY P904B | Блокировка насоса P-904B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P4 | HYP904B-S/HYP904B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
977 | МДЭА | БЛОК 004 | PISA | 9015 | PISA 9015 | PT 9015 | Давление нагнетания P-903A,B | AI | 4-20 mA IS | LL: 3,8; LL: 3,8; Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 32 | 13 |  | PT 9015 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 32 | 30JBEi004-01 | XT1:13/XT1:14 | PT9015-/PT9015+ | [6 empty] | 30JBEi004-01 | PT9015-/PT9015+ | нг(А)-FRLS (Exi) 12x2x1,0 | 196
978 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9513 | YY 9513A | YY 9513A | Управление клапаном UV 9513- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 54 | 42 |  | YY 9513A | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 10 | 30JBDi004-01 | XT1:01/XT1:02 | YY9513A+/YY9513A- | [6 empty] | 30JBDi004-01 | YY9513A+/YY9513A- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 220
979 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9513 | YY 9513B | YY 9513B | Управление клапаном UV 9513- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 54 | 42 |  | YY 9513B | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 10 | 30JBDi004-01 | XT1:03/XT1:04 | YY9513B+/YY9513B- | [6 empty] | 30JBDi004-01 | YY9513B+/YY9513B- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 220
980 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9515 | YY 9515A | YY 9515A | Управление клапаном UV 9515- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 56 | 48 |  | YY 9515A | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 10 | 30JBDi004-01 | XT1:05/XT1:06 | YY9515A+/YY9515A- | [6 empty] | 30JBDi004-01 | YY9515A+/YY9515A- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 220
981 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9515 | YY 9515B | YY 9515B | Управление клапаном UV 9515- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 56 | 48 |  | YY 9515B | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 10 | 30JBDi004-01 | XT1:07/XT1:08 | YY9515B+/YY9515B- | [6 empty] | 30JBDi004-01 | YY9515B+/YY9515B- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 220
982 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9513 | ZSH 9513 | ZSH 9513 | Состояние клапана UV 9513- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 54 | 42 |  | ZSH 9513 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 10 | 30JBSi004-01 | XT1:01/XT1:02 | ZSH9513+/ZSH9513- | [6 empty] | 30JBSi004-01 | ZSH9513+/ZSH9513- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 220
983 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9513 | ZSL 9513 | ZSL 9513 | Состояние клапана UV 9513- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 54 | 42 |  | ZSL 9513 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 10 | 30JBSi004-01 | XT1:05/XT1:06 | ZSL9513+/ZSL9513- | [6 empty] | 30JBSi004-01 | ZSL9513+/ZSL9513- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 220
984 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9515 | ZSH 9515 | ZSH 9515 | Состояние клапана UV 9515- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 56 | 48 |  | ZSH 9515 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 10 | 30JBSi004-01 | XT1:03/XT1:04 | ZSH9515+/ZSH9515- | [6 empty] | 30JBSi004-01 | ZSH9515+/ZSH9515- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 220
985 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9515 | ZSL 9515 | ZSL 9515 | Состояние клапана UV 9515- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 56 | 48 |  | ZSL 9515 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 10 | 30JBSi004-01 | XT1:07/XT1:08 | ZSL9515+/ZSL9515- | [6 empty] | 30JBSi004-01 | ZSL9515+/ZSL9515- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 220
986 | МДЭА | БЛОК 005 | FA | 0176 | FA 0176 | FS 0176 | Расход газа на факел | DI | Namur IS | H: 470; Низ: 0; Верх: 1 | Низкий/Норма |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 7 | [8 empty] | FS 0176/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 15 | 03JBD005-02 | XT1:09/XT1:10 | FT 0176/24+/FT 0176/24- | FA 0176 | FA 0176+/FA 0176- | нг(А)-LS (Exi) 2x2x1,0 | 171 | 03JBD005-02 | FT 0176/24+/FT 0176/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 166
987 | МДЭА | БЛОК 005 | FIRC | 8008 | FIRC 8008 | FT 8008 | Расход рециркулирующей отпаренной воды | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 80 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010DX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 9 |  |  | FT 8008 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 19 | 03JBEi005-02 | XT1:01/XT1:02 | FT 8008+/FT 8008- | FT 8008/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 38 | 03JBD005-01 | XT1:01/XT1:02 | FT 8008/24+/FT 8008/24- | 03JBEi005-02 | FT 8008+/FT 8008- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102 | 03JBD005-01 | FT 8008/24+/FT 8008/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 89
988 | МДЭА | БЛОК 005 | FIRC | 8008 | FV 8008 | FV 8008 | Управление клапаном FV 8008 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013DX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 | [6 empty] | FV 8008 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 17 | 03JBEi005-02 | XT1:03/XT1:04 | FV 8008+/FV 8008- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | FV 8008+/FV 8008- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
989 | МДЭА | БЛОК 005 | FIRC | 9006 | FIRC 9006 | FT 9006 | Расход пара низкого давления в E-902A | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 63 | t/h |  | DCS | DCS42C/ AI41022CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 13 |  |  | FT 9006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 72 | 03JBEi005-01 | XT1:03/XT1:04 | FT 9006+/FT 9006- | [6 empty] | 03JBEi005-01 | FT 9006+/FT 9006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 62
990 | МДЭА | БЛОК 005 | FIRC | 9006 | FI 9006 | FI 9006 | Индикатор расхода FI 9006 у регулирующего клапана FV 9006 | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 63 | T/h |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 402/06 |  | 704 | FI 9006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 75 | 03JBEi005-01 | XT1:01/XT1:02 | FI 9006+/FI 9006- | [6 empty] | 03JBEi005-01 | FI 9006+/FI 9006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 62
991 | МДЭА | БЛОК 005 | FIRC | 9014 | FIRC 9014 | FT 9014 | Расход кислой воды в секции отпаривания | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 20 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41022CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 10 |  |  | FT 9014 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 33 | 03JBEi005-01 | XT1:05/XT1:06 | FT 9014+/FT 9014- | [6 empty] | 03JBEi005-01 | FT 9014+/FT 9014- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 62 | FT 9014/24 | FT 9014/24+/FT 9014/24- | нг(А)-LS (не Exi) 4x2,5 | 84
992 | МДЭА | БЛОК 005 | FIRC | 9014 | FV 9014 | FV 9014 | Управление клапаном FV 9014 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031DX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | [6 empty] | FV 9014 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 31 | 03JBEi005-01 | XT1:07/XT1:08 | FV 9014+/FV 9014- | FT 9014/24 | [5 empty] | 03JBEi005-01 | FV 9014+/FV 9014- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 62
993 | МДЭА | БЛОК 005 | FIRCA | 8002 | FIRCA 8002 | FT 8002 | Расход кислой воды в E-801/1,2 | AI | 4-20 mA IS | L: 34,4; Низ: 0; Верх: 100 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010DX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 8 |  |  | FT 8002 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 45 | 03JBEi005-05 | XT1:01/XT1:02 | FT 8002+/FT 8002- | FT 8002/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 70 | 03JBD005-02 | XT1:01/XT1:02 | FT 8002/24+/FT 8002/24- | 03JBEi005-05 | FT 8002+/FT 8002- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159 | 03JBD005-02 | FT 8002/24+/FT 8002/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 166
994 | МДЭА | БЛОК 005 | FIRCA | 8002 | FV 8002 | FV 8002 | Управление клапаном FV 8002 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013DX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 | [6 empty] | FV 8002 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 41 | 03JBEi005-05 | XT1:07/XT1:08 | FV 8002+/FV 8002- | [6 empty] | 03JBEi005-05 | FV 8002+/FV 8002- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159
995 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 0002 | FQIR 0002 | FT 0002 | Расход на линии воздуха КИП в промпарк | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 20 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411123X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 6 |  |  | FT 0002 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 9 | 03JBEi005-07 | XT1:01/XT1:02 | FT 0002+/FT 0002- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | FT 0002+/FT 0002- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
996 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 0023 | FQIR 0023 | FT 0023 | Расход азота низкого давления на установку | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 2500 | Nm3/h |  | DCS | DCS43C/ AI411131X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | FT 0023 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 9 | 03JBEi005-07 | XT1:03/XT1:04 | FT 0023+/FT 0023- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | FT 0023+/FT 0023- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
997 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 0055 | FQIR 0055 | FT 0055 | Расход азота высокого давления в промпарк | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 2500 | Nm3/h |  | DCS | DCS43C/ AI411131X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | FT 0055 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 11 | 03JBEi005-07 | XT1:05/XT1:06 | FT 0055+/FT 0055- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | FT 0055+/FT 0055- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
998 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 0056 | FQIR 0056 | FT 0056 | Расход воздуха КИП на С-100,С-200 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 2000 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411123X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 6 |  |  | FT 0056 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi005-07 | XT1:07/XT1:08 | FT 0056+/FT 0056- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | FT 0056+/FT 0056- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
999 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 0057 | FQIR 0057 | FT 0057 | Расход воздуха КИП на С-300,С-400 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411123X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 6 |  |  | FT 0057 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 19 | 03JBEi005-07 | XT1:09/XT1:10 | FT 0057+/FT 0057- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | FT 0057+/FT 0057- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1000 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 0087 | FQIR 0087 | FT 0087 | Расход воздуха КИП к С-801A/B | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 40 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411122X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 6 |  |  | FT 0087 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi005-06 | XT1:01/XT1:02 | FT 0087+/FT 0087- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | FT 0087+/FT 0087- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1001 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 8600 | FQIR 8600 | FT 8600 | Расход пара среднего давления | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 50 | t/h |  | DCS | DCS42C/ AI411117X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 57 |  |  | FT 8600 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi005-03 | XT1:01/XT1:02 | FT 8600+/FT 8600- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | FT 8600+/FT 8600- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
1002 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 8601 | FQIR 8601 | FT 8601 | Расход пара среднего давления от гидрокрекинга | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 40 | t/h |  | DCS | DCS42C/ AI411118X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 57 |  |  | FT 8601 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 17 | 03JBEi005-03 | XT1:03/XT1:04 | FT 8601+/FT 8601- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | FT 8601+/FT 8601- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
1003 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 8602 | FQIR 8602 | FT 8602 | Расход конд. водян. пара среднего давления | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 40 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411121X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 58 |  |  | FT 8602 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 29 | 03JBEi005-04 | XT1:01/XT1:02 | FT 8602+/FT 8602- | FT 8602/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 31 | 03JBD005-01 | XT1:03/XT1:04 | FT 8602/24+/FT 8602/24- | 03JBEi005-04 | FT 8602+/FT 8602- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 89 | 03JBD005-01 | FT 8602/24+/FT 8602/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 89
1004 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 8603 | FQIR 8603 | FT 8603 | Расход конд. водян. пара низкого давления | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 50 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411121X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 58 |  |  | FT 8603 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 27 | 03JBEi005-04 | XT1:03/XT1:04 | FT 8603+/FT 8603- | FT 8603/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 28 | 03JBD005-01 | XT1:05/XT1:06 | FT 8603/24+/FT 8603/24-PE | 03JBEi005-04 | FT 8603+/FT 8603- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 89 | 03JBD005-01 | FT 8603/24+/FT 8603/24-PE | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 89
1005 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 8604 | FQIR 8604 | FT 8604 | Расход ХОВ | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 10 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411124X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 58 |  |  | FT 8604 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 33 | 03JBEi005-08 | XT1:01/XT1:02 | FT 8604+/FT 8604- | FT 8604/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 14 | 03JBD005-02 | XT1:03/XT1:04 | FT 8604/24+/FT 8604/24- | 03JBEi005-08 | FT 8604+/FT 8604- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 166 | 03JBD005-02 | FT 8604/24+/FT 8604/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 166
1006 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 8605 | FQIR 8605 | FT 8605 | Расход питательной воды | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 4 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411118X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 58 |  |  | FT 8605 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi005-03 | XT1:05/XT1:06 | FT 8605+/FT 8605- | FT 8605/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 03JBD005-01 | XT1:07/XTPE | FT 8605/24+/FT 8605/24- | 03JBEi005-03 | FT 8605+/FT 8605- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98 | 03JBD005-01 | FT 8605/24+/FT 8605/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 89
1007 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 8606 | FQIR 8606 | FT 8606 | Расход прямой СТВ | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 63 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411121X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 4 |  |  |  | 58 |  |  | FT 8606 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi005-04 | XT1:05/XT1:06 | FT 8606+/FT 8606- | FT 8606/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 23 | 03JBD005-01 | XT1:09/XT1:10 | FT 8606/24+/FT 8606/24- | 03JBEi005-04 | FT 8606+/FT 8606- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 89 | 03JBD005-01 | FT 8606/24+/FT 8606/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 89
1008 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 8607 | FQIR 8607 | FT 8607 | Расход пара среднего давления от установки серы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 32 | t/h |  | DCS | DCS42C/ AI411118X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 57 |  |  | FT 8607 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi005-03 | XT1:07/XT1:08 | FT 8607+/FT 8607- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | FT 8607+/FT 8607- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
1009 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIRA | 9701 | FQIRA 9701 | FT 9701 | Расход охлажденной оборотной воды 2 системы | AI | 4-20 mA IS | 13 | 43 | 13 |  |  | 43 | 0 | 50 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411122X | [5 empty] | 59 |  |  | FT 9701 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi005-05 | XT1:03/XT1:04 | FT 9701+/FT 9701- | FT 9701/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 37 | 03JBD005-02 | XT1:05/XT1:06 | FT 9701/24+/FT 9701/24- | 03JBEi005-05 | FT 9701+/FT 9701- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159 | 03JBD005-02 | FT 9701/24+/FT 9701/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 166
1010 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIRA | 9702 | FQIRA 9702 | FT 9702 | Расход охлажденной оборотной воды 1 системы | AI | 4-20 mA IS | 22 | 101 | 22 |  |  | 101 | 0 | 125 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411122X | [5 empty] | 59 |  |  | FT 9702 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi005-05 | XT1:05/XT1:06 | FT 9702+/FT 9702- | FT 9702/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 21 | 03JBD005-02 | XT1:07/XT1:08 | FT 9702/24+/FT 9702/24- | 03JBEi005-05 | FT 9702+/FT 9702- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159 | 03JBD005-02 | FT 9702/24+/FT 9702/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 166
1011 | МДЭА | БЛОК 005 | LA | 9701 | LA 9701 | LA 9701 | Уровень горячей оборотной воды II системы | DI | Namur IS | H: 150; Низ: 0; Верх: 1 | Низкий / Норма |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | [5 empty] | 60 |  |  | LA 9701 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 14 | 03JBSi005-04 | XT1:01/XT1:02 | LA9701+/LA9701- | [6 empty] | 03JBSi005-04 | LA9701+/LA9701- | нг(А)-LS (Exi) 2x2x1,0 | 159
1012 | МДЭА | БЛОК 005 | LA | 9702 | LA 9702 | LA 9702 | Уровень горячей оборотной воды I системы | DI | Namur IS | H: 150; Низ: 0; Верх: 1 | Низкий / Норма |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | [5 empty] | 60 |  |  | LA 9702 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 30 | 03JBSi005-04 | XT1:03/XT1:04 | LA9702+/LA9702- | [6 empty] | 03JBSi005-04 | LA9702+/LA9702- | нг(А)-LS (Exi) 2x2x1,0 | 159
1013 | МДЭА | БЛОК 005 | PIA | 0298 | PIA 0298 | PT 0298 | Давление воздуха КИП к С-801A/B | AI | 4-20 mA IS | L: 1.5; Низ: 0; Верх: 4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411123X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 27 |  |  | PT 0298 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi005-06 | XT1:03/XT1:04 | PT 0298+/PT 0298- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | PT 0298+/PT 0298- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1014 | МДЭА | БЛОК 005 | PI | 9022 | PI 9022 | PT 9022 | Давление очищ. рег. МДЭА V-902 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410303X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 30 |  |  | PT 9022 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 14 | 03JBEi005-06 | XT1:05/XT1:06 | PT 9022+/PT 9022- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | PT 9022+/PT 9022- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1015 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 0185 | PIR 0185 | PT 0185 | Давление азота ВД на установку | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411124X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 26 |  |  | PT 0185 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 9 | 03JBEi005-07 | XT1:11/XT1:12 | PT 0185+/PT 0185- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | PT 0185+/PT 0185- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1016 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 0193 | PIR 0193 | PT 0193 | Давление азота НД на установку | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411124X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 26 |  |  | PT 0193 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 9 | 03JBEi005-07 | XT1:13/XT1:14 | PT 0193+/PT 0193- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | PT 0193+/PT 0193- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1017 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8600 | PIR 8600 | PT 8600 | Давление пара СД | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411117X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 61 |  |  | PT 8600 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 17 | 03JBEi005-02 | XT1:05/XT1:06 | PT 8600+/PT 8600- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | PT 8600+/PT 8600- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
1018 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8602 | PIR 8602 | PT 8602 | Давление пара СД от гидрокрекинга | AI | 4-20 mA IS | L: 7; H: 15; Низ: 0; Верх: 40 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411118X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 61 |  |  | PT 8602 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi005-03 | XT1:09/XT1:10 | PT 8602+/PT 8602- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | PT 8602+/PT 8602- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
1019 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8605 | PIR 8605 | PT 8605 | Давление конд. водяного пара СД | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411125X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 61 |  |  | PT 8605 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi005-03 | XT1:23/XT1:24 | PT 8605+/PT 8605- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | PT 8605+/PT 8605- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
1020 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8606 | PIR 8606 | PT 8606 | Давление конд. водяного пара НД | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411118X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 61 |  |  | PT 8606 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi005-03 | XT1:11/XT1:12 | PT 8606+/PT 8606- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | PT 8606+/PT 8606- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
1021 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8607 | PIR 8607 | PT 8607 | Давление ХОВ | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411124X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 61 |  |  | PT 8607 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi005-08 | XT1:03/XT1:04 | PT 8607+/PT 8607- | [6 empty] | 03JBEi005-08 | PT 8607+/PT 8607- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 166
1022 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8608 | PIR 8608 | PT 8608 | Давление питательной воды | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 40 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411118X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 61 |  |  | PT 8608 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi005-03 | XT1:13/XT1:14 | PT 8608+/PT 8608- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | PT 8608+/PT 8608- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
1023 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8609 | PIR 8609 | PT 8609 | Давление прямой СТВ | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411121X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 4 |  |  |  | 61 |  |  | PT 8609 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi005-04 | XT1:07/XT1:08 | PT 8609+/PT 8609- | [6 empty] | 03JBEi005-04 | PT 8609+/PT 8609- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 89
1024 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8610 | PIR 8610 | PT 8610 | Давление обратной СТВ | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411121X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 4 |  |  |  | 61 |  |  | PT 8610 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi005-04 | XT1:09/XT1:10 | PT 8610+/PT 8610- | [6 empty] | 03JBEi005-04 | PT 8610+/PT 8610- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 89
1025 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8612 | PIR 8612 | PT 8612 | Давление пара СД от установки серы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411117X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 62 |  |  | PT 8612 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi005-02 | XT1:11/XT1:12 | PT 8612+/PT 8612- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | PT 8612+/PT 8612- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
1026 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 9704 | PIR 9704 | PT 9704 | Давление горячей оборотной воды 1 системы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411123X | [5 empty] | 62 |  |  | PT 9704 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi005-06 | XT1:09/XT1:10 | PT 9704+/PT 9704- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | PT 9704+/PT 9704- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1027 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRA | 9701 | PIRA 9701 | PT 9701 | Давление охлажденной оборотной воды 2 системы | AI | 4-20 mA IS | L: 3,56; Низ: 0; Верх: 6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411122X | [5 empty] | 63 |  |  | PT 9701 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi005-05 | XT1:11/XT1:12 | PT 9701+/PT 9701- | [6 empty] | 03JBEi005-05 | PT 9701+/PT 9701- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159
1028 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRA | 9702 | PIRA 9702 | PT 9702 | Давление горячей оборотной воды 2 системы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411122X | [5 empty] | 62 |  |  | PT 9702 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi005-05 | XT1:13/XT1:14 | PT 9702+/PT 9702- | [6 empty] | 03JBEi005-05 | PT 9702+/PT 9702- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159
1029 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRA | 9703 | PIRA 9703 | PT 9703 | Давление охлажденной оборотной воды 1 системы | AI | 4-20 mA IS | L: 3,56; Низ: 0; Верх: 6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411123X | [5 empty] | 63 |  |  | PT 9703 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi005-06 | XT1:07/XT1:08 | PT 9703+/PT 9703- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | PT 9703+/PT 9703- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1030 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRCA | 0177 | PIRCA 0177 | PT 0177 | Давление воздуха КИП после V-808 | AI | 4-20 mA IS | L: 2,5; Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41110AX | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 29 |  |  | PT 0177 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 19 | 03JBEi005-05 | XT1:09/XT1:10 | PT 0177+/PT 0177- | [6 empty] | 03JBEi005-05 | PT 0177+/PT 0177- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159
1031 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRCA | 8601 | PIRCA 8601 | PT 8601 | Давление пара СД | AI | 4-20 mA IS | L: 3; H: 8; Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41110AX | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 65 |  |  | PT 8601 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 16 | 03JBEi005-02 | XT1:07/XT1:08 | PT 8601+/PT 8601- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | PT 8601+/PT 8601- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
1032 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRCA | 8601A | PV 8601A | PV 8601A | Управление клапаном PV 8601A | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41113DX | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 | [6 empty] | PV 8601A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 19 | 03JBEi005-02 | XT1:13/XT1:14 | PV 8601A+/PV 8601A- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | PV 8601A+/PV 8601A- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
1033 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRCA | 8601B | PV 8601B | PV 8601B | Управление клапаном PV 8601B | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41113DX | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 | [6 empty] | PV 8601B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi005-02 | XT1:15/XT1:16 | PV 8601B+/PV 8601B- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | PV 8601B+/PV 8601B- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
1034 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRCA | 8603 | PIRCA 8603 | PT 8603 | Давление пара СД от гидрокрекинга | AI | 4-20 mA IS | L: 15; H: 17; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41110AX | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 66 |  |  | PT 8603 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi005-02 | XT1:09/XT1:10 | PT 8603+/PT 8603- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | PT 8603+/PT 8603- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
1035 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRCA | 8603 | PV 8603 | PV 8603 | Управление клапаном PV 8603 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41113DX | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 | [6 empty] | PV 8603 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 9 | 03JBEi005-02 | XT1:17/XT1:18 | PV 8603+/PV 8603- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | PV 8603+/PV 8603- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
1036 | МДЭА | БЛОК 005 | TI | 0145 | TI 0145 | TT 0145 | Температура воздуха КИП на С-100,С-200 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411127X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 33 |  |  | TT 0145 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 19 | 03JBEi005-05 | XT1:19/XT1:20 | TT 0145+/TT 0145- | [6 empty] | 03JBEi005-05 | TT 0145+/TT 0145- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159
1037 | МДЭА | БЛОК 005 | TI | 9019 | TI 9019 | TT 9019 | Температура регенерир. МДЭА В V-902 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410303X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9019 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 14 | 03JBEi005-06 | XT1:13/XT1:14 | TT 9019+/TT 9019- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | TT 9019+/TT 9019- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1038 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 0049 | TIR 0049 | TT 0049 | Температура азота НД на установку | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411124X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 8 |  |  |  | 33 |  |  | TT 0049 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 9 | 03JBEi005-07 | XT1:15/XT1:16 | TT 0049+/TT 0049- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | TT 0049+/TT 0049- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1039 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 0080 | TIR 0080 | TT 0080 | Температура азота ВД на установку | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411124X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 8 |  |  |  | 33 |  |  | TT 0080 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 9 | 03JBEi005-07 | XT1:17/XT1:18 | TT 0080+/TT 0080- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | TT 0080+/TT 0080- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1040 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 0100 | TIR 0100 | TT 0100 | Температура воздуха КИП к С-801A/B | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411127X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 33 |  |  | TT 0100 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi005-06 | XT1:11/XT1:12 | TT 0100+/TT 0100- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | TT 0100+/TT 0100- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1041 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 8601 | TIR 8601 | TT 8601 | Температура пара средного давления от гидрокрекинга | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411118X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 68 |  |  | TT 8601 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi005-03 | XT1:15/XT1:16 | TT 8601+/TT 8601- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | TT 8601+/TT 8601- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
1042 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 8602 | TIR 8602 | TT 8602 | Температура конд. водян. пара среднего давления | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411118X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 69 |  |  | TT 8602 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi005-03 | XT1:17/XT1:18 | TT 8602+/TT 8602- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | TT 8602+/TT 8602- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
1043 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 8603 | TIR 8603 | TT 8603 | Температура конд. водян. пара низкого давления | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411121X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 69 |  |  | TT 8603 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi005-03 | XT1:19/XT1:20 | TT 8603+/TT 8603- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | TT 8603+/TT 8603- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
1044 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 8604 | TIR 8604 | TT 8604 | Температура ХОВ | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411124X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 2 |  |  |  | 69 |  |  | TT 8604 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 32 | 03JBEi005-08 | XT1:05/XT1:06 | TT 8604+/TT 8604- | [6 empty] | 03JBEi005-08 | TT 8604+/TT 8604- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 166
1045 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 8605 | TIR 8605 | TT 8605 | Температура питательной воды | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411121X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 69 |  |  | TT 8605 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 26 | 03JBEi005-03 | XT1:21/XT1:22 | TT 8605+/TT 8605- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | TT 8605+/TT 8605- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
1046 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 8606 | TIR 8606 | TT 8606 | Температура прямой СТВ | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 160 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411121X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 4 |  |  |  | 69 |  |  | TT 8606 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi005-04 | XT1:11/XT1:12 | TT 8606+/TT 8606- | [6 empty] | 03JBEi005-04 | TT 8606+/TT 8606- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 89
1047 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 8607 | TIR 8607 | TT 8607 | Температура обратной СТВ | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 160 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411122X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 4 |  |  |  | 69 |  |  | TT 8607 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi005-04 | XT1:13/XT1:14 | TT 8607+/TT 8607- | [6 empty] | 03JBEi005-04 | TT 8607+/TT 8607- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 89
1048 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 8608 | TIR 8608 | TT 8608 | Температура пара среднего давления от установки серы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411117X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 69 |  |  | TT 8608 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi005-02 | XT1:19/XT1:20 | TT 8608+/TT 8608- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | TT 8608+/TT 8608- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
1049 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 9005 | TIR 9005 | TT 9005 | Температура пара среднего давления | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411117X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 68 |  |  | TT 9005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 16 | 03JBEi005-02 | XT1:21/XT1:22 | TT 9005+/TT 9005- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | TT 9005+/TT 9005- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
1050 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 9007 | TIR 9007 | TT 9007 | Температура пара низкого давления после МЕ-904 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411117X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 70 |  |  | TT 9007 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 12 | 03JBEi005-01 | XT1:13/XT1:14 | TT 9007+/TT 9007- | [6 empty] | 03JBEi005-01 | TT 9007+/TT 9007- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 62
1051 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 9701 | TIR 9701 | TT 9701 | Температура охлажденной оборотной воды II системы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411122X | [5 empty] | 70 |  |  | TT 9701 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi005-05 | XT1:15/XT1:16 | TT 9701+/TT 9701- | [6 empty] | 03JBEi005-05 | TT 9701+/TT 9701- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159
1052 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 9702 | TIR 9702 | TT 9702 | Температура горячей оборотной воды II системы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411122X | [5 empty] | 70 |  |  | TT 9702 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi005-05 | XT1:17/XT1:18 | TT 9702+/TT 9702- | [6 empty] | 03JBEi005-05 | TT 9702+/TT 9702- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159
1053 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 9703 | TIR 9703 | TT 9703 | Температура охлажденной оборотной воды I системы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411123X | [5 empty] | 70 |  |  | TT 9703 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 12 | 03JBEi005-06 | XT1:15/XT1:16 | TT 9703+/TT 9703- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | TT 9703+/TT 9703- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1054 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 9704 | TIR 9704 | TT 9704 | Температура горячей оборотной воды I системы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411123X | [5 empty] | 70 |  |  | TT 9704 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi005-06 | XT1:17/XT1:18 | TT 9704+/TT 9704- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | TT 9704+/TT 9704- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1055 | МДЭА | БЛОК 005 | TIRCA | 9006 | TIRCA 9006 | TT 9006 | Температура пара низкого давления после МЕ-904 | AI | 4-20 mA IS | L: 143; H: 165; Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41110AX | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 71 |  |  | TT 9006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 14 | 03JBEi005-01 | XT1:09/XT1:10 | TT 9006+/TT 9006- | [6 empty] | 03JBEi005-01 | TT 9006+/TT 9006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 62
1056 | МДЭА | БЛОК 005 | TIRCA | 9006 | TV 9006 | TV 9006 | Управление клапаном TV 9006 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41113DX | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 | [6 empty] | TV 9006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 14 | 03JBEi005-01 | XT1:11/XT1:12 | TV 9006+/TV 9006- | [6 empty] | 03JBEi005-01 | TV 9006+/TV 9006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 62
1057 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8500 | ZSH 8500 | ZSH 8500 | Состояние клапана UV 8500- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 52 |  |  | ZSH 8500 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 22 | 03JBSi005-02 | XT1:01/XT1:02 | ZSH 8500+/ZSH 8500- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSH 8500+/ZSH 8500- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1058 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8500 | ZSL 8500 | ZSL 8500 | Состояние клапана UV 8500- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 52 |  |  | ZSL 8500 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 22 | 03JBSi005-02 | XT1:11/XT1:12 | ZSL 8500+/ZSL 8500- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSL 8500+/ZSL 8500- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1059 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8500 | YY 8500 | YY 8500 | Управление клапаном UV 8500- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 52 |  |  | YY 8500 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 23 | 03JBDi005-02 | XT1:01/XT1:02 | YY 8500+/YY 8500- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 8500+/YY 8500- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
1060 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8501 | ZSH 8501 | ZSH 8501 | Состояние клапана UV 8501- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | ZSH 8501 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 17 | 03JBSi005-01 | XT1:01/XT1:02 | ZSH 8501+/ZSH 8501- | [6 empty] | 03JBSi005-01 | ZSH 8501+/ZSH 8501- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
1061 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8501 | ZSL 8501 | ZSL 8501 | Состояние клапана UV 8502- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | ZSL 8501 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 17 | 03JBSi005-01 | XT1:07/XT1:08 | ZSL 8501+/ZSL 8501- | [6 empty] | 03JBSi005-01 | ZSL 8501+/ZSL 8501- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
1062 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8501 | YY 8501 | YY 8501 | Управление клапаном UV 8501- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | YY 8501 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 17 | 03JBDi005-01 | XT1:01/XT1:02 | YY 8501+/YY 8501- | [6 empty] | 03JBDi005-01 | YY 8501+/YY 8501- | нг(А)-LS (Exi) 7x1,0 | 98
1063 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8502 | ZSH 8502 | ZSH 8502 | Состояние клапана UV 8502- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | ZSH 8502 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 19 | 03JBSi005-01 | XT1:03/XT1:04 | ZSH 8502+/ZSH 8502- | [6 empty] | 03JBSi005-01 | ZSH 8502+/ZSH 8502- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
1064 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8502 | ZSL 8502 | ZSL 8502 | Состояние клапана UV 8502- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | ZSL 8502 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 19 | 03JBSi005-01 | XT1:09/XT1:10 | ZSL 8502+/ZSL 8502- | [6 empty] | 03JBSi005-01 | ZSL 8502+/ZSL 8502- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
1065 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8502 | YY 8502 | YY 8502 | Управление клапаном UV 8502- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | YY 8502 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 19 | 03JBDi005-01 | XT1:03/XT1:04 | YY 8502+/YY 8502- | [6 empty] | 03JBDi005-01 | YY 8502+/YY 8502- | нг(А)-LS (Exi) 7x1,0 | 98
1066 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8503 | ZSH 8503 | ZSH 8503 | Состояние клапана UV 8503- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | ZSH 8503 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 36 | 03JBSi005-05 | XT1:01/XT1:02 | ZSH 8503+/ZSH 8503- | [6 empty] | 03JBSi005-05 | ZSH 8503+/ZSH 8503- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1067 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8503 | ZSL 8503 | ZSL 8503 | Состояние клапана UV 8503- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | ZSL 8503 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 36 | 03JBSi005-05 | XT1:03/XT1:04 | ZSL 8503+/ZSL 8503- | [6 empty] | 03JBSi005-05 | ZSL 8503+/ZSL 8503- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1068 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8503 | YY 8503 | YY 8503 | Управление клапаном UV 8503- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | YY 8503 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 29 | 03JBDi005-03 | XT1:01/XT1:02 | YY 8503+/YY 8503- | [6 empty] | 03JBDi005-03 | YY 8503+/YY 8503- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 166
1069 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8508 | ZSH 8508 | ZSH 8508 | Состояние клапана UV 8508- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 55 |  |  | ZSH 8508 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 24 | 03JBSi005-02 | XT1:03/XT1:04 | ZSH 8508+/ZSH 8508- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSH 8508+/ZSH 8508- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1070 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8508 | ZSL 8508 | ZSL 8508 | Состояние клапана UV 8508- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 55 |  |  | ZSL 8508 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 24 | 03JBSi005-02 | XT1:13/XT1:14 | ZSL 8508+/ZSL 8508- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSL 8508+/ZSL 8508- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1071 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8508 | YY 8508 | YY 8508 | Управление клапаном UV 8508- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 55 |  |  | YY 8508 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 24 | 03JBDi005-02 | XT1:03/XT1:04 | YY 8508+/YY 8508- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 8508+/YY 8508- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
1072 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9500 | ZSH 9500 | ZSH 9500 | Состояние клапана UV 9500- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | ZSH 9500 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 18 | 03JBSi005-03 | XT1:01/XT1:02 | ZSH 9500+/ZSH 9500- | [6 empty] | 03JBSi005-03 | ZSH 9500+/ZSH 9500- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1073 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9500 | ZSL 9500 | ZSL 9500 | Состояние клапана UV 9500- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | ZSL 9500 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 18 | 03JBSi005-03 | XT1:09/XT1:10 | ZSL 9500+/ZSL 9500- | [6 empty] | 03JBSi005-03 | ZSL 9500+/ZSL 9500- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1074 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9500 | YY 9500 | YY 9500 | Управление клапаном UV 9500- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | YY 9500 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 18 | 03JBDi005-02 | XT1:05/XT1:06 | YY 9500+/YY 9500- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 9500+/YY 9500- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
1075 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9501 | ZSH 9501 | ZSH 9501 | Состояние клапана UV 9501- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | ZSH 9501 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 17 | 03JBSi005-03 | XT1:03/XT1:04 | ZSH 9501+/ZSH 9501- | [6 empty] | 03JBSi005-03 | ZSH 9501+/ZSH 9501- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1076 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9501 | ZSL 9501 | ZSL 9501 | Состояние клапана UV 9502- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | ZSL 9501 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 17 | 03JBSi005-03 | XT1:11/XT1:12 | ZSL 9501+/ZSL 9501- | [6 empty] | 03JBSi005-03 | ZSL 9501+/ZSL 9501- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1077 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9501 | YY 9501 | YY 9501 | Управление клапаном UV 9501- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | YY 9501 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 17 | 03JBDi005-02 | XT1:07/XT1:08 | YY 9501+/YY 9501- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 9501+/YY 9501- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
1078 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9502 | ZSH 9502 | ZSH 9502 | Состояние клапана UV 9502- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | ZSH 9502 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 25 | 03JBSi005-03 | XT1:05/XT1:06 | ZSH 9502+/ZSH 9502- | [6 empty] | 03JBSi005-03 | ZSH 9502+/ZSH 9502- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1079 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9502 | ZSL 9502 | ZSL 9502 | Состояние клапана UV 9502- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | ZSL 9502 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 25 | 03JBSi005-03 | XT1:13/XT1:14 | ZSL 9502+/ZSL 9502- | [6 empty] | 03JBSi005-03 | ZSL 9502+/ZSL 9502- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1080 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9502 | YY 9502 | YY 9502 | Управление клапаном UV 9502- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | YY 9502 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 25 | 03JBDi005-02 | XT1:09/XT1:10 | YY 9502+/YY 9502- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 9502+/YY 9502- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
1081 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9503 | ZSH 9503 | ZSH 9503 | Состояние клапана UV 9503- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | ZSH 9503 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 22 | 03JBSi005-02 | XT1:05/XT1:06 | ZSH 9503+/ZSH 9503- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSH 9503+/ZSH 9503- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1082 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9503 | ZSL 9503 | ZSL 9503 | Состояние клапана UV 9503- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | ZSL 9503 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 22 | 03JBSi005-02 | XT1:15/XT1:16 | ZSL 9503+/ZSL 9503- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSL 9503+/ZSL 9503- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1083 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9503 | YY 9503 | YY 9503 | Управление клапаном UV 9503- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | YY 9503 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 22 | 03JBDi005-02 | XT1:11/XT1:12 | YY 9503+/YY 9503- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 9503+/YY 9503- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
1084 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9505 | ZSH 9505 | ZSH 9505 | Состояние клапана UV 9505- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | ZSH 9505 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 21 | 03JBSi005-01 | XT1:05/XT1:06 | ZSH 9505+/ZSH 9505- | [6 empty] | 03JBSi005-01 | ZSH 9505+/ZSH 9505- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
1085 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9505 | ZSL 9505 | ZSL 9505 | Состояние клапана UV 9505- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | ZSL 9505 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 21 | 03JBSi005-01 | XT1:11/XT1:12 | ZSL 9505+/ZSL 9505- | [6 empty] | 03JBSi005-01 | ZSL 9505+/ZSL 9505- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
1086 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9505 | YY 9505 | YY 9505 | Управление клапаном UV 9505- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | YY 9505 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 20 | 03JBDi005-01 | XT1:05/XT1:06 | YY 9505+/YY 9505- | [6 empty] | 03JBDi005-01 | YY 9505+/YY 9505- | нг(А)-LS (Exi) 7x1,0 | 98
1087 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9506 | ZSH 9506 | ZSH 9506 | Состояние клапана UV 9506- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | ZSH 9506 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 21 | 03JBSi005-02 | XT1:07/XT1:08 | ZSH 9506+/ZSH 9506- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSH 9506+/ZSH 9506- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1088 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9506 | ZSL 9506 | ZSL 9506 | Состояние клапана UV 9506- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | ZSL 9506 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 21 | 03JBSi005-02 | XT1:17/XT1:18 | ZSL 9506+/ZSL 9506- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSL 9506+/ZSL 9506- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1089 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9506 | YY 9506 | YY 9506 | Управление клапаном UV 9506- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | YY 9506 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 21 | 03JBDi005-02 | XT1:13/XT1:14 | YY 9506+/YY 9506- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 9506+/YY 9506- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
1090 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9507 | ZSH 9507 | ZSH 9507 | Состояние клапана UV 9507- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | ZSH 9507 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 27 | 03JBSi005-02 | XT1:09/XT1:10 | ZSH 9507+/ZSH 9507- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSH 9507+/ZSH 9507- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1091 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9507 | ZSL 9507 | ZSL 9507 | Состояние клапана UV 9507- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | ZSL 9507 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 27 | 03JBSi005-02 | XT1:19/XT1:20 | ZSL 9507+/ZSL 9507- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSL 9507+/ZSL 9507- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1092 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9507 | YY 9507 | YY 9507 | Управление клапаном UV 9507- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | YY 9507 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 26 | 03JBDi005-02 | XT1:15/XT1:16 | YY 9507+/YY 9507- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 9507+/YY 9507- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
1093 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9509 | ZSH 9509 | ZSH 9509 | Состояние клапана UV 9509- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 53 |  |  | ZSH 9509 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 8 | 03JBSi005-05 | XT1:05/XT1:06 | ZSH 9509+/ZSH 9509- | [6 empty] | 03JBSi005-05 | ZSH 9509+/ZSH 9509- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1094 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9509 | ZSL 9509 | ZSL 9509 | Состояние клапана UV 9509- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 53 |  |  | ZSL 9509 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 8 | 03JBSi005-05 | XT1:07/XT1:08 | ZSL 9509+/ZSL 9509- | [6 empty] | 03JBSi005-05 | ZSL 9509+/ZSL 9509- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1095 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9509 | YY 9509 | YY 9509 | Управление клапаном UV 9509- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410334X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 53 |  |  | YY 9509 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 9 | 03JBDi005-03 | XT1:03/XT1:04 | YY 9509+/YY 9509- | [6 empty] | 03JBDi005-03 | YY 9509+/YY 9509- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 166
1096 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9510 | ZSH 9510 | ZSH 9510 | Состояние клапана UV 9510- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 51 |  |  | ZSH 9510 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 19 | 03JBSi005-05 | XT1:09/XT1:10 | ZSH 9510+/ZSH 9510- | [6 empty] | 03JBSi005-05 | ZSH 9510+/ZSH 9510- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1097 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9510 | ZSL 9510 | ZSL 9510 | Состояние клапана UV 9510- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 51 |  |  | ZSL 9510 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 19 | 03JBSi005-05 | XT1:11/XT1:12 | ZSL 9510+/ZSL 9510- | [6 empty] | 03JBSi005-05 | ZSL 9510+/ZSL 9510- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1098 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9510 | YY 9510A | YY 9510A | Управление клапаном UV 9510- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410334X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 51 |  |  | YY 9510A | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 18 | 03JBDi005-03 | XT1:05/XT1:06 | YY 9510A+/YY 9510A- | [6 empty] | 03JBDi005-03 | YY 9510A+/YY 9510A- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 166
1099 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9510 | YY 9510B | YY 9510B | Управление клапаном UV 9510- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410334X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 | [6 empty] | YY 9510B | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 18 | 03JBDi005-03 | XT1:07/XT1:08 | YY 9510B+/YY 9510B- | [6 empty] | 03JBDi005-03 | YY 9510B+/YY 9510B- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 166
1100 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9512 | ZSH 9512 | ZSH 9512 | Состояние клапана UV 9512- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 51 |  |  | ZSH 9512 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 44 | 03JBSi005-05 | XT1:13/XT1:14 | ZSH 9512+/ZSH 9512- | [6 empty] | 03JBSi005-05 | ZSH 9512+/ZSH 9512- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1101 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9512 | ZSL 9512 | ZSL 9512 | Состояние клапана UV 9512- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 51 |  |  | ZSL 9512 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 44 | 03JBSi005-05 | XT1:15/XT1:16 | ZSL 9512+/ZSL 9512- | [6 empty] | 03JBSi005-05 | ZSL 9512+/ZSL 9512- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
1102 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9512 | YY 9512A | YY 9512A | Управление клапаном UV 9512- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410334X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 51 |  |  | YY 9512A | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 39 | 03JBDi005-03 | XT1:09/XT1:10 | YY 9512A+/YY 9512A- | [6 empty] | 03JBDi005-03 | YY 9512A+/YY 9512A- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 166
1103 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9512 | YY 9512B | YY 9512B | Управление клапаном UV 9512- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410334X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 | [6 empty] | YY 9512B | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 39 | 03JBDi005-03 | XT1:11/XT1:12 | YY 9512B+/YY 9512B- | [6 empty] | 03JBDi005-03 | YY 9512B+/YY 9512B- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 166
1104 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9518 | ZSH 9518 | ZSH 9518 | Состояние клапана UV 9518- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 52 |  |  | ZSH 9518 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 18 | 03JBSi005-03 | XT1:07/XT1:08 | ZSH 9518+/ZSH 9518- | [6 empty] | 03JBSi005-03 | ZSH 9518+/ZSH 9518- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1105 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9518 | ZSL 9518 | ZSL 9518 | Состояние клапана UV 9518- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 52 |  |  | ZSL 9518 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 18 | 03JBSi005-03 | XT1:15/XT1:16 | ZSL 9518+/ZSL 9518- | [6 empty] | 03JBSi005-03 | ZSL 9518+/ZSL 9518- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
1106 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9518 | YY 9518A | YY 9518A | Управление клапаном UV 9518- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410334X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 52 |  |  | YY 9518A | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 17 | 03JBDi005-02 | XT1:17/XT1:18 | YY 9518A+/YY 9518A- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 9518A+/YY 9518A- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
1107 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9518 | YY 9518B | YY 9518B | Управление клапаном UV 9518- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410334X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 52 |  |  | YY 9518B | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 17 | 03JBDi005-02 | XT1:19/XT1:20 | YY 9518B+/YY 9518B- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 9518B+/YY 9518B- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
1108 | МДЭА | БЛОК 005 | LSA | 8503A | LSA 8503A | LS 8503A | Уровень в тр-де | DI | Namur IS | LL: 0; LL: 0; Низ: 0; Верх: 1 | Низкий / Норма |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 30 | 9 | SP-302-203 | LS 8503A | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 11 | 30JBSi005-01 | XT1:01/XT1:02 | LS 8503A+/LS 8503A- | [6 empty] | 30JBSi005-01 | LS 8503A+/LS 8503A- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 200
1109 | МДЭА | БЛОК 005 | LSA | 8503B | LSA 8503B | LS 8503B | Уровень в тр-де | DI | Namur IS | LL: 0; LL: 0; Низ: 0; Верх: 1 | Низкий / Норма |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 30 | 9 | SP-302-203 | LS 8503B | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 11 | 30JBSi005-01 | XT1:03/XT1:04 | LS 8503B+/LS 8503B- | [6 empty] | 30JBSi005-01 | LS 8503B+/LS 8503B- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 200
1110 | МДЭА | БЛОК 005 | LSA | 8503C | LSA 8503C | LS 8503C | Уровень в тр-де | DI | Namur IS | LL: 0; LL: 0; Низ: 0; Верх: 1 | Низкий / Норма |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 30 | 9 | SP-302-203 | LS 8503C | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 11 | 30JBSi005-01 | XT1:05/XT1:06 | LS 8503C+/LS 8503C- | [6 empty] | 30JBSi005-01 | LS 8503C+/LS 8503C- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 200
1111 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | ZSH 8504 | ZSH 8504 | Состояние клапана UV 8504- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 41 |  | ZSH 8504 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBSi005-02 | XT1:01/XT1:02 | ZSH8504+/ZSH8504- | [6 empty] | 30JBSi005-02 | ZSH8504+/ZSH8504- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 178
1112 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | ZSL 8504 | ZSL 8504 | Состояние клапана UV 8504- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 42 |  | ZSL 8504 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBSi005-02 | XT1:03/XT1:04 | ZSL8504+/ZSL8504- | [6 empty] | 30JBSi005-02 | ZSL8504+/ZSL8504- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 178
1113 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | HS 8504B | HS 8504B | Кнопка управления клапаном UV 8504 по месту в 15 м от клапана - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть / __ |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 41 |  | HS 8504B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBS005-01 | XT1:01/XT1:02 | HS8504B+/HS8504B- | [6 empty] | 30JBS005-01 | HS8504B+/HS8504B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 178
1114 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | HS2 8504C | HS2 8504C | Кнопка управления клапаном UV 8504 по месту - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть / __ |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 41 |  | HS2 8504C | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBS005-01 | XT1:05/XT1:06 | HS28504C+/HS28504C- | [6 empty] | 30JBS005-01 | HS28504C+/HS28504C- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 178
1115 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | HS1 8504C | HS1 8504C | Кнопка управления клапаном UV 8504 по месту - Открыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 41 |  | HS1 8504C | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBS005-01 | XT1:03/XT1:04 | HS18504C+/HS18504C- | [6 empty] | 30JBS005-01 | HS18504C+/HS18504C- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 178
1116 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | YY 8504A | YY 8504A | Управление клапаном UV 8504- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 | [6 empty] | YY 8504A | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 14 | 30JBDi005-01 | XT1:01/XT1:02 | YY8504A+/YY8504A- | [6 empty] | 30JBDi005-01 | YY8504A+/YY8504A- | нг(А)-FRLS (Exi) 10x1,0 | 170
1117 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | YY 8504B | YY 8504B | Управление клапаном UV 8504- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 | [6 empty] | YY 8504B | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 14 | 30JBDi005-01 | XT1:03/XT1:04 | YY8504B+/YY8504B- | [6 empty] | 30JBDi005-01 | YY8504B+/YY8504B- | нг(А)-FRLS (Exi) 10x1,0 | 170
1118 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | ZLH 8504B | ZLH 8504B | Индикатор положения в 15 м от клапана UV 8504- Открыт | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 41 |  | ZLH 8504B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD005-01 | XT1:01/XT1:02 | ZLH8504B+/ZLH8504B- | [6 empty] | 30JBD005-01 | ZLH8504B+/ZLH8504B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x2x1,0 | 178
1119 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | ZLL 8504B | ZLL 8504B | Индикатор положения в 15 м от клапана UV 8504- Закрыт | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 42 |  | ZLL 8504B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD005-01 | XT1:03/XT1:04 | ZLL8504B+/ZLL8504B- | [6 empty] | 30JBD005-01 | ZLL8504B+/ZLL8504B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 178
1120 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | ZLH 8504C | ZLH 8504C | Индикатор положения у клапана UV 8504- Открыт | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 41 |  | ZLH 8504C | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD005-01 | XT1:05/XT1:06 | ZLH8504C+/ZLH8504C- | [6 empty] | 30JBD005-01 | ZLH8504C+/ZLH8504C- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 178
1121 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | ZLL 8504C | ZLL 8504C | Индикатор положения у клапана UV 8504- Закрыт | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 42 |  | ZLL 8504C | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD005-01 | XT1:07/XT1:08 | ZLL8504C+/ZLL8504C- | [6 empty] | 30JBD005-01 | ZLL8504C+/ZLL8504C- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 178
1122 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | ZSH 9511 | ZSH 9511 | Состояние клапана UV 9511- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | ZSH 9511 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBSi005-02 | XT1:05/XT1:06 | ZSH9511+/ZSH9511- | [6 empty] | 30JBSi005-02 | ZSH9511+/ZSH9511- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 178
1123 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | ZSL 9511 | ZSL 9511 | Состояние клапана UV 9511- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | ZSL 9511 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBSi005-02 | XT1:07/XT1:08 | ZSL9511+/ZSH9511- | [6 empty] | 30JBSi005-02 | ZSL9511+/ZSH9511- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 178
1124 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | HS 9511B | HS 9511B | Кнопка управления клапаном UV 9511 по месту в 15 м от клапана - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть / __ |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | HS 9511B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBS005-01 | XT1:07/XT1:08 | HS9511B+/HS9511B- | [6 empty] | 30JBS005-01 | HS9511B+/HS9511B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 178
1125 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | HS2 9511C | HS2 9511C | Кнопка управления клапаном UV 9511 по месту - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть / __ |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | HS2 9511C | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBS005-01 | XT1:11/XT1:12 | HS29511C+/HS29511C- | [6 empty] | 30JBS005-01 | HS29511C+/HS29511C- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 178
1126 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | HS1 9511C | HS1 9511C | Кнопка управления клапаном UV 9511 по месту - Открыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | HS1 9511C | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBS005-01 | XT1:09/XT1:10 | HS19511C+/HS19511C- | [6 empty] | 30JBS005-01 | HS19511C+/HS19511C- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 178
1127 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | YY 9511A | YY 9511A | Управление клапаном UV 9511- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | YY 9511A | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 13 | 30JBDi005-01 | XT1:05/XT1:06 | YY9511A+/YY9511A- | [6 empty] | 30JBDi005-01 | YY9511A+/YY9511A- | нг(А)-FRLS (Exi) 10x1,0 | 170
1128 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | YY 9511B | YY 9511B | Управление клапаном UV 9511- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | YY 9511B | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 13 | 30JBDi005-01 | XT1:07/XT1:08 | YY9511B+/YY9511B- | [6 empty] | 30JBDi005-01 | YY9511B+/YY9511B- | нг(А)-FRLS (Exi) 10x1,0 | 170
1129 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | ZLH 9511B | ZLH 9511B | Индикатор положения в 15 м от клапана UV 9511- Открыт | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | ZLH 9511B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBD005-01 | XT1:09/XT1:10 | ZLH9511B+/ZLH9511B- | [6 empty] | 30JBD005-01 | ZLH9511B+/ZLH9511B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 178
1130 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | ZLL 9511B | ZLL 9511B | Индикатор положения в 15 м от клапана UV 9511- Закрыт | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | ZLL 9511B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBD005-01 | XT1:11/XT1:12 | ZLL9511B+/ZLL9511B- | [6 empty] | 30JBD005-01 | ZLL9511B+/ZLL9511B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 178
1131 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | ZLH 9511C | ZLH 9511C | Индикатор положения у клапана UV 9511- Открыт | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | ZLH 9511C | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBD005-01 | XT1:13/XT1:14 | ZLH9511C+/ZLH9511C- | [6 empty] | 30JBD005-01 | ZLH9511C+/ZLH9511C- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 178
1132 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | ZLL 9511C | ZLL 9511C | Индикатор положения у клапана UV 9511- Закрыт | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | ZLL 9511C | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBD005-01 | XT1:15/XT1:16 | ZLL9511C+/ZLL9511C- | [6 empty] | 30JBD005-01 | ZLL9511C+/ZLL9511C- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 178
1133 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8501 | XA E8501 | XA E8501 | Положение электрозадвижки EUV 8501- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 8501-1 | XA E8501+/XA E8501- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 118
1134 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8501 | ZL E8501 | ZL E8501 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 8501 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 66 | [14 empty] | EUV 8501-1 | ZL E8501+/ZL E8501- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 118
1135 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8501 | ZSH E8501 | ZSH E8501 | Положение электрозадвижки EUV 8501- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 66 | [14 empty] | EUV 8501-1 | ZSH E8501+/ZSH E8501- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 118
1136 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8501 | ZSL E8501 | ZSL E8501 | Положение электрозадвижки EUV 8501- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 66 | [14 empty] | EUV 8501-1 | ZSL E8501+/ZSL E8501- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 118
1137 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8501 | HS1 E8501 | HS1 E8501 | Управление электрозадвижкой EUV 8501- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | DCS | DCS43C/ DO410216X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 66 | [14 empty] | EUV 8501-2 | HS1 E8501+/HS1 E8501- | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 118
1138 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8501 | HS2 E8501 | HS2 E8501 | Управление электрозадвижкой EUV 8501- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | DCS | DCS43C/ DO410216X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 66 | [14 empty] | EUV 8501-2 | HS2 E8501+/HS2 E8501- | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 118
1139 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8505 | XA E8505 | XA E8505 | Положение электрозадвижки EUV 8505- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 8505-1 | XA E8505+/XA E8505- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 114
1140 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8505 | ZL E8505 | ZL E8505 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 8505 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 58 | [14 empty] | EUV 8505-1 | ZL E8505+/ZL E8505- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 114
1141 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8505 | ZSH E8505 | ZSH E8505 | Положение электрозадвижки EUV 8505- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 58 | [14 empty] | EUV 8505-1 | ZSH E8505+/ZSH E8505- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 114
1142 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8505 | ZSL E8505 | ZSL E8505 | Положение электрозадвижки EUV 8505- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 58 | [14 empty] | EUV 8505-1 | ZSL E8505+/ZSL E8505- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 114
1143 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8505 | HS1 E8505 | HS1 E8505 | Управление электрозадвижкой EUV 8505- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | DCS | DCS43C/ DO410216X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 58 | [14 empty] | EUV 8505-2 | HS1 E8505+/HS1 E8505- | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 114
1144 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8505 | HS2 E8505 | HS2 E8505 | Управление электрозадвижкой EUV 8505- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | DCS | DCS43C/ DO410216X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 58 | [14 empty] | EUV 8505-2 | HS2 E8505+/HS2 E8505- | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 114
1145 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8507 | XA E8507 | XA E8507 | Положение электрозадвижки EUV 8507- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 8507-1 | XA E8507+/XA E8507- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 95
1146 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8507 | ZL E8507 | ZL E8507 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 8507 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 58 | [14 empty] | EUV 8507-1 | ZL E8507+/ZL E8507- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 95
1147 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8507 | ZSH E8507 | ZSH E8507 | Положение электрозадвижки EUV 8507- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 58 | [14 empty] | EUV 8507-1 | ZSH E8507+/ZSH E8507- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 95
1148 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8507 | ZSL E8507 | ZSL E8507 | Положение электрозадвижки EUV 8507- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 58 | [14 empty] | EUV 8507-1 | ZSL E8507+/ZSL E8507- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 95
1149 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8507 | HS1 E8507 | HS1 E8507 | Управление электрозадвижкой EUV 8507- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | DCS | DCS43C/ DO410216X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 58 | [14 empty] | EUV 8507-2 | HS1 E8507+/HS1 E8507- | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 95
1150 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8507 | HS2 E8507 | HS2 E8507 | Управление электрозадвижкой EUV 8507- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | DCS | DCS43C/ DO410216X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 58 | [14 empty] | EUV 8507-2 | HS2 E8507+/HS2 E8507- | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 95
1151 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8508 | XA E8508 | XA E8508 | Положение электрозадвижки EUV 8508- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 8508-1 | XA E8508+/XA E8508- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 104
1152 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8508 | ZL E8508 | ZL E8508 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 8508 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 58 | [14 empty] | EUV 8508-1 | ZL E8508+/ZL E8508- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 104
1153 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8508 | ZSH E8508 | ZSH E8508 | Положение электрозадвижки EUV 8508- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 58 | [14 empty] | EUV 8508-1 | ZSH E8508+/ZSH E8508- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 104
1154 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8508 | ZSL E8508 | ZSL E8508 | Положение электрозадвижки EUV 8508- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 58 | [14 empty] | EUV 8508-1 | ZSL E8508+/ZSL E8508- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 104
1155 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8508 | HS1 E8508 | HS1 E8508 | Управление электрозадвижкой EUV 8508- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | DCS | DCS43C/ DO410216X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 58 | [14 empty] | EUV 8508-2 | HS1 E8508+/HS1 E8508- | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 104
1156 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8508 | HS2 E8508 | HS2 E8508 | Управление электрозадвижкой EUV 8508- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | DCS | DCS43C/ DO410216X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 58 | [14 empty] | EUV 8508-2 | HS2 E8508+/HS2 E8508- | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 104
1157 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9008 | XA E9008 | XA E9008 | Положение электрозадвижки EUV 9008- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 9008-1 | XA E9008+/XA E9008- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 118
1158 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9008 | ZL E9008 | ZL E9008 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 9008 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 9008-1 | ZL E9008+/ZL E9008- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 118
1159 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9008 | ZSH E9008 | ZSH E9008 | Положение электрозадвижки EUV 9008- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 9008-1 | ZSH E9008+/ZSH E9008- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 118
1160 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9008 | ZSL E9008 | ZSL E9008 | Положение электрозадвижки EUV 9008- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 9008-1 | ZSL E9008+/ZSL E9008- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 118
1161 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9008 | HS1 E9008 | HS1 E9008 | Управление электрозадвижкой EUV 9008- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | DCS | DCS43C/ DO410335X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 9008-2 | HS1 E9008+/HS1 E9008- | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 118
1162 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9008 | HS2 E9008 | HS2 E9008 | Управление электрозадвижкой EUV 9008- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | DCS | DCS43C/ DO410335X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 9008-2 | HS2 E9008+/HS2 E9008- | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 118
1163 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9009 | XA E9009 | XA E9009 | Положение электрозадвижки EUV 9009- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 9009-1 | XA E9009+/XA E9009- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 114
1164 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9009 | ZL E9009 | ZL E9009 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 9009 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 9009-1 | ZL E9009+/ZL E9009- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 114
1165 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9009 | ZSH E9009 | ZSH E9009 | Положение электрозадвижки EUV 9009- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 9009-1 | ZSH E9009+/ZSH E9009- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 114
1166 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9009 | ZSL E9009 | ZSL E9009 | Положение электрозадвижки EUV 9009- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 9009-1 | ZSL E9009+/ZSL E9009- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 114
1167 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9009 | HS1 E9009 | HS1 E9009 | Управление электрозадвижкой EUV 9009- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | DCS | DCS43C/ DO410335X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 9009-2 | HS1 E9009+/HS1 E9009- | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 114
1168 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9009 | HS2 E9009 | HS2 E9009 | Управление электрозадвижкой EUV 9009- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | DCS | DCS43C/ DO410335X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 9009-2 | HS2 E9009+/HS2 E9009- | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 114
1169 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9010 | XA E9010 | XA E9010 | Положение электрозадвижки EUV 9010- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 9010-1 | XA E9010+/XA E9010- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 116
1170 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9010 | ZL E9010 | ZL E9010 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 9010 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 9010-1 | ZL E9010+/ZL E9010- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 116
1171 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9010 | ZSH E9010 | ZSH E9010 | Положение электрозадвижки EUV 9010- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 9010-1 | ZSH E9010+/ZSH E9010- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 116
1172 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9010 | ZSL E9010 | ZSL E9010 | Положение электрозадвижки EUV 9010- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 9010-1 | ZSL E9010+/ZSL E9010- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 116
1173 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9010 | HS1 E9010 | HS1 E9010 | Управление электрозадвижкой EUV 9010- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | DCS | DCS43C/ DO410335X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 9010-2 | HS1 E9010+/HS1 E9010- | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 116
1174 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9010 | HS2 E9010 | HS2 E9010 | Управление электрозадвижкой EUV 9010- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | DCS | DCS43C/ DO410335X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 9010-2 | HS2 E9010+/HS2 E9010- | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 116
1175 | МДЭА | БЛОК 006 | FI | 8001 | FI 8001 | FT 8001 | Расход хвостовых газов из V -801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI410124X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | FT 8001 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 27 | 03JBEi006-02 | XT1:01/XT1:02 | FT 8001+/FT 8001- | [6 empty] | 03JBEi006-02 | FT 8001+/FT 8001- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 138
1176 | МДЭА | БЛОК 006 | FQIR | 0025 | FQIR 0025 | FT 0025 | Расхода азота низкого давления в промпарк | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 1600 | Nm3/h |  | DCS | DCS43C/ AI411131X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 9 |  |  |  | 8 |  |  | FT 0025 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi006-03 | XT1:09/XT1:10 | FT 0025+/FT 0025- | [6 empty] | 03JBEi006-03 | FT 0025+/FT 0025- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 99
1177 | МДЭА | БЛОК 006 | LIA | 9018 | LIA 9018 | LT 9018 | Уровень в V-901 | AI | 4-20 mA IS | L: 10; H: 90; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI410303X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 19 |  | SP-402-208 | LT 9018 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 03JBEi006-01 | XT1:11/XT1:12 | LT 9018+/LT 9018- | [6 empty] | 03JBEi006-01 | LT 9018+/LT 9018- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 122
1178 | МДЭА | БЛОК 006 | LIRA | 0046 | LIRA 0046 | LT 0046 | Уровень в V-813 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; HH: 90; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411125X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 12 |  |  |  | 12 |  | SP-303-208 | LT 0046 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 16 | 03JBEi006-04 | XT1:01/XT1:02 | LT 0046+/LT 0046- | [6 empty] | 03JBEi006-04 | LT 0046+/LT 0046- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 99
1179 | МДЭА | БЛОК 006 | LIRA | 0048 | LIRA 0048 | LT 0048 | Уровень в V-814 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; HH: 90; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411125X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 13 |  |  |  | 12 |  | SP-303-208 | LT 0048 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 32 | 03JBEi006-04 | XT1:03/XT1:04 | LT 0048+/LT 0048- | [6 empty] | 03JBEi006-04 | LT 0048+/LT 0048- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 99
1180 | МДЭА | БЛОК 006 | LIRA | 8001 | LIRA 8001 | LT 8001 | Уровень в V-801 | AI | 4-20 mA IS | L: 2; H: 90; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI410124X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 19 |  | SP-302-208 | LT 8001 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 39 | 03JBEi006-02 | XT1:05/XT1:06 | LT 8001+/LT 8001- | [6 empty] | 03JBEi006-02 | LT 8001+/LT 8001- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 138
1181 | МДЭА | БЛОК 006 | LIRA | 8001 | LI 8002 | LI 8002 | Индикатор уровня LI 8002 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 302/05 |  | 704 | LI 8002 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 40 | 03JBEi006-02 | XT1:03/XT1:04 | LI 8002+/LI 8002- | [6 empty] | 03JBEi006-02 | LI 8002+/LI 8002- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 138
1182 | МДЭА | БЛОК 006 | LIRA | 8003 | LIRA 8003 | LT 8003 | Уровень в V-801 | AI | 4-20 mA IS | L: 2; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI410124X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 19 |  | SP-302-208 | LT 8003 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 40 | 03JBEi006-02 | XT1:19/XT1:20 | LT 8003+/LT 8003- | [6 empty] | 03JBEi006-02 | LT 8003+/LT 8003- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 138
1183 | МДЭА | БЛОК 006 | LIRA | 8003 | LI 8004 | LI 8004 | Индикатор уровня LI 8004 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 302/05 |  | 704 | LI 8004 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 40 | 03JBEi006-02 | XT1:17/XT1:18 | LI 8004+/LI 8004- | [6 empty] | 03JBEi006-02 | LI 8004+/LI 8004- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 138
1184 | МДЭА | БЛОК 006 | PIA | 0256 | PIA 0256 | PT 0256 | Давление нагнетания P-815 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411125X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 |  |  |  |  | 27 |  |  | PT 0256 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi006-03 | XT1:03/XT1:04 | PT 0256+/PT 0256- | [6 empty] | 03JBEi006-03 | PT 0256+/PT 0256- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 99
1185 | МДЭА | БЛОК 006 | PIA | 0259 | PIA 0259 | PT 0259 | Давление нагнетания P-816 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411125X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 |  |  |  |  | 27 |  |  | PT 0259 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi006-03 | XT1:05/XT1:06 | PT 0259+/PT 0259- | [6 empty] | 03JBEi006-03 | PT 0259+/PT 0259- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 99
1186 | МДЭА | БЛОК 006 | PIA | 8001 | PIA 8001A | PT 8001 | Давление хвостовых газов из V-801 | AI | 4-20 mA IS | H: 0,7; Низ: 0; Верх: 1 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410124X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 31 |  |  | PT 8001 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 33 | 03JBEi006-02 | XT1:09/XT1:10 | PT 8001+/PT 8001- | [6 empty] | 03JBEi006-02 | PT 8001+/PT 8001- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 138
1187 | МДЭА | БЛОК 006 | PIA | 8001 | PI 8001B | PI 8001B | Индикатор давления PI 8001B у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 1 | kg/cm2 |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 302/05 |  | 704 | PI 8001B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 16 | 03JBEi006-02 | XT1:07/XT1:08 | PI 8001B+/PI 8001B- | [6 empty] | 03JBEi006-02 | PI 8001B+/PI 8001B- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 138
1188 | МДЭА | БЛОК 006 | PIA | 9016 | PIA 9016 | PT 9016 | Давление кислого газа из V-901 | AI | 4-20 mA IS | H: 0,7; Низ: 0; Верх: 1 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410303X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 31 |  |  | PT 9016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 36 | 03JBEi006-01 | XT1:03/XT1:04 | PT 9016+/PT 9016- | [6 empty] | 03JBEi006-01 | PT 9016+/PT 9016- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 122
1189 | МДЭА | БЛОК 006 | PIA | 9016 | PI 9016B | PI 9016B | Индикатор давления PI 9016 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 1 | kg/cm2 |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 402/10 |  | 704 | PI 9016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 36 | 03JBEi006-01 | XT1:01/XT1:02 | PI 9016+/PI 9016- | [6 empty] | 03JBEi006-01 | PI 9016+/PI 9016- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 122
1190 | МДЭА | БЛОК 006 | PIR | 0194 | PIR 0194 | PT 0194 | Давление азота НД в промпарк | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411124X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 9 |  |  |  | 26 |  |  | PT 0194 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi006-03 | XT1:01/XT1:02 | PT 0194+/PT 0194- | [6 empty] | 03JBEi006-03 | PT 0194+/PT 0194- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 99
1191 | МДЭА | БЛОК 006 | TI | 9017 | TI 9017 | TT 9017A | Температура в V-901 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410303X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 44 |  |  | TT 9017A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 36 | 03JBEi006-01 | XT1:07/XT1:08 | TT 9017A+/TT 9017A- | [6 empty] | 03JBEi006-01 | TT 9017A+/TT 9017A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 122
1192 | МДЭА | БЛОК 006 | TIA | 0081 | TIA 0081 | TT 0081 | Температура в V-813 | AI | 4-20 mA IS | H: 50; HH: 60; Низ: 0; Верх: 80 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411127X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 12 |  |  |  | 35 |  |  | TT 0081 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 16 | 03JBEi006-04 | XT1:05/XT1:06 | TT 0081+/TT 0081- | [6 empty] | 03JBEi006-04 | TT 0081+/TT 0081- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 99
1193 | МДЭА | БЛОК 006 | TIA | 0082 | TIA 0082 | TT 0082 | Температура в V-814 | AI | 4-20 mA IS | H: 70; HH: 80; Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411127X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 13 |  |  |  | 35 |  |  | TT 0082 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 32 | 03JBEi006-04 | XT1:07/XT1:08 | TT 0082+/TT 0082- | [6 empty] | 03JBEi006-04 | TT 0082+/TT 0082- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 99
1194 | МДЭА | БЛОК 006 | TIA | 8002 | TIA 8002 | TT 8002A | Температура кислой воды в V-801 | AI | 4-20 mA IS | L: 42; Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410124X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 42 |  |  | TT 8002A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 6 | 03JBEi006-02 | XT1:13/XT1:14 | TT 8002A+/TT 8002A- | [6 empty] | 03JBEi006-02 | TT 8002A+/TT 8002A- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 138
1195 | МДЭА | БЛОК 006 | TIR | 0050 | TIR 0050 | TT 0050 | Температура азота НД в пром. парк | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411125X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 9 |  |  |  | 32 |  |  | TT 0050 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi006-03 | XT1:07/XT1:08 | TT 0050+/TT 0050- | [6 empty] | 03JBEi006-03 | TT 0050+/TT 0050- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 99
1196 | МДЭА | БЛОК 006 | TIRC | 8002 | TIRC 8002 | TT 8002B | Температура кислой воды в V-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41010DX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 42 |  |  | TT 8002B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 6 | 03JBEi006-02 | XT1:15/XT1:16 | TT 8002B+/TT 8002B- | [6 empty] | 03JBEi006-02 | TT 8002B+/TT 8002B- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 138
1197 | МДЭА | БЛОК 006 | TIRC | 8002 | TV 8002 | TV 8002 | Управление клапаном TV 8002 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013DX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 | [6 empty] | TV 8002 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 6 | 03JBEi006-02 | XT1:11/XT1:12 | TV 8002+/TV 8002- | [6 empty] | 03JBEi006-02 | TV 8002+/TV 8002- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 138
1198 | МДЭА | БЛОК 006 | TIRC | 9017 | TIRC 9017 | TT 9017B | Температура в V-901 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41022CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 44 |  |  | TT 9017B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 03JBEi006-01 | XT1:09/XT1:10 | TT 9017B+/TT 9017B- | [6 empty] | 03JBEi006-01 | TT 9017B+/TT 9017B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 122
1199 | МДЭА | БЛОК 006 | TIRC | 9017 | TV 9017 | TV 9017 | Управление клапаном TV 9017 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013DX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 | [6 empty] | TV 9017 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 6 | 03JBEi006-01 | XT1:05/XT1:06 | TV 9017+/TV 9017- | [6 empty] | 03JBEi006-01 | TV 9017+/TV 9017- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 122
1200 | МДЭА | БЛОК 006 | UV | 8506 | ZSH 8506 | ZSH 8506 | Состояние клапана UV 8506- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 55 |  |  | ZSH 8506 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,5 | 17 | 03JBSi006-01 | XT1:01/XT1:02 | ZSH 8506+/ZSH 8506- | [6 empty] | 03JBSi006-01 | ZSH 8506+/ZSH 8506- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 99
1201 | МДЭА | БЛОК 006 | UV | 8506 | ZSL 8506 | ZSL 8506 | Состояние клапана UV 8506- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 55 |  |  | ZSL 8506 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,5 | 17 | 03JBSi006-01 | XT1:05/XT1:06 | ZSL 8506+/ZSL 8506- | [6 empty] | 03JBSi006-01 | ZSL 8506+/ZSL 8506- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 99
1202 | МДЭА | БЛОК 006 | UV | 8506 | YY 8506 | YY 8506 | Управление клапаном UV 8506- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 55 |  |  | YY 8506 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 17 | 03JBDi006-01 | XT1:01/XT1:02 | YY 8506+/YY 8506- | [6 empty] | 03JBDi006-01 | YY 8506+/YY 8506- | нг(А)-LS (Exi) 7x1,0 | 99
1203 | МДЭА | БЛОК 006 | UV | 8514 | ZSH 8514 | ZSH 8514 | Состояние клапана UV 8514- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 57 |  |  | ZSH 8514 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,5 | 76 | 03JBSi006-01 | XT1:03/XT1:04 | ZSH 8514+/ZSH 8514- | [6 empty] | 03JBSi006-01 | ZSH 8514+/ZSH 8514- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 99
1204 | МДЭА | БЛОК 006 | UV | 8514 | ZSL 8514 | ZSL 8514 | Состояние клапана UV 8514- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 57 |  |  | ZSL 8514 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,5 | 76 | 03JBSi006-01 | XT1:07/XT1:08 | ZSL 8514+/ZSL 8514- | [6 empty] | 03JBSi006-01 | ZSL 8514+/ZSL 8514- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 99
1205 | МДЭА | БЛОК 006 | UV | 8514 | YY 8514A | YY 8514A | Управление клапаном UV 8514- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 57 |  |  | YY 8514A | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 76 | 03JBDi006-01 | XT1:03/XT1:04 | YY 8514A+/YY 8514A- | [6 empty] | 03JBDi006-01 | YY 8514A+/YY 8514A- | нг(А)-LS (Exi) 7x1,0 | 99
1206 | МДЭА | БЛОК 006 | UV | 8514 | YY 8514B | YY 8514B | Управление клапаном UV 8514- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 57 |  |  | YY 8514B | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 76 | 03JBDi006-01 | XT1:03/XT1:04 | YY 8514B+/YY 8514B- | [6 empty] | 03JBDi006-01 | YY 8514B+/YY 8514B- | нг(А)-LS (Exi) 7x1,0 | 99
1207 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | XA E8001 | XA E8001 | Положение электрозадвижки EUV 8001- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 8001-1 | XA E8001+/XA E8001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 106
1208 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | ZS 8001 | ZL E8001 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 8001 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 59 | [14 empty] | EUV 8001-1 | ZL E8001+/ZL E8001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 106
1209 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | ZSH 8001 | ZSH E8001 | Положение электрозадвижки EUV 8001- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 59 | 43 | [13 empty] | EUV 8001-1 | ZSH E8001+/ZSH E8001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 106
1210 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | ZSL 8001 | ZSL E8001 | Положение электрозадвижки EUV 8001- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 59 | [14 empty] | EUV 8001-1 | ZSL E8001+/ZSL E8001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 106
1211 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | HS 8001B | HS E8001B | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 8001 по месту в 15 м от задвижки - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 59 | 43 |  | HS E8001B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBS006-01 | XT1:01/XT1:02 | HS E8001B+/HS E8001B- | [6 empty] | 30JBS006-01 | HS E8001B+/HS E8001B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 106
1212 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | HS1 8001D | HS1 E8001D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 8001 у насоса - Открыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 42 |  |  | HS1 E8001D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBS006-01 | XT1:03/XT1:04 | HS1 E8001D+/HS1 E8001D- | [6 empty] | 30JBS006-01 | HS1 E8001D+/HS1 E8001D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 106
1213 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | HS2 8001D | HS2 E8001D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 8001 у насоса - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 59 | 43 |  | HS2 E8001D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBS006-01 | XT1:05/XT1:06 | HS2 E8001D+/HS2 E8001D- | [6 empty] | 30JBS006-01 | HS2 E8001D+/HS2 E8001D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 106
1214 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | HS3 8001D | HS3 E8001D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 8001 у насоса - Стоп | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Стоп |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 59 | 43 |  | HS3 E8001D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBS006-01 | XT1:07/XT1:08 | HS3 E8001D+/HS3 E8001D- | [6 empty] | 30JBS006-01 | HS3 E8001D+/HS3 E8001D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 106
1215 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | HS1 E8001 | HS1 E8001 | Управление электрозадвижкой EUV 8001- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 59 | 43 | [13 empty] | EUV 8001-2 | HS1 E8001+/HS1 E8001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 106
1216 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | HS2 E8001 | HS2 E8001 | Управление электрозадвижкой EUV 8001- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 59 | 43 | [13 empty] | EUV 8001-2 | HS2 E8001+/HS2 E8001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 106
1217 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | HS3 E8001 | HS3 E8001 | Управление электрозадвижкой EUV 8001- Стоп | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Стоп |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 59 | 43 | [13 empty] | EUV 8001-2 | HS3 E8001+/HS3 E8001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 106
1218 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | ZLH 8001B | ZLH E8001B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 8001- Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 59 | 43 |  | ZLH E8001B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD006-01 | XT1:01/XT1:02 | ZLH E8001B+/ZLH E8001B- | [6 empty] | 30JBD006-01 | ZLH E8001B+/ZLH E8001B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 106
1219 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | ZLL 8001B | ZLL E8001B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 8001- Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 59 |  |  | ZLL E8001B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD006-01 | XT1:03/XT1:04 | ZLL E8001B+/ZLL E8001B- | [6 empty] | 30JBD006-01 | ZLL E8001B+/ZLL E8001B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 106
1220 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | ZLH 8001D | ZLH E8001D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 8001 у насоса - Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 59 | 43 |  | ZLH E8001D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD006-01 | XT1:05/XT1:06 | ZLH E8001D+/ZLH E8001D- | [6 empty] | 30JBD006-01 | ZLH E8001D+/ZLH E8001D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 106
1221 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | ZLL 8001D | ZLL E8001D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 8001 у насоса - Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 59 | 43 |  | ZLL E8001D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD006-01 | XT1:07/XT1:08 | ZLL E8001D+/ZLL E8001D- | [6 empty] | 30JBD006-01 | ZLL E8001D+/ZLL E8001D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 106
1222 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | XA E9007 | XA E9007 | Положение электрозадвижки EUV 9007- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 9007-1 | XA E9007+/XA E9007- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 116
1223 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZL E9007 | ZL E9007 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 9007 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 59 | 47 | [13 empty] | EUV 9007-1 | ZL E9007+/ZL E9007- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 116
1224 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZSH E9007 | ZSH E9007 | Положение электрозадвижки EUV 9007- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 59 | 47 | [13 empty] | EUV 9007-1 | ZSH E9007+/ZSH E9007- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 116
1225 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZSL E9007 | ZSL E9007 | Положение электрозадвижки EUV 9007- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 59 | 47 | [13 empty] | EUV 9007-1 | ZSL E9007+/ZSL E9007- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 116
1226 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | HS E9007B | HS E9007B | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9007 по месту в 15 м от задвижки - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 59 | 47 |  | HS E9007B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBS006-02 | XT1:01/XT1:02 | HS E9007B+/HS E9007B- | [6 empty] | 30JBS006-02 | HS E9007B+/HS E9007B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 116
1227 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | HS1 E9007D | HS1 E9007D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9007 у насоса - Открыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 42 |  |  | HS1 E9007D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBS006-02 | XT1:03/XT1:04 | HS1 E9007D+/HS1 E9007D- | [6 empty] | 30JBS006-02 | HS1 E9007D+/HS1 E9007D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 116
1228 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | HS2 E9007D | HS2 E9007D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9007 у насоса - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 59 | 47 |  | HS2 E9007D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBS006-02 | XT1:05/XT1:06 | HS2 E9007D+/HS2 E9007D- | [6 empty] | 30JBS006-02 | HS2 E9007D+/HS2 E9007D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 116
1229 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | HS3 E9007D | HS3 E9007D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9007 у насоса - Стоп | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Стоп |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 59 | 47 |  | HS3 E9007D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBS006-02 | XT1:07/XT1:08 | HS3 E9007D+/HS3 E9007D- | [6 empty] | 30JBS006-02 | HS3 E9007D+/HS3 E9007D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 116
1230 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | HS1 E9007 | HS1 E9007 | Управление электрозадвижкой EUV 9007- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 59 | 47 | [13 empty] | EUV 9007-2 | HS1 E9007+/HS1 E9007- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 116
1231 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | HS2 E9007 | HS2 E9007 | Управление электрозадвижкой EUV 9007- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 59 | 47 | [13 empty] | EUV 9007-2 | HS2 E9007+/HS2 E9007- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 116
1232 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | HS3 E9007 | HS3 E9007 | Управление электрозадвижкой EUV 9007- Стоп | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Стоп |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 59 | 47 | [13 empty] | EUV 9007-2 | HS3 E9007+/HS3 E9007- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 116
1233 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZLH E9007B | ZLH E9007B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 9007- Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 59 | 47 |  | ZLH E9007B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD006-02 | XT1:01/XT1:02 | ZLH E9007B+/ZLH E9007B- | [6 empty] | 30JBD006-02 | ZLH E9007B+/ZLH E9007B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 116
1234 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZLH E9007B | ZLH E9007B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 9007- Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 | [6 empty] | ZLH E9007B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD006-02 | XT1:01/XT1:02 | ZLH E9007B+/ZLH E9007B- | [6 empty] | 30JBD006-02 | ZLH E9007B+/ZLH E9007B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 116
1235 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZLL E9007B | ZLL E9007B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 9007- Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 59 | 47 |  | ZLL E9007B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD006-02 | XT1:03/XT1:04 | ZLL E9007B+/ZLL E9007B- | [6 empty] | 30JBD006-02 | ZLL E9007B+/ZLL E9007B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 116
1236 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZLL E9007B | ZLL E9007B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 9007- Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 | [6 empty] | ZLL E9007B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD006-02 | XT1:03/XT1:04 | ZLL E9007B+/ZLL E9007B- | [6 empty] | 30JBD006-02 | ZLL E9007B+/ZLL E9007B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 116
1237 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZLH E9007D | ZLH E9007D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 9007 у насоса - Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 59 | 47 |  | ZLH E9007D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD006-02 | XT1:05/XT1:06 | ZLH E9007D+/ZLH E9007D- | [6 empty] | 30JBD006-02 | ZLH E9007D+/ZLH E9007D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 116
1238 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZLL E9007D | ZLL E9007D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 9007 у насоса - Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 10 |  |  |  | 59 | 47 |  | ZLL E9007D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD006-02 | XT1:07/XT1:08 | ZLL E9007D+/ZLL E9007D- | [6 empty] | 30JBD006-02 | ZLL E9007D+/ZLL E9007D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0 | 116
1239 | МДЭА | БЛОК 006 | GAS | 30 | GAS 30 | GAT 30 | Концентрация H2S у V-814, P-816 | AI | 4-20 mA AS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | ESD37C/ AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 89 | 67 |  | GAT 30 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 20 | 30JBG006-01 | XT1:01/XT1:02 | GAT 30+/GAT 30- | [6 empty] | 30JBG006-01 | GAT 30+/GAT 30- | нг(А)-FRLS (не Exi) 6x2x1,0 | 105
1240 | МДЭА | БЛОК 006 | GAS | 31 | GAS 31 | GAT 31 | Концентрация H2S у V-813, P-815 | AI | 4-20 mA AS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | ESD37C/ AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 89 | 67 |  | GAT 31 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 5 | 30JBG006-01 | XT1:05/XT1:06 | GAT 31+/GAT 31- | [6 empty] | 30JBG006-01 | GAT 31+/GAT 31- | нг(А)-FRLS (не Exi) 6x2x1,0 | 105
1241 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 165 | GFS 165 | GFT 165 | Концентрация паров бензина у V-801 | AI | 4-20 mA AS | HH: 0,15; HH: 0,15; Низ: 0; Верх: 100 | vol. % |  | ESD | ESD38C/ AI406022X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 87 | 65 |  | GFT 165 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 22 | 30JBG006-02 | XT1:01/XT1:02 | GFT 165+/GFT 165- | [6 empty] | 30JBG006-02 | GFT 165+/GFT 165- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x2x1,0 | 141
1242 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 166 | GFS 166 | GFT 166 | Концентрация паров бензина у V-801 | AI | 4-20 mA AS | HH: 0,15; HH: 0,15; Низ: 0; Верх: 100 | vol. % |  | ESD | ESD38C/ AI406022X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 87 | 65 |  | GFT 166 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 30 | 30JBG006-02 | XT1:05/XT1:06 | GFT 166+/GFT 166- | [6 empty] | 30JBG006-02 | GFT 166+/GFT 166- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x2x1,0 | 141
1243 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 167 | GFS 167 | GFT 167 | Концентрация паров бензина у V-801 | AI | 4-20 mA AS | HH: 0,15; HH: 0,15; Низ: 0; Верх: 100 | vol. % |  | ESD | ESD38C/ AI406022X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 87 | 65 |  | GFT 167 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 35 | 30JBG006-02 | XT1:09/XT1:10 | GFT 167+/GFT 167- | [6 empty] | 30JBG006-02 | GFT 167+/GFT 167- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x2x1,0 | 141
1244 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 168 | GFS 168 | GFT 168 | Концентрация паров бензина у V-801 | AI | 4-20 mA AS | HH: 0,15; HH: 0,15; Низ: 0; Верх: 100 | vol. % |  | ESD | ESD38C/ AI406022X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 87 | 65 |  | GFT 168 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 45 | 30JBG006-02 | XT1:13/XT1:14 | GFT 168+/GFT 168- | [6 empty] | 30JBG006-02 | GFT 168+/GFT 168- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x2x1,0 | 141
1245 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 169 | GFS 169 | GFT 169 | Концентрация паров бензина у V-801 | AI | 4-20 mA AS | HH: 0,15; HH: 0,15; Низ: 0; Верх: 100 | vol. % |  | ESD | ESD38C/ AI406022X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 87 | 65 |  | GFT 169 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 14 | 30JBG006-03 | XT1:01/XT1:02 | GFT 169+/GFT 169- | [6 empty] | 30JBG006-03 | GFT 169+/GFT 169- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x2x1,0 | 141
1246 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 170 | GFS 170 | GFT 170 | Концентрация паров бензина у V-801 | AI | 4-20 mA AS | HH: 0,15; HH: 0,15; Низ: 0; Верх: 100 | vol. % |  | ESD | ESD38C/ AI406022X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 87 | 65 |  | GFT 170 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 36 | 30JBG006-03 | XT1:05/XT1:06 | GFT 170+/GFT 170- | [6 empty] | 30JBG006-03 | GFT 170+/GFT 170- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x2x1,0 | 141
1247 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 171 | GFS 171 | GFT 171 | Концентрация паров бензина у V-801 | AI | 4-20 mA AS | HH: 0,15; HH: 0,15; Низ: 0; Верх: 100 | vol. % |  | ESD | ESD38C/ AI406022X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 88 | 66 |  | GFT 171 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 34 | 30JBG006-03 | XT1:09/XT1:10 | GFT 171+/GFT 171- | [6 empty] | 30JBG006-03 | GFT 171+/GFT 171- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x2x1,0 | 141
1248 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 172 | GFS 172 | GFT 172 | Концентрация паров бензина у P-805 | AI | 4-20 mA AS | HH: 0,15; HH: 0,15; Низ: 0; Верх: 100 | vol. % |  | ESD | ESD38C/ AI406022X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 89 | 67 |  | GFT 172 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 45 | 30JBG006-04 | XT1:09/XT1:10 | GFT 172+/GFT 172- | [6 empty] | 30JBG006-04 | GFT 172+/GFT 172- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x2x1,0 | 103
1249 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 173 | GFS 173 | GFT 173 | Концентрация паров бензина. Ввод 1 | AI | 4-20 mA AS | HH: 0,15; HH: 0,15; Низ: 0; Верх: 100 | vol. % |  | ESD | ESD38C/ AI406022X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 89 | 67 |  | GFT 173 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 18 | 30JBG006-04 | XT1:01/XT1:02 | GFT 173+/GFT 173- | [6 empty] | 30JBG006-04 | GFT 173+/GFT 173- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x2x1,0 | 103
1250 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 174 | GFS 174 | GFT 174 | Концентрация паров бензина. Ввод 1 | AI | 4-20 mA AS | HH: 0,15; HH: 0,15; Низ: 0; Верх: 100 | vol. % |  | ESD | ESD38C/ AI406022X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 89 | 67 |  | GFT 174 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 18 | 30JBG006-04 | XT1:05/XT1:06 | GFT 174+/GFT 174- | [6 empty] | 30JBG006-04 | GFT 174+/GFT 174- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x2x1,0 | 103
1251 | МДЭА | БЛОК 006 | HA | 81 | HA 81 | HA 81 | Местная звуковая сигнализация у V-801 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 89 | 67 |  | HA 81 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 125 | 30JBH006 | XT1:01/XT1:02 | HA 81+/HA 81- | [6 empty] | 30JBH006 | HA 81+/HA 81- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 101
1252 | МДЭА | БЛОК 006 | HA | 82 | HA 82 | HA 82 | Местная звуковая сигнализация у V-901 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 88 | 66 |  | HA 82 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 81 | 30JBH006 | XT1:03/XT1:04 | HA 82+/HA 82- | [6 empty] | 30JBH006 | HA 82+/HA 82- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 101
1253 | МДЭА | БЛОК 006 | HA | 83 | HA 83 | HA 83 | Местная звуковая сигнализация у P-805 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 88 | 66 |  | HA 83 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 18 | 30JBH006 | XT1:05/XT1:06 | HA 83+/HA 83- | [6 empty] | 30JBH006 | HA 83+/HA 83- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 101
1254 | МДЭА | БЛОК 006 | LISA | 0045 | LISA 0045 | LT 0045 | Уровень в V-813 | AI | 4-20 mA IS | 10 |  | 10 | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 12 |  |  |  | 23 | 13 | SP-303-208 | LT 0045 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 30JBEi006-01 | XT1:01/XT1:02 | LT 0045-/LT 0045+ | [6 empty] | 30JBEi006-01 | LT 0045-/LT 0045+ | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 116
1255 | МДЭА | БЛОК 006 | LISA | 0047 | LISA 0047 | LT 0047 | Уровень в V-814 | AI | 4-20 mA IS | 10 |  | 10 | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 13 |  |  |  | 24 | 14 | SP-303-208 | LT 0047 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 30JBEi006-01 | XT1:03/XT1:04 | LT 0047-/LT 0047+ | [6 empty] | 30JBEi006-01 | LT 0047-/LT 0047+ | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 116
1256 | МДЭА | БЛОК 006 | P- | 805 | PISA 80016 | PT 80016 | Давление уплотнительной жидкости в P-805 | AI | 4-20 mA IS | LL: 4,6; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | DCS42C/ AI41010BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 72 | 20 |  | PT 80016 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 6 | 30JBEi006-01 | XT1:07/XT1:08 | PT 80016+/PT 80016- | [6 empty] | 30JBEi006-01 | PT 80016+/PT 80016- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 116
1257 | МДЭА | БЛОК 006 | P- | 805 | PI 80016B | PI 80016B | Индикатор давления PI 80016 | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 1 | kgf/cm2 |  | ESD |  | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 72 | 20 |  | PI 80016B | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 8 | 30JBEi006-01 | XT1:05/XT1:06 | PI 80016B+/PI 80016B- | [6 empty] | 30JBEi006-01 | PI 80016B+/PI 80016B- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 116
1258 | МДЭА | БЛОК 006 | P- | 805 | TISA 80024 | TE 80024 | Температура 1 подшипника P-805 | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 77 | 38 |  | TE 80024 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 8 | 30JBEi006-02 | XT1:01/XT1:02 | TE80024+/TE80024- | [6 empty] | 30JBEi006-02 | TE80024+/TE80024- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 116
1259 | МДЭА | БЛОК 006 | P- | 805 | TISA 80025 | TE 80025 | Температура 2 подшипника P-805 | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 77 | 39 |  | TE 80025 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 8 | 30JBEi006-02 | XT1:03/XT1:04 | TE80025+/TE80025- | [6 empty] | 30JBEi006-02 | TE80025+/TE80025- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 116
1260 | МДЭА | БЛОК 006 | P- | 815 | PISA 80024 | PT 80024 | Давление уплотнительной жидкости в P-815 | AI | 4-20 mA IS | Hold |  | Hold | Hold |  |  | 0 | 25 | kgf/cm2 |  | ESD | DCS42C/ Hold | [8 empty] | PT 80024 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 30JBEi006-01 | XT1:09/XT1:10 | PT 80024+/PT 80024- | [6 empty] | 30JBEi006-01 | PT 80024+/PT 80024- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 116
1261 | МДЭА | БЛОК 006 | P- | 815 | TISA 80043 | TE 80043 | Температура подшипника P-815 | AI | 4-20 mA IS |  | Hold |  |  | Hold | Hold | -50 | 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ Hold | [8 empty] | TE 80043 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 20 | 30JBEi006-02 | XT1:05/XT1:06 | TE80043+/TE80043- | [6 empty] | 30JBEi006-02 | TE80043+/TE80043- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 116
1262 | МДЭА | БЛОК 006 | P- | 816 | PISA 80025 | PT 80025 | Давление уплотнительной жидкости в P-816 | AI | 4-20 mA IS | Hold |  | Hold | Hold |  |  | 0 | 25 | kgf/cm2 |  | ESD | DCS42C/ Hold | [8 empty] | PT 80025 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 11 | 30JBEi006-01 | XT1:11/XT1:12 | PT 80025+/PT 80025- | [6 empty] | 30JBEi006-01 | PT 80025+/PT 80025- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 116
1263 | МДЭА | БЛОК 006 | P- | 816 | TISA 80044 | TE 80044 | Температура подшипника P-816 | AI | 4-20 mA IS |  | Hold |  |  | Hold | Hold | -50 | 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ Hold | [8 empty] | TE 80044 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 11 | 30JBEi006-02 | XT1:07/XT1:08 | TE80044+/TE80044- | [6 empty] | 30JBEi006-02 | TE80044+/TE80044- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 116

## ТОП_001
№ п/п | Отделение | № блока | Код контура |  | Позиция контура | Позиция прибора | Hаименование | Тип сигнала | Тип сигнала | Блокировка |  | Сигнализация |  |  |  | Шкала |  | Единица изм. | Клапан | Система | Шкаф кроссовый | Схема технологическая | № листа ТХ | Примечание | Доп. условие вх. сигнала | Доп. условие вых. сигнала | № схемы контуров | № алгоритма | Опросный лист | Соединительная коробка (сигнальная) | [5 empty] | Соединительная коробка (питание) | [5 empty] | Магистральный кабель
[30 empty] | № кабель поле | Марка кабеля | Длинна (м) | № коробки | № клеммы | Маркировка | № кабель поле | Марка кабеля | Длинна (м) | № коробки | № клеммы | Маркировка | Сигнальный |  |  |  | Питание
[10 empty] | LL | HH | LL | L | H | HH | Низ | Верх | [24 empty] | № кабеля (сигнальный) | Маркировка | Марка кабеля | Длинна (м) | № кабеля (питание) | Маркировка | Марка кабеля | Длинна (м)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48
1 | МДЭА | БЛОК 001 | 001B | 1 | XA 01B1 | XA 01B1 | Состояние вентилятора В1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 97 | [14 empty] | S001В-1 | XA01B1+/XA01B1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
2 | МДЭА | БЛОК 001 | 001B | 1 | XL 01B1 | XL 01B1 | Состояние вентилятора В1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 97 | [14 empty] | S001В-1 | XL01B1+/XL01B1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
3 | МДЭА | БЛОК 001 | 001B | 2 | XA 01B2 | XA 01B2 | Состояние вентилятора В2 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 98 | [14 empty] | S001В-2 | XA01B2+/XA01B2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
4 | МДЭА | БЛОК 001 | 001B | 2 | XL 01B2 | XL 01B2 | Состояние вентилятора В2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 98 | [14 empty] | S001В-2 | XL01B2+/XL01B2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
5 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 1-1 | PA 01P11 | PA 01P11 | Давление на нагнетании вентилятора П1-1 - Низкое | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкое |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 93 | [14 empty] | S001 П1-1 | PA01P11+/PA01P11- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
6 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 1-1 | TA 01P11_1 | TA 01P11_1 | Температура воздуха вентилятора П1-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 93 | [14 empty] | S001 П1-1 | TA01P11_1+/TA01P11_1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
7 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 1-1 | TA 01P11_2 | TA 01P11_2 | Температура теплоносителя вентилятора П1-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 93 | [14 empty] | S001 П1-1 | TA01P11_2+/TA01P11_2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
8 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 1-1 | XA 01P11 | XA 01P11 | Состояние вентилятора П1-1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 93 | [14 empty] | S001 П1-1 | XA01P11+/XA01P11- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
9 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 1-1 | XL 01P11 | XL 01P11 | Состояние вентилятора П1-1- Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 93 | [14 empty] | S001 П1-1 | XL01P11+/XL01P11- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
10 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 2-1 | PA 01P21 | PA 01P21 | Давление на нагнетании вентилятора П2-1 - Низкое | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкое |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 94 | [14 empty] | S001П2-1 | PA01P21+/PA01P21- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
11 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 2-1 | TA 01P21_1 | TA 01P21_1 | Температура воздуха вентилятора П2-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 94 | [14 empty] | S001П2-1 | TA01P21_1+/TA01P21_1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
12 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 2-1 | TA 01P21_2 | TA 01P21_2 | Температура теплоносителя вентилятора П2-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 94 | [14 empty] | S001П2-1 | TA01P21_2+/TA01P21_2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
13 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 2-1 | XA 01P21 | XA 01P21 | Состояние вентилятора П2-1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 94 | [14 empty] | S001П2-1 | XA01P21+/XA01P21- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
14 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 2-1 | XL 01P21 | XL 01P21 | Состояние вентилятора П2-1- Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 94 | [14 empty] | S001П2-1 | XL01P21+/XL01P21- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
15 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 3-1 | PA 01P31 | PA 01P31 | Давление на нагнетании вентилятора П3-1 - Низкое | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкое |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 95 | [14 empty] | S001П3-1 | PA01P31+/PA01P31- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
16 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 3-1 | TA 01P31_1 | TA 01P31_1 | Температура воздуха вентилятора П3-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 95 | [14 empty] | S001П3-1 | TA01P31_1+/TA01P31_1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
17 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 3-1 | TA 01P31_2 | TA 01P31_2 | Температура теплоносителя вентилятора П3-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 95 | [14 empty] | S001П3-1 | TA01P31_2+/TA01P31_2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
18 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 3-1 | XA 01P31 | XA 01P31 | Состояние вентилятора П3-1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 95 | [14 empty] | S001П3-1 | XA01P31+/XA01P31- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
19 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 3-1 | XL 01P31 | XL 01P31 | Состояние вентилятора П3-1- Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 95 | [14 empty] | S001П3-1 | XL01P31+/XL01P31- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
20 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 4-1 | PA 01P41 | PA 01P41 | Давление на нагнетании вентилятора П4-1 - Низкое | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкое |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 96 | [14 empty] | S001П4-1 | PA01P41+/PA01P41- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
21 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 4-1 | TA 01P41_1 | TA 01P41_1 | Температура воздуха вентилятора П4-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 96 | [14 empty] | S001П4-1 | TA01P41_1+/TA01P41_1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
22 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 4-1 | TA 01P41_2 | TA 01P41_2 | Температура теплоносителя вентилятора П4-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 96 | [14 empty] | S001П4-1 | TA01P41_2+/TA01P41_2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
23 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 4-1 | XA 01P41 | XA 01P41 | Состояние вентилятора П4-1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 96 | [14 empty] | S001П4-1 | XA01P41+/XA01P41- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
24 | МДЭА | БЛОК 001 | 001П | 4-1 | XL 01P41 | XL 01P41 | Состояние вентилятора П4-1- Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411213X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 96 | [14 empty] | S001П4-1 | XL01P41+/XL01P41- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
25 | МДЭА | БЛОК 001 | FI | 9020 | FI 9020 | FT 9020 | Расход очищенной рег. МДЭА в V-901 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 320 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI410237X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 8 |  |  | FT 9020 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 36 | 03JBEi001-01 | XT1:05/XT1:06 | FT9020+/FT9020- | FT 9020/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 65 | 03JBD001-01 | XT1:01/XT1:02 | FT9020/24+/FT9020/24- | 03JBEi001-01 | FT9020+/FT9020- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210 | 03JBD001-01 | FT9020/24+/FT9020/24- | нг(А)-LS (не Exi) 19x2,5 | 185
26 | МДЭА | БЛОК 001 | FIRC | 9019 | FIRC 9019 | FT 9019 | Расход реген. МДЭА от P-904A,B | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 320 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41022AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 14 |  |  | FT 9019 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi001-02 | XT1:03/XT1:04 | FT9019+/FT9019- | FT 9019/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 30 | 03JBD001-01 | XT1:11/XT1:12 | FT9019/24+/FT9019/24- | 03JBEi001-02 | FT9019+/FT9019- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 194 | 03JBD001-01 | FT9019/24+/FT9019/24- | нг(А)-LS (не Exi) 19x2,5 | 185
27 | МДЭА | БЛОК 001 | FIRC | 9019 | FV 9019 | FV 9019 | Управление клапаном FV 9019 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41031AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 | [6 empty] | FV 9019 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 34 | 03JBEi001-01 | XT1:03/XT1:04 | FV9019+/FV9019- | [6 empty] | 03JBEi001-01 | FV9019+/FV9019- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
28 | МДЭА | БЛОК 001 | FIRC | 9019 | FI 9019 | FI 9019 | Индикатор расхода FI 9019 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 320 | m3/h |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 402/11 |  | 704 | FI 9019 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi001-02 | XT1:01/XT1:02 | FI9019+/FI9019- | [6 empty] | 03JBEi001-02 | FI9019+/FI9019- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 194
29 | МДЭА | БЛОК 001 | FQIR | 0021 | FQIR 0021 | FT 0021 | Расход щелочи на установку | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 6300 | kg/h |  | DCS | DCS43C/ AI411131X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 8 |  |  | FT 0021 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi001-03 | XT1:03/XT1:04 | FT0021+/FT0021- | FT 0021/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 34 | 03JBD001-01 | XT1:03/XT1:04 | FT0021/24+/FT0021/24- | 03JBEi001-03 | FT0021+/FT0021- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 196 | 03JBD001-01 | FT0021/24+/FT0021/24- | нг(А)-LS (не Exi) 19x2,5 | 185
30 | МДЭА | БЛОК 001 | FQIR | 0045 | FQIR 0045 | FT 0045 | Расход ХОВ в тр-де щелочи | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 5000 | kg/h |  | DCS | DCS43C/ AI411131X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 8 |  |  | FT 0045 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi001-03 | XT1:05/XT1:06 | FT0045+/FT0045- | FT 0045/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 34 | 03JBD001-01 | XT1:07/XT1:08 | FT0045/24+/FT0045/24- | 03JBEi001-03 | FT0045+/FT0045- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 196 | 03JBD001-01 | FT0045/24+/FT0045/24- | нг(А)-LS (не Exi) 19x2,5 | 185
31 | МДЭА | БЛОК 001 | FQIR | 9018 | FQIR 9018 | FT 9018 | Расход химоч. воды в рег. МДЭА | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 80000 | kg/h |  | DCS | DCS43C/ AI410307X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 9 |  |  | FT 9018 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 33 | 03JBEi001-01 | XT1:01/XT1:02 | FT9018+/FT9018- | FT 9018/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 63 | 03JBD001-01 | XT1:09/XT1:10 | FT9018/24+/FT9018/24- | 03JBEi001-01 | FT9018+/FT9018- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210 | 03JBD001-01 | FT9018/24+/FT9018/24- | нг(А)-LS (не Exi) 19x2,5 | 185
32 | МДЭА | БЛОК 001 | FQIR | 9504 | FQIR 9504 | FT 9504 | Расход реген. МДЭА из автоцистерн | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 50000 | kg/h |  | DCS | DCS43C/ AI410307X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 9 |  |  | FT 9504 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 27 | 03JBEi001-01 | XT1:11/XT1:12 | FT9504+/FT9504- | FT 9504/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 53 | 03JBD001-01 | XT1:05/XT1:06 | FT9504/24+/FT9504/24- | 03JBEi001-01 | FT9504+/FT9504- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210 | 03JBD001-01 | FT9504/24+/FT9504/24- | нг(А)-LS (не Exi) 19x2,5 | 185
33 | МДЭА | БЛОК 001 | FS | 81400A | FS 81400A | FS 81400A | Расход воды C801A | AI | MODBUS RTU | LL: 10,8; LL: 10,8; Низ: Hold; Верх: Hold | m3/h |  | DCS |  |  |  | from PLC C-801A | from PLC C-801A |  | 81
34 | МДЭА | БЛОК 001 | FS | 81400B | FS 81400B | FS 81400B | Расход воды C801B | AI | MODBUS RTU | LL: 10,8; LL: 10,8; Низ: Hold; Верх: Hold | m3/h |  | DCS |  |  |  | from PLC C-801B | from PLC C-801B |  | 85
35 | МДЭА | БЛОК 001 | LIA | 0020 | LIA 0020 | LT 0020 | Уровень в V-812 | AI | 4-20 mA IS |  | 90 |  | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411115X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 14 |  | SP-303-208 | LT 0020 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 36 | 03JBEi001-03 | XT1:01/XT1:02 | LT0020+/LT0020- | [6 empty] | 03JBEi001-03 | LT0020+/LT0020- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 196
36 | МДЭА | БЛОК 001 | LIRA | 0013 | LIRA 0013 | LT 0013 | Уровень в V-810 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; HH: 90; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411125X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 3 |  |  |  | 12 |  | SP-303-208 | LT 0013 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi001-05 | XT1:01/XT1:02 | LT0013+/LT0013- | [6 empty] | 03JBEi001-05 | LT0013+/LT0013- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 226
37 | МДЭА | БЛОК 001 | LIRA | 0016 | LIRA 0016 | LT 0016 | Уровень в V-807 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; HH: 90; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411125X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 |  |  |  | 12 |  | SP-303-208 | LT 0016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi001-05 | XT1:03/XT1:04 | LT0016+/LT0016- | [6 empty] | 03JBEi001-05 | LT0016+/LT0016- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 226
38 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 807 | XA P807 | XA P807 | Состояние двигателя насоса P-807 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P1 | XAP807+/XAP807- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
39 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 807 | XL P807 | XL P807 | Состояние двигателя насоса P-807 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P1 | XLP807+/XLP807- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
40 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 807 | HS P807 | HS P807 | Команда управления насосом P-807 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 |  |  |  | 48 | 39 | [13 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P2 | HSP807-S/HSP807-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
41 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 809 | XA P809 | XA P809 | Состояние двигателя насоса P-809 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P1 | XAP809+/XAP809- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
42 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 809 | XL P809 | XL P809 | Состояние двигателя насоса P-809 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P1 | XLP809+/XLP809- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
43 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 809 | HS P809 | HS P809 | Команда управления насосом P-809 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | 42 | [13 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P2 | HSP809-S/HSP809-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
44 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 812 | XA P812 | XA P812 | Состояние двигателя насоса P-812 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P1 | XAP812+/XAP812- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
45 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 812 | XL P812 | XL P812 | Состояние двигателя насоса P-812 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P1 | XLP812+/XLP812- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
46 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 812 | HS P812 | HS P812 | Команда управления насосом P-812 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ DO411218X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P2 | HSP812-S/HSP812-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
47 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | XA P806A | XA P806A | Состояние двигателя насоса P-806A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 46 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P1 | XAP806A+/XAP806A- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
48 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | XL P806A | XL P806A | Состояние двигателя насоса P-806A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 46 | 36 | [13 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P1 | XLP806A+/XLP806A- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
49 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | ZL P806A | ZL P806A | Положение ключа выбора режима управления насосом P-806A | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Мест / Дист |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 46 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P1 | ZLP806A+/ZLP806A- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
50 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | HS1 P806A | HS1 P806A | Команда управления насосом P-806A - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 | [18 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P2 | HS1P806A-S/HS1P806A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
51 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | HS2 P806A | HS2 P806A | Команда управления насосом P-806A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 46 | 35 | -S/-SF/-R/-RF | [12 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P2 | HS2P806A-S/HS2P806A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
52 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | XA P806B | XA P806B | Состояние двигателя насоса P-806B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 47 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P1 | XAP806B+/XAP806B- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
53 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | XL P806B | XL P806B | Состояние двигателя насоса P-806B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 47 | 38 | [13 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P1 | XLP806B+/XLP806B- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
54 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | ZL P806B | ZL P806B | Положение ключа выбора режима управления насосом P-806B | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Мест / Дист |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 47 | [14 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P1 | ZLP806B+/ZLP806B- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
55 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | HS1 P806B | HS1 P806B | Команда управления насосом P-806B - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 | [18 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P2 | HS1P806B-S/HS1P806B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
56 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | HS2 P806B | HS2 P806B | Команда управления насосом P-806B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 47 | 37 | -S/-SF/-R/-RF | [12 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P2 | HS2P806B-S/HS2P806B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
57 | МДЭА | БЛОК 001 | PDIA | 8513A | PDIA 8513A | PDT 8513A | Перепад давления на МЕ-811А | AI | 4-20 mA IS | H: Hold; Низ: 0; Верх: 0.63 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411115X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 10 |  |  |  | 31 |  |  | PDT 8513A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 40 | 03JBEi001-04 | XT1:07/XT1:08 | PDT8513A+/PDT8513A- | [6 empty] | 03JBEi001-04 | PDT8513A+/PDT8513A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 214
58 | МДЭА | БЛОК 001 | PDIA | 8513B | PDIA 8513B | PDT 8513B | Перепад давления на МЕ-811А | AI | 4-20 mA IS | H: Hold; Низ: 0; Верх: 0.63 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411115X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 10 |  |  |  | 31 |  |  | PDT 8513B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 34 | 03JBEi001-04 | XT1:09/XT1:10 | PDT8513B+/PDT8513B- | [6 empty] | 03JBEi001-04 | PDT8513B+/PDT8513B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 214
59 | МДЭА | БЛОК 001 | PDIA | 9024 | PDIA 9024 | PDT 9024 | Перепад давления на ME-901A | AI | 4-20 mA IS | H: 0,7; Низ: 0; Верх: 1.6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410237X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | PDT 9024 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi001-02 | XT1:05/XT1:06 | PDT9024+/PDT9024- | [6 empty] | 03JBEi001-02 | PDT9024+/PDT9024- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 194
60 | МДЭА | БЛОК 001 | PDIA | 9025 | PDIA 9025 | PDT 9025 | Перепад давления на ME-901B | AI | 4-20 mA IS | H: 0,7; Низ: 0; Верх: 1.6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410237X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | PDT 9025 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 29 | 03JBEi001-02 | XT1:07/XT1:08 | PDT9025+/PDT9025- | [6 empty] | 03JBEi001-02 | PDT9025+/PDT9025- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 194
61 | МДЭА | БЛОК 001 | PDIA | 9026 | PDIA 9026 | PDT 9026 | Перепад давления на ME-902A | AI | 4-20 mA IS | H: 0,7; Низ: 0; Верх: 1.6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410237X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | PDT 9026 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 39 | 03JBEi001-01 | XT1:07/XT1:08 | PDT9026+/PDT9026- | [6 empty] | 03JBEi001-01 | PDT9026+/PDT9026- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
62 | МДЭА | БЛОК 001 | PDIA | 9027 | PDIA 9027 | PDT 9027 | Перепад давления на ME-902B | AI | 4-20 mA IS | H: 0,7; Низ: 0; Верх: 1.6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410237X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 37 |  |  | PDT 9027 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 39 | 03JBEi001-01 | XT1:09/XT1:10 | PDT9027+/PDT9027- | [6 empty] | 03JBEi001-01 | PDT9027+/PDT9027- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
63 | МДЭА | БЛОК 001 | PDIA | 9028 | PDIA 9028 | PDT 9028 | Перепад давления на ME-903A,B | AI | 4-20 mA IS | H: 0,7; Низ: 0; Верх: 1.6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410237X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 37 |  |  | PDT 9028 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 27 | 03JBEi001-02 | XT1:09/XT1:10 | PDT9028+/PDT9028- | [6 empty] | 03JBEi001-02 | PDT9028+/PDT9028- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 194
64 | МДЭА | БЛОК 001 | PDIA | 9526 | PDIA 9526 | PDT 9526 | Перепад давления на ME-902C | AI | 4-20 mA IS | H: 0,7; Низ: 0; Верх: 1.6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410237X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 37 |  |  | PDT 9526 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 47 | 03JBEi001-01 | XT1:13/XT1:14 | PDT9526+/PDT9526- | [6 empty] | 03JBEi001-01 | PDT9526+/PDT9526- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
65 | МДЭА | БЛОК 001 | PIA | 0196 | PIA 0196 | PT 0196 | Давление нагнетания P-809 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411115X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 |  |  |  |  | 26 |  |  | PT 0196 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 40 | 03JBEi001-01 | XT1:15/XT1:16 | PT0196+/PT0196- | [6 empty] | 03JBEi001-01 | PT0196+/PT0196- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
66 | МДЭА | БЛОК 001 | PIA | 0197 | PIA 0197 | PT 0197 | Давление нагнетания P-807 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411115X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 |  |  |  | 26 |  |  | PT 0197 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 40 | 03JBEi001-01 | XT1:17/XT1:18 | PT0197+/PT0197- | [6 empty] | 03JBEi001-01 | PT0197+/PT0197- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
67 | МДЭА | БЛОК 001 | PIA | 9527 | PIA 9527 | PT 9527 | Давление химочищенной воды в рег. МДЭА | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 0 |  |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 | [6 empty] | PT 9527 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 38 | 03JBEi001-01 | XT1:19/XT1:20 | PT9527+/PT9527- | [6 empty] | 03JBEi001-01 | PT9527+/PT9527- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
68 | МДЭА | БЛОК 001 | PIRCA | 0177 | PV 0177 | PV 0177 | Управление клапаном PV 0177 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FL | DCS | DCS42C/ AO41113CX | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 | [6 empty] | PV 0177 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi001-04 | XT1:05/XT1:06 | PV0177+/PV0177- | [6 empty] | 03JBEi001-04 | PV0177+/PV0177- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 214
69 | МДЭА | БЛОК 001 | TIA | 0004 | TIA 0004 | TT 0004 | Температура в V-810 | AI | 4-20 mA IS | H: 50; HH: 60; Низ: 0; Верх: 80 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 3 |  |  |  | 35 |  |  | TT 0004 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 26 | 03JBEi001-05 | XT1:05/XT1:06 | TT0004+/TT0004- | [6 empty] | 03JBEi001-05 | TT0004+/TT0004- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 226
70 | МДЭА | БЛОК 001 | TIA | 0004 | TIA 0004 | TT 0004 | Температура в V-810 | AI | 4-20 mA IS | H: 50; HH: 60; Низ: 0; Верх: 80 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 3 |  |  |  | 35 |  |  | TT 0004 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 26 | 03JBEi001-05 | XT1:05/XT1:06 | TT0004+/TT0004- | [6 empty] | 03JBEi001-05 | TT0004+/TT0004- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 226
71 | МДЭА | БЛОК 001 | TIA | 0041 | TIA 0041 | TT 0041 | Температура в V-807 | AI | 4-20 mA IS | H: 70; HH: 80; Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 |  |  |  | 35 |  |  | TT 0041 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 62 | 03JBEi001-02 | XT1:11/XT1:12 | TT0041+/TT0041- | [6 empty] | 03JBEi001-02 | TT0041+/TT0041- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 194
72 | МДЭА | БЛОК 001 | TIA | 0070 | TIA 0070 | TT 0070 | Температура воздуха КИП после Е-806 | AI | 4-20 mA IS | H: 43; Низ: 0; Верх: 70 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411115X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 9 |  |  |  | 38 |  |  | TT 0070 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi001-04 | XT1:01/XT1:02 | TT0070+/TT0070- | [6 empty] | 03JBEi001-04 | TT0070+/TT0070- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 214
73 | МДЭА | БЛОК 001 | TIA | 0078 | TIA 0078 | TT 0078 | Температура воздуха в Е-806 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 70 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411115X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 10 |  |  |  | 33 |  |  | TT 0078 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi001-04 | XT1:03/XT1:04 | TT0078+/TT0078- | [6 empty] | 03JBEi001-04 | TT0078+/TT0078- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 214
74 | МДЭА | БЛОК 001 | TIA | 0079 | TIA 0079 | TT 0079 | Температура в V-806 | AI | 4-20 mA IS | H: 200; Низ: 0; Верх: 400 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 34 |  |  | TT 0079 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 36 | 03JBEi001-04 | XT1:11/XT1:12 | TT0079+/TT0079- | [6 empty] | 03JBEi001-04 | TT0079+/TT0079- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 214
75 | МДЭА | БЛОК 001 | TIR | 0046 | TIR 0046 | TT 0046 | Температура в V-812 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 37 |  |  | TT 0046 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi001-03 | XT1:07/XT1:08 | TT0046+/TT0046- | [6 empty] | 03JBEi001-03 | TT0046+/TT0046- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 196
76 | МДЭА | БЛОК 001 | TIR | 9503 | TIR 9503 | TT 9503 | Температура химоч. воды в рег. МДЭА | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 | [6 empty] | TT 9503 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 41 | 03JBEi001-01 | XT1:21/XT1:22 | PT9503+/PT9503- | [6 empty] | 03JBEi001-01 | PT9503+/PT9503- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
77 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0003 | XA E0003 | XA E0003 | Положение электрозадвижки EUV 0003- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 0003-1 | XAE0003+/XAE0003- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 228
78 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0003 | ZL E0003 | ZL E0003 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 0003 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 43 | [14 empty] | EUV 0003-1 | ZLE0003+/ZLE0003- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 228
79 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0003 | ZSH E0003 | ZSH E0003 | Положение электрозадвижки EUV 0003- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 43 | [14 empty] | EUV 0003-1 | ZSHE0003+/ZSHE0003- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 228
80 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0003 | ZSL E0003 | ZSL E0003 | Положение электрозадвижки EUV 0003- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 43 | [14 empty] | EUV 0003-1 | ZSLE0003+/ZSLE0003- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 228
81 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0003 | HS1 E0003 | HS1 E0003 | Управление электрозадвижкой EUV 0003- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 43 | 30 | [13 empty] | EUV 0003-2 | HS1E0003+/HS1E0003- | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 60
82 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0003 | HS2 E0003 | HS2 E0003 | Управление электрозадвижкой EUV 0003- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 43 | 30 | [13 empty] | EUV 0003-2 | HS2E0003+/HS2E0003- | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 60
83 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0004 | XA E0004 | XA E0004 | Положение электрозадвижки EUV 0004- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 0004-1 | XAE0004+/XAE0004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 224
84 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0004 | ZL E0004 | ZL E0004 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 0004 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 44 | [14 empty] | EUV 0004-1 | ZLE0004+/ZLE0004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 224
85 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0004 | ZSH E0004 | ZSH E0004 | Положение электрозадвижки EUV 0004- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 44 | [14 empty] | EUV 0004-1 | ZSHE0004+/ZSHE0004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 224
86 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0004 | ZSL E0004 | ZSL E0004 | Положение электрозадвижки EUV 0004- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 44 | [14 empty] | EUV 0004-1 | ZSLE0004+/ZSLE0004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 224
87 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0004 | HS1 E0004 | HS1 E0004 | Управление электрозадвижкой EUV 0004- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 44 | 31 | [13 empty] | EUV 0004-2 | HS1E0004+/HS1E0004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 224
88 | МДЭА | БЛОК 001 | EUV | 0004 | HS2 E0004 | HS2 E0004 | Управление электрозадвижкой EUV 0004- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 44 | 31 | [13 empty] | EUV 0004-2 | HS2E0004+/HS2E0004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 224
89 | МДЭА | БЛОК 001 | GAS | 23 | GAS 23 | GAT 23 | Концевой H2S в насосной №2 | AI | 4-20 mA IS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | ESD37C/ AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 77 | 55 |  | GAT 23 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 48 | 30JBG001 | XT1:01/XT1:02 | GAT23+/GAT23- | [6 empty] | 30JBG001 | GAT23+/GAT23- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 163
90 | МДЭА | БЛОК 001 | GAS | 24 | GAS 24 | GAT 24 | Концевой H2S у V-807, P-807 | AI | 4-20 mA IS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | ESD37C/ AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 83 | 61 |  | GAT 24 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 72 | 30JBG001 | XT1:05/XT1:06 | GAT24+/GAT24- | [6 empty] | 30JBG001 | GAT24+/GAT24- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 163
91 | МДЭА | БЛОК 001 | GAS | 29 | GAS 29 | GAT 29 | Концевой H2S у V-806, P-806 | AI | 4-20 mA IS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | ESD37C/ AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 84 | 62 |  | GAT 29 | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 119 | 30JBG001 | XT1:09/XT1:10 | GAT29+/GAT29- | [6 empty] | 30JBG001 | GAT29+/GAT29- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 163
92 | МДЭА | БЛОК 001 | HA | 0051 | HA 0051 | HA 0051 | Местная звуковая аварийная сигнализация по уровню в V-812 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 22 | 12 |  | HA 0051 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 54 | 30JBH002 | XT1:01/XT1:02 | HA0051+/HA0051- | [6 empty] | 30JBH002 | HA0051+/HA0051- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 163
93 | МДЭА | БЛОК 001 | HA | 61 | HA 61 | HA 61 | Местная звуковая сигнализация у насосной №2 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 77 | 55 |  | HA 61 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 47 | 30JBH001 | XT1:01/XT1:02 | HA61+/HA61- | [6 empty] | 30JBH001 | HA61+/HA61- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 163
94 | МДЭА | БЛОК 001 | HA | 62 | HA 62 | HA 62 | Местная звуковая сигнализация у насосной №2 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 77 | 55 |  | HA 62 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 21 | 30JBH001 | XT1:03/XT1:04 | HA62+/HA62- | [6 empty] | 30JBH001 | HA62+/HA62- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 163
95 | МДЭА | БЛОК 001 | HA | 63 | HA 63 | HA 63 | Местная звуковая сигнализация у V-808/2 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 84 | 62 |  | HA 63 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 106 | 30JBH001 | XT1:05/XT1:06 | HA63+/HA63- | [6 empty] | 30JBH001 | HA63+/HA63- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 163
96 | МДЭА | БЛОК 001 | HA | 70 | HA 70 | HA 70 | Местная звуковая сигнализация у V-810 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 83 | 61 |  | HA 70 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 76 | 30JBH001 | XT1:07/XT1:08 | HA70+/HA70- | [6 empty] | 30JBH001 | HA70+/HA70- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 163
97 | МДЭА | БЛОК 001 | HL | 0051 | HL 0051 | HL 0051 | Местная световая аварийная сигнализация по уровню в V-812 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 22 | 12 |  | HL 0051 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 54 | 30JBH002 | XT1:03/XT1:04 | HL0051+/HL0051- | [6 empty] | 30JBH002 | HL0051+/HL0051- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 163
98 | МДЭА | БЛОК 001 | HL | 11 | HL 11 | HL 11 | Местная световая сигнализация у насосной №2 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 77 | 55 |  | HL 11 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 47 | 30JBH001 | XT1:09/XT1:10 | HL11+/HL11- | [6 empty] | 30JBH001 | HL11+/HL11- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 163
99 | МДЭА | БЛОК 001 | HL | 12 | HL 12 | HL 12 | Местная световая сигнализация у насосной №2 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 77 | 55 |  | HL 12 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 21 | 30JBH001 | XT1:11/XT1:12 | HL12+/HL12- | [6 empty] | 30JBH001 | HL12+/HL12- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 163
100 | МДЭА | БЛОК 001 | LISA | 0010 | LISA 0010 | LT 0010 | Уровень в V-806 | AI | 4-20 mA IS |  | 50 |  | 5 | 25 | 50 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 17 | 7 | SP-303-208 | LT 0010 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 53 | 30JBEi001-02 | XT1:01/XT1:02 | LT0010+/LT0010- | [6 empty] | 30JBEi001-02 | LT0010+/LT0010- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 193
101 | МДЭА | БЛОК 001 | LISA | 0011 | LISA 0011 | LT 0011 | Уровень в V-806 | AI | 4-20 mA IS |  | 50 |  | 5 | 25 | 50 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 18 | 8 | SP-303-208 | LT 0011 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 53 | 30JBEi001-02 | XT1:03/XT1:04 | LT0011+/LT0011- | [6 empty] | 30JBEi001-02 | LT0011+/LT0011- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 193
102 | МДЭА | БЛОК 001 | LISA | 0014 | LISA 0014 | LT 0014 | Уровень в V-810 | AI | 4-20 mA IS | 10 |  | 10 | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 3 |  |  |  | 19 | 9 | SP-303-208 | LT 0014 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 66 | 30JBEi001-01 | XT1:11/XT1:12 | LT0014+/LT0014- | [6 empty] | 30JBEi001-01 | LT0014+/LT0014- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 210
103 | МДЭА | БЛОК 001 | LISA | 0015 | LISA 0015 | LT 0015 | Уровень в V-807 | AI | 4-20 mA IS | 10 |  | 10 | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 |  |  |  | 20 | 10 | SP-303-208 | LT 0015 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 65 | 30JBEi001-01 | XT1:13/XT1:14 | LT0015+/LT0015- | [6 empty] | 30JBEi001-01 | LT0015+/LT0015- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 210
104 | МДЭА | БЛОК 001 | LISA | 0019 | LISA 0019 | LT 0019 | Уровень в V-812 | AI | 4-20 mA IS |  | 90 |  | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 22 | 12 | SP-303-208 | LT 0019 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 38 | 30JBEi001-01 | XT1:09/XT1:10 | LT0019+/LT0019- | [6 empty] | 30JBEi001-01 | LT0019+/LT0019- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 210
105 | МДЭА | БЛОК 001 | LSA | 9520A | LSA 9520A | LS 9520A | Уровень в тр-де | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | Низкий / Норма |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 28 | 10 | SP-402-203 | LS 9520A | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 18 | 30JBSi001-01 | XT1:01/XT1:02 | LS9520A+/LS9520A- | [6 empty] | 30JBSi001-01 | LS9520A+/LS9520A- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 163
106 | МДЭА | БЛОК 001 | LSA | 9520B | LSA 9520B | LS 9520B | Уровень в тр-де | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | Низкий / Норма |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 28 | 10 | SP-402-203 | LS 9520B | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 18 | 30JBSi001-01 | XT1:03/XT1:04 | LS9520B+/LS9520B- | [6 empty] | 30JBSi001-01 | LS9520B+/LS9520B- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 163
107 | МДЭА | БЛОК 001 | LSA | 9520C | LSA 9520C | LS 9520C | Уровень в тр-де | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | Низкий / Норма |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 28 | 10 | SP-402-203 | LS 9520C | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 18 | 30JBSi001-01 | XT1:05/XT1:06 | LS9520C+/LS9520C- | [6 empty] | 30JBSi001-01 | LS9520C+/LS9520C- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 163
108 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 807 | PS 80022 | PT 80022 | Уплотнительная жидкость P-807 | AI | 4-20 mA IS | Hold |  | Hold | Hold |  |  | Hold | Hold |  |  | ESD | ESD37C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 |  |  |  | 48 |  |  | PT 80022 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 65 | 30JBEi001-01 | XT1:01/XT1:02 | PT80022+/PT80022- | [6 empty] | 30JBEi001-01 | PT80022+/PT80022- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 210
109 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 807 | TS 80041 | TT 80041 | Температура подшипника P-807 | AI | 4-20 mA IS |  | Hold |  |  | Hold | Hold | Hold | Hold | °С |  | ESD | Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 | [6 empty] | TT 80041 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 26 | 30JBEi001-06 | XT1:01/XT1:02 | TT80041+/TT80041- | [6 empty] | 30JBEi001-06 | TT80041+/TT80041- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 226
110 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 807 | HY P807 | HY P807 | Блокировка насоса P-807 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 4 | [18 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P4 | HYP807-S/HYP807-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 175
111 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 809 | PS 80023 | PT 80023 | Уплотнительная жидкость P-809 | AI | 4-20 mA IS | Hold |  | Hold | Hold |  |  | Hold | Hold |  |  | ESD | ESD37C/ Hold | [8 empty] | PT 80023 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 66 | 30JBEi001-01 | XT1:03/XT1:04 | PT80023+/PT80023- | [6 empty] | 30JBEi001-01 | PT80023+/PT80023- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 210
112 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 809 | TS 80042 | TT 80042 | Температура подшипника P-809 | AI | 4-20 mA IS |  | Hold |  |  | Hold | Hold | Hold | Hold | °С |  | ESD | Hold | [8 empty] | TT 80042 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 28 | 30JBEi001-06 | XT1:05/XT1:06 | TT80042+/TT80042- | [6 empty] | 30JBEi001-06 | TT80042+/TT80042- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 226
113 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 809 | HY P809 | HY P809 | Блокировка насоса P-809 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 | [18 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P4 | HYP809-S/HYP809-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 175
114 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 812 | HY P812 | HY P812 | Блокировка насоса P-812 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 | [18 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P4 | HYP812-S/HYP812-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 175
115 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 801A | PS 80000 | PT 80000 | Уплотнительная жидкость P-801A | AI | 4-20 mA IS | LL: 6,3; LL: 6,3; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 70 | 12 |  | PT 80000 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 118 | 30JBEi001-02 | XT1:09/XT1:10 | PT80000+/PT80000- | [6 empty] | 30JBEi001-02 | PT80000+/PT80000- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 193
116 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 801A | TS 80000 | TT 80000 | Температура 1 подшипника P-801A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 73 | 22 |  | TT 80000 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 30 | 30JBEi001-04 | XT1:01/XT1:02 | TT80000+/TT80000- | [6 empty] | 30JBEi001-04 | TT80000+/TT80000- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 183
117 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 801A | TS 80001 | TT 80001 | Температура 2 подшипника P-801A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 73 | 23 |  | TT 80001 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 30 | 30JBEi001-04 | XT1:03/XT1:04 | TT80001+/TT80001- | [6 empty] | 30JBEi001-04 | TT80001+/TT80001- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 183
118 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 801B | PS 80002 | PT 80002 | Уплотнительная жидкость P-801B | AI | 4-20 mA IS | LL: 6,3; LL: 6,3; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 70 | 13 |  | PT 80002 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 113 | 30JBEi001-02 | XT1:11/XT1:12 | PT80002+/PT80002- | [6 empty] | 30JBEi001-02 | PT80002+/PT80002- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 193
119 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 801B | TS 80003 | TT 80003 | Температура 1 подшипника P-801B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 73 | 24 |  | TT 80003 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 24 | 30JBEi001-04 | XT1:05/XT1:06 | TT80003+/TT80003- | [6 empty] | 30JBEi001-04 | TT80003+/TT80003- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 183
120 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 801B | TS 80004 | TT 80004 | Температура 2подшипника P-801B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 73 | 25 |  | TT 80004 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 24 | 30JBEi001-04 | XT1:07/XT1:08 | TT80004+/TT80004- | [6 empty] | 30JBEi001-04 | TT80004+/TT80004- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 183
121 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | PS 80018 | PT 80018 | Уплотнительная жидкость P-806A | AI | 4-20 mA IS | LL: 8,7; LL: 8,7; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 52 | 16 |  | PT 80018 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 48 | 30JBEi001-02 | XT1:05/XT1:06 | PT80018+/PT80018- | [6 empty] | 30JBEi001-02 | PT80018+/PT80018- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 193
122 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | TS 80027 | TT 80027 | Температура 1 подшипника P-806A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 53 | 19 |  | TT 80027 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 48 | 30JBEi001-05 | XT1:01/XT1:02 | TT80027+/TT80027- | [6 empty] | 30JBEi001-05 | TT80027+/TT80027- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 214
123 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | TS 80028 | TT 80028 | Температура 2 подшипника P-806A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 53 | 20 |  | TT 80028 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 48 | 30JBEi001-05 | XT1:03/XT1:04 | TT80028+/TT80028- | [6 empty] | 30JBEi001-05 | TT80028+/TT80028- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 214
124 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806A | HY P806A | HY P806A | Блокировка насоса P-806A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 | [18 empty] | ШВК 10Щ-3 I-P4 | HYP806A-S/HYP806A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 175
125 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | PS 80020 | PT 80020 | Уплотнительная жидкость P-806B | AI | 4-20 mA IS | LL: 8,7; LL: 8,7; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 52 | 17 |  | PT 80020 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 45 | 30JBEi001-02 | XT1:07/XT1:08 | PT80020+/PT80020- | [6 empty] | 30JBEi001-02 | PT80020+/PT80020- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 193
126 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | TS 80030 | TT 80030 | Температура 1 подшипника P-806B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 53 | 21 |  | TT 80030 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 45 | 30JBEi001-05 | XT1:05/XT1:06 | TT80030+/TT80030- | [6 empty] | 30JBEi001-05 | TT80030+/TT80030- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 214
127 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | TS 80031 | TT 80031 | Температура 2 подшипникаP-806B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 53 | 22 |  | TT 80031 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 45 | 30JBEi001-05 | XT1:07/XT1:08 | TT80031+/TT80031- | [6 empty] | 30JBEi001-05 | TT80031+/TT80031- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 214
128 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 806B | HY P806B | HY P806B | Блокировка насоса P-806B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 | [18 empty] | ШВК 10Щ-3 II-P4 | HYP806B-S/HYP806B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 175
129 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 811A | TS 80037 | TT 80037 | Температура 1 подшипника P-811A | AI | 4-20 mA IS | Низ: Hold; Верх: Hold | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | [8 empty] | TT 80037 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBEi001-07 | XT1:01/XT1:02 | TT80037+/TT80037- | [6 empty] | 30JBEi001-07 | TT80037+/TT80037- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 163
130 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 811A | TS 80038 | TT 80038 | Температура 2 подшипника P-811A | AI | 4-20 mA IS | Низ: Hold; Верх: Hold | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | [8 empty] | TT 80038 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBEi001-07 | XT1:03/XT1:04 | TT80038+/TT80038- | [6 empty] | 30JBEi001-07 | TT80038+/TT80038- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 163
131 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 811B | TS 80039 | TT 80039 | Температура 1 подшипника P-811B | AI | 4-20 mA IS | Низ: Hold; Верх: Hold | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | [8 empty] | TT 80039 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 27 | 30JBEi001-07 | XT1:05/XT1:06 | TT80039+/TT80039- | [6 empty] | 30JBEi001-07 | TT80039+/TT80039- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 163
132 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 811B | TS 80040 | TT 80040 | Температура 2 подшипника P-811B | AI | 4-20 mA IS | Низ: Hold; Верх: Hold | °С |  | ESD | Hold | [8 empty] | TT 80040 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 27 | 30JBEi001-07 | XT1:07/XT1:08 | TT80040+/TT80040- | [6 empty] | 30JBEi001-07 | TT80040+/TT80040- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 163
133 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 904A | PS 90012 | PT 90012 | Уплотнительная жидкость P-904A | AI | 4-20 mA IS | LL: 4,6; LL: 4,6; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 72 | 20 |  | PT 90012 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 34 | 30JBEi001-01 | XT1:05/XT1:06 | PT90012+/PT90012- | [6 empty] | 30JBEi001-01 | PT90012+/PT90012- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 210
134 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 904A | TS 90018 | TT 90018 | Температура 1 подшипника P-904A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 78 | 36 |  | TT 90018 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 37 | 30JBEi001-03 | XT1:01/XT1:02 | TT90018+/TT90018- | [6 empty] | 30JBEi001-03 | TT90018+/TT90018- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 210
135 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 904A | TS 90019 | TT 90019 | Температура 2 подшипника P-904A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 78 | 37 |  | TT 90019 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 37 | 30JBEi001-03 | XT1:03/XT1:04 | TT90019+/TT90019- | [6 empty] | 30JBEi001-03 | TT90019+/TT90019- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 210
136 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 904B | PS 90014 | PT 90014 | Уплотнительная жидкость P-904B | AI | 4-20 mA IS | LL: 4,6; LL: 4,6; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 72 | 21 |  | PT 90014 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 29 | 30JBEi001-01 | XT1:07/XT1:08 | PT90014+/PT90014- | [6 empty] | 30JBEi001-01 | PT90014+/PT90014- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 210
137 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 904B | TS 90021 | TT 90021 | Температура 1 подшипника P-904B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 78 | 38 |  | TT 90021 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 32 | 30JBEi001-03 | XT1:05/XT1:06 | TT90021+/TT90021- | [6 empty] | 30JBEi001-03 | TT90021+/TT90021- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 210
138 | МДЭА | БЛОК 001 | P- | 904B | TS 90022 | TT 90022 | Температура 2 подшипника P-904B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 78 | 39 |  | TT 90022 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 32 | 30JBEi001-03 | XT1:07/XT1:08 | TT90022+/TT90022- | [6 empty] | 30JBEi001-03 | TT90022+/TT90022- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 210
139 | МДЭА | БЛОК 001 | UV | 0069 | ZSH 0069 | ZSH 0069 | Состояние клапана UV 0069- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 40 | 28 |  | ZSH 0069 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 80 | 30JBSi001-01 | XT1:07/XT1:08 | ZSH0069+/ZSH0069- | [6 empty] | 30JBSi001-01 | ZSH0069+/ZSH0069- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 163
140 | МДЭА | БЛОК 001 | UV | 0069 | ZSL 0069 | ZSL 0069 | Состояние клапана UV 0069- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 40 | 28 |  | ZSL 0069 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5 | 80 | 30JBSi001-01 | XT1:09/XT1:10 | ZSL0069+/ZSL0069- | [6 empty] | 30JBSi001-01 | ZSL0069+/ZSL0069- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 163
141 | МДЭА | БЛОК 001 | UV | 0069 | YY 0069 | YY 0069 | Управление клапаном UV 0069- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 6 |  |  |  | 40 | 28 | [13 empty] | YY 0069 | YY0069-/YY0069+ | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 218

## ТОП_002
№ п/п | Отделение | № блока | Код контура |  | Позиция контура | Позиция прибора | Hаименование | Тип сигнала | Тип сигнала | Блокировка |  | Сигнализация |  |  |  | Шкала |  | Единица изм. | Клапан | Система | Шкаф кроссовый | Схема технологическая | № листа ТХ | Примечание | Доп. условие вх. сигнала | Доп. условие вых. сигнала | № схемы контуров | № алгоритма | Опросный лист | Соединительная коробка (сигнальная) | [5 empty] | Соединительная коробка (питание) | [5 empty] | Магистральный кабель
[30 empty] | № кабель поле | Марка кабеля | Длинна (м) | № коробки | № клеммы | Маркировка | № кабель поле | Марка кабеля | Длинна (м) | № коробки | № клеммы | Маркировка | Сигнальный |  |  |  | Питание
[10 empty] | LL | HH | LL | L | H | HH | Низ | Верх | [24 empty] | № кабеля (сигнальный) | Маркировка | Марка кабеля | Длинна (м) | № кабеля (питание) | Маркировка | Марка кабеля | Длинна (м)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48
1 | МДЭА | БЛОК 002 | BA | 80001 | BA 80001 | BA 80001 | Колонна аппарата Т-801 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Нет/Есть |  | DCS | Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 73 | [14 empty] | BA 80001 | BA80001-/BA80001+ | нг(А)-FRLS (не Exi) 1x2x1,0 | 205
2 | МДЭА | БЛОК 002 | BA | 80002 | BA 80002 | BA 80002 | Колонна аппарата Т-801 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Нет/Есть |  | DCS | Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 73 | [14 empty] | BA 80002 | BA80002-/BA80002+ | нг(А)-FRLS (не Exi) 1x2x1,0 | 154
3 | МДЭА | БЛОК 002 | FI | 9013 | FI 9013 | FT 9013 | Расход кислой воды к A-901/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 20 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI410237X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | FT 9013 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-06 | XT1:05/XT1:06 | FT9013+/FT9013- | FT 9013/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 33 | 03JBD002-01 | XT1:05/XT1:06 | FT 9013/24+/FT 9013/24- | 03JBEi002-06 | FT9013+/FT9013- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187 | 03JBD002-01 | FT 9013/24+/FT 9013/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 163
4 | МДЭА | БЛОК 002 | FI | 9017 | FI 9017 | FT 9017 | Расход реген. МДЭА в E-901 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI410301X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | FT 9017 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 12 | 03JBEi002-15 | XT1:19/XT1:20 | FT9017+/FT9017- | FT 9017/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 33 | 03JBD002-02 | XT1:13/XT1:14 | FT 9017/24+/FT 9017/24- | 03JBEi002-15 | FT9017+/FT9017- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157 | 03JBD002-02 | FT 9017/24+/FT 9017/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 131
5 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8004 | FIRC 8004 | FT 8004 | Расход отпаренной воды в E-802/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 80 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 | and LC 8013 | and LC 8013 |  | 10 |  |  | FT 8004 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi002-12 | XT1:01/XT1:02 | FT8004+/FT8004- | FT 8004/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 42 | 03JBD002-02 | XT1:01/XT1:02 | FT 8004/24+/FT 8004/24- | 03JBEi002-12 | FT8004+/FT8004- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146 | 03JBD002-02 | FT 8004/24+/FT 8004/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 131
6 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8004 | FV 8004 | FV 8004 | Управление клапаном FV 8004 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 | [6 empty] | FV 8004 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi002-12 | XT1:03/XT1:04 | FV8004+/FV8004- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | FV8004+/FV8004- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
7 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8005 | FIRC 8005 | FT 8005 | Расход отпаренной воды из T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 125 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 | and LC 8005 | and LC 8005 |  | 11 |  |  | FT 8005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi002-15 | XT1:01/XT1:02 | FT8005+/FT8005- | FT 8005/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 40 | 03JBD002-02 | XT1:03/XT1:04 | FT 8005/24+/FT 8005/24- | 03JBEi002-15 | FT8005+/FT8005- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157 | 03JBD002-02 | FT 8005/24+/FT 8005/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 131
8 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8005 | FV 8005 | FV 8005 | Управление клапаном FV 8005 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 | [6 empty] | FV 8005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-16 | XT1:01/XT1:02 | FV8005+/FV8005- | [6 empty] | 03JBEi002-16 | FV8005+/FV8005- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 144
9 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8006 | FIRC 8006 | FT 8006 | Расход пара среднего давления в E-803 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 20 | t/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 | and TC 8014 to LC 8008 | and TC 8014 | to LC 8008 | 12 |  |  | FT 8006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 27 | 03JBEi002-16 | XT1:03/XT1:04 | FT8006+/FT8006- | [6 empty] | 03JBEi002-16 | FT8006+/FT8006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 144
10 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8010 | FIRC 8010 | FT 8010 | Расход орошения в T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 2.5 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | and LC 8009A | and LC 8009A |  | 13 |  |  | FT 8010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi002-03 | XT1:03/XT1:04 | FT8010+/FT8010- | FT 8010/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 30 | 03JBD002-02 | XT1:05/XT1:06 | FT 8010/24+/FT 8010/24- | 03JBEi002-03 | FT8010+/FT8010- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 158 | 03JBD002-02 | FT 8010/24+/FT 8010/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 131
11 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8010 | FV 8010 | FV 8010 | Управление клапаном FV 8010 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | [6 empty] | FV 8010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-03 | XT1:05/XT1:06 | FV8010+/FV8010- | [6 empty] | 03JBEi002-03 | FV8010+/FV8010- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 158
12 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8012 | FIRC 8012 | FT 8012 | Расход пара среднего давления в E-804 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 25 | t/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 | and TC 8031 to LC 8012 | and TC 8031 | to LC 8012 | 14 |  |  | FT 8012 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 29 | 03JBEi002-05 | XT1:03/XT1:04 | FT8012+/FT8012- | [6 empty] | 03JBEi002-05 | FT8012+/FT8012- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92
13 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8016 | FIRC 8016 | FT 8016 | Расход орошения в T-802 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 32 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | and LC 8015 | and LC 8015 |  | 15 |  |  | FT 8016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 28 | 03JBEi002-05 | XT1:09/XT1:10 | FT8016+/FT8016- | FT 8016/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 65 | 03JBD002-02 | XT1:07/XT1:08 | FT 8016/24+/FT 8016/24- | 03JBEi002-05 | FT8016+/FT8016- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92 | 03JBD002-02 | FT 8016/24+/FT 8016/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 131
14 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8016 | FV 8016 | FV 8016 | Управление клапаном FV 8016 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | [6 empty] | FV 8016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi002-05 | XT1:11/XT1:12 | FV8016+/FV8016- | [6 empty] | 03JBEi002-05 | FV8016+/FV8016- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92
15 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8017 | FIRC 8017 | FT 8017 | Расход кислой воды в T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 8 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 9 |  |  | FT 8017 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 03JBEi002-05 | XT1:13/XT1:14 | FT8017+/FT8017- | FT 8017/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 70 | 03JBD002-02 | XT1:09/XT1:10 | FT 8017/24+/FT 8017/24- | 03JBEi002-05 | FT8017+/FT8017- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92 | 03JBD002-02 | FT 8017/24+/FT 8017/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 131
16 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 8017 | FV 8017 | FV 8017 | Управление клапаном FV 8017 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | [6 empty] | FV 8017 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi002-05 | XT1:15/XT1:16 | FV8017+/FV8017- | [6 empty] | 03JBEi002-05 | FV8017+/FV8017- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92
17 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 9002 | FIRC 9002 | FT 9002 | Расход нас. МДЭА из E-901/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41022AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | and LC 9006 | and LC 9006 |  | 15 |  |  | FT 9002 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi002-12 | XT1:09/XT1:10 | FT9002+/FT9002- | FT 9002/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 42 | 03JBD002-02 | XT1:11/XT1:12 | FT 9002/24+/FT 9002/24- | 03JBEi002-12 | FT9002+/FT9002- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146 | 03JBD002-02 | FT 9002/24+/FT 9002/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 131
18 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 9002 | FV 9002 | FV 9002 | Управление клапаном FV 9002 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | [6 empty] | FV 9002 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-13 | XT1:01/XT1:02 | FV9002+/FV9002- | [6 empty] | 03JBEi002-13 | FV9002+/FV9002- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 139
19 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 9002 | FI 9002 | FI 9002 | Индикатор расхода FI 9002 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | m3/h |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 402/05 |  | 704 | FI 9002 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 55 | 03JBEi002-12 | XT1:07/XT1:08 | FI9002+/FI9002- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | FI9002+/FI9002- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
20 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 9005 | FIRC 9005 | FT 9005 | Расход котловой воды в орошении T-901 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 2 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41022AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 12 |  |  | FT 9005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-06 | XT1:03/XT1:04 | FT9005+/FT9005- | FT 9005/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 36 | 03JBD002-01 | XT1:03/XT1:04 | FT 9005/24+/FT 9005/24- | 03JBEi002-06 | FT9005+/FT9005- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187 | 03JBD002-01 | FT 9005/24+/FT 9005/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 163
21 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 9005 | FV 9005 | FV 9005 | Управление клапаном FV 9005 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 | [6 empty] | FV 9005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi002-07 | XT1:03/XT1:04 | FV9005+/FV9005- | [6 empty] | 03JBEi002-07 | FV9005+/FV9005- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 201
22 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 9005 | FI 9005 | FI 9005 | Индикатор расхода FI 9005 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 2 | m3/h |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 402/06 |  | 704 | FI 9005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi002-06 | XT1:01/XT1:02 | FI9005+/FI9005- | [6 empty] | 03JBEi002-06 | FI9005+/FI9005- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
23 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRC | 9006 | FV 9006 | FV 9006 | Управление клапаном FV 9006 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 | [6 empty] | FV 9006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi002-10 | XT1:01/XT1:02 | FV9006+/FV9006- | [6 empty] | 03JBEi002-10 | FV9006+/FV9006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 164
24 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRCA | 0024 | FIRCA 0024 | FT 0024 | Расход топливного газа в факельный коллектор | AI | 4-20 mA IS | L: 15; Низ: 0; Верх: 32 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41110AX | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 9 |  |  | FT 0024 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 16 | 03JBEi002-06 | XT1:07/XT1:08 | FT0024+/FT0024- | [6 empty] | 03JBEi002-06 | FT0024+/FT0024- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
25 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRCA | 0024 | FV 0024 | FV 0024 | Управление клапаном FV 0024 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41113CX | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 | [6 empty] | FV 0024 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi002-06 | XT1:09/XT1:10 | FV0024+/FV0024- | [6 empty] | 03JBEi002-06 | FV0024+/FV0024- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
26 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRCA | 8011 | FV 8011 | FV 8011 | Управление клапаном FV 8011 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41013AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 | [6 empty] | FV 8011 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi002-05 | XT1:01/XT1:02 | FV8011+/FV8011- | [6 empty] | 03JBEi002-05 | FV8011+/FV8011- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92
27 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRCA | 9015 | FIRCA 9015 | FT 9015 | Расход орошения в T-901 | AI | 4-20 mA IS | L: 6,8; Низ: 0; Верх: 20 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41022AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | and LC 9016 | and LC 9016 |  | 16 |  |  | FT 9015 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-07 | XT1:01/XT1:02 | FT9015+/FT9015- | FT 9015/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 44 | 03JBD002-01 | XT1:07/XT1:08 | FT 9015/24+/FT 9015/24- | 03JBEi002-07 | FT9015+/FT9015- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 201 | 03JBD002-01 | FT 9015/24+/FT 9015/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 163
28 | МДЭА | БЛОК 002 | FIRCA | 9015 | FV 9015 | FV 9015 | Управление клапаном FV 9015 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41031AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | [6 empty] | FV 9015 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi002-07 | XT1:05/XT1:06 | FV9015+/FV9015- | [6 empty] | 03JBEi002-07 | FV9015+/FV9015- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 201
30 | МДЭА | БЛОК 002 | LIA | 0021 | LIA 0021 | LT 0021 | Уровень в V-811 | AI | 4-20 mA IS | HH: 90; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411116X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 16 |  | SP-303-208 | LT 0021 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 16 | 03JBEi002-14 | XT1:01/XT1:02 | LT0021+/LT0021- | [6 empty] | 03JBEi002-14 | LT0021+/LT0021- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
31 | МДЭА | БЛОК 002 | LIA | 0023 | LIA 0023 | LT 0023 | Уровень в V-906 | AI | 4-20 mA IS | HH: 90; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411116X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 16 |  | SP-403-208 | LT 0023 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-09 | XT1:01/XT1:02 | LT0023+/LT0023- | [6 empty] | 03JBEi002-09 | LT0023+/LT0023- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
32 | МДЭА | БЛОК 002 | LIA | 0026 | LIA 0026 | LT 0026 | Уровень в V-905 | AI | 4-20 mA IS | HH: 90; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411116X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 16 |  | SP-403-205 | LT 0026 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 26 | 03JBEi002-11 | XT1:09/XT1:10 | LT0026+/LT0026- | [6 empty] | 03JBEi002-11 | LT0026+/LT0026- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 149
33 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRA | 0022 | LIRA 0022 | LT 0022 | Уровень в V-811 | AI | 4-20 mA IS |  |  |  | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411116X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 15 |  | SP-303-208 | LT 0022 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-14 | XT1:03/XT1:04 | LT0022+/LT0022- | [6 empty] | 03JBEi002-14 | LT0022+/LT0022- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
34 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRA | 0024 | LIRA 0024 | LT 0024 | Уровень в V-906 | AI | 4-20 mA IS |  |  |  | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411116X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 15 |  | SP-403-208 | LT 0024 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-09 | XT1:03/XT1:04 | LT0024+/LT0024- | [6 empty] | 03JBEi002-09 | LT0024+/LT0024- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
35 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRA | 0025 | LIRA 0025 | LT 0025 | Уровень в V-905 | AI | 4-20 mA IS |  |  |  | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411116X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 15 |  | SP-403-205 | LT 0025 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 27 | 03JBEi002-11 | XT1:07/XT1:08 | LT0025+/LT0025- | [6 empty] | 03JBEi002-11 | LT0025+/LT0025- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 149
36 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRCA | 8012 | LV 8012 | LV 8012 | Управление клапаном LV 8012 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 2 | [6 empty] | LV 8012 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 17 | 03JBEi002-04 | XT1:05/XT1:06 | LV8012+/LV8012- | [6 empty] | 03JBEi002-04 | LV8012+/LV8012- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
37 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRCA | 8012 | LI 8012 | LI 8012 | Индикатор уровня LI 8012 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 302/11 |  | 704 | LI 8012 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 12 | 03JBEi002-04 | XT1:01/XT1:02 | LI8012+/LI8012- | [6 empty] | 03JBEi002-04 | LI8012+/LI8012- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
38 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 8005 | LIRСA 8005 | LT 8005 | Уровень в T-801 | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41010BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 | to FC 8005 |  | to FC 8005 | 20 |  | SP-302-206 | LT 8005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-15 | XT1:05/XT1:06 | LT8005+/LT8005- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | LT8005+/LT8005- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
39 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 8005 | LI 8005 | LI 8005 | Индикатор уровня LI 8005 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 302/08 |  | 704 | LI 8005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-15 | XT1:03/XT1:04 | LI8005+/LI8005- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | LI8005+/LI8005- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
40 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 8008 | LIRСA 8008 | LT 8008 | Уровень в V-804 | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41010BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 | and FC 8006 | and FC 8006 |  | 21 |  | SP-302-206 | LT 8008 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi002-15 | XT1:09/XT1:10 | LT8008+/LT8008- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | LT8008+/LT8008- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
41 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 8008 | LV 8008 | LV 8008 | Управление клапаном LV 8008 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 | [6 empty] | LV 8008 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 33 | 03JBEi002-15 | XT1:11/XT1:12 | LV8008+/LV8008- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | LV8008+/LV8008- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
42 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 8008 | LI 8008 | LI 8008 | Индикатор уровня LI 8008 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 302/08 |  | 704 | LI 8008 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi002-15 | XT1:07/XT1:08 | LI8008+/LI8008- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | LI8008+/LI8008- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
43 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 8012 | LIRСA 8012 | LT 8012 | Уровень в V-805 | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41010AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 | and FC 8012 | and FC 8012 |  | 24 |  | SP-302-206 | LT 8012 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 12 | 03JBEi002-04 | XT1:03/XT1:04 | LT8012+/LT8012- | [6 empty] | 03JBEi002-04 | LT8012+/LT8012- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
44 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 8013 | LIRСA 8013 | LT 8013 | Уровень в T-802 | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41010AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 | to FC 8004 |  | to FC 8004 | 25 |  | SP-302-208 | LT 8013 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-05 | XT1:07/XT1:08 | LT8013+/LT8013- | [6 empty] | 03JBEi002-05 | LT8013+/LT8013- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92
45 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 8013 | LI 8013 | LI 8013 | Индикатор уровня LI 8013 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 302/11 |  | 704 | LI 8013 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi002-05 | XT1:05/XT1:06 | LI8013+/LI8013- | [6 empty] | 03JBEi002-05 | LI8013+/LI8013- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92
46 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 9009 | LIRСA 9009 | LT 9009 | Уровень в T-901 | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41022BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 23 |  | SP-402-205 | LT 9009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-12 | XT1:15/XT1:16 | LT9009+/LT9009- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | LT9009+/LT9009- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
47 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 9009 | LI 9009 | LI 9009 | Индикатор уровня LI 9009 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 402/06 |  | 704 | LI 9009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-12 | XT1:13/XT1:14 | LI9009+/LI9009- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | LI9009+/LI9009- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
48 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 9010 | LIRСA 9010 | LT 9010 | Уровень в V-904A | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41022AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 23 |  | SP-402-205 | LT 9010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi002-08 | XT1:09/XT1:10 | LT9010+/LT9010- | [6 empty] | 03JBEi002-08 | LT9010+/LT9010- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
49 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 9010 | LV 9010 | LV 9010 | Управление клапаном LV 9010 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 | [6 empty] | LV 9010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 16 | 03JBEi002-08 | XT1:11/XT1:12 | LV9010+/LV9010- | [6 empty] | 03JBEi002-08 | LV9010+/LV9010- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
50 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 9010 | LI 9010 | LI 9010 | Индикатор уровня LI 9010 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 402/06 |  | 704 | LI 9010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 17 | 03JBEi002-08 | XT1:07/XT1:08 | LI9010+/LI9010- | [6 empty] | 03JBEi002-08 | LI9010+/LI9010- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
51 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 9013 | LIRСA 9013 | LT 9013 | Уровень в V-904B | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41022AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 23 |  | SP-402-205 | LT 9013 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-11 | XT1:03/XT1:04 | LT9013+/LT9013- | [6 empty] | 03JBEi002-11 | LT9013+/LT9013- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 149
52 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 9013 | LV 9013 | LV 9013 | Управление клапаном LV 9013 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 | [6 empty] | LV 9013 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-11 | XT1:05/XT1:06 | LV9013+/LV9013- | [6 empty] | 03JBEi002-11 | LV9013+/LV9013- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 149
53 | МДЭА | БЛОК 002 | LIRСA | 9013 | LI 9013 | LI 9013 | Индикатор уровня LI 9013 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 402/06 |  | 704 | LI 9013 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 17 | 03JBEi002-11 | XT1:01/XT1:02 | LI9013+/LI9013- | [6 empty] | 03JBEi002-11 | LI9013+/LI9013- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 149
54 | МДЭА | БЛОК 002 | PDIA | 8009 | PDIA 8009 | PDT 8009 | Перепад давления на 18-34 тарелках T-801 | AI | 4-20 mA IS | H: 0,36; Низ: 0; Верх: 0.63 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410117X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 33 |  |  | PDT 8009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 03JBEi002-03 | XT1:01/XT1:02 | PDT8009+/PDT8009- | [6 empty] | 03JBEi002-03 | PDT8009+/PDT8009- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 158
55 | МДЭА | БЛОК 002 | PDIA | 8015 | PDIA 8015 | PDT 8015 | Перепад давления на 21-40 тарелках T-802 | AI | 4-20 mA IS | H: 0,3; Низ: 0; Верх: 0.4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410117X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 33 |  |  | PDT 8015 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi002-02 | XT1:01/XT1:02 | PDT8015+/PDT8015- | [6 empty] | 03JBEi002-02 | PDT8015+/PDT8015- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 83
56 | МДЭА | БЛОК 002 | PDIA | 8023 | PDIA 8023 | PDT 8023 | Перепад давления на 1-17 тарелках T-801 | AI | 4-20 mA IS | H: 0,36; Низ: 0; Верх: 0.63 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410122X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 33 |  |  | PDT 8023 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 12 | 03JBEi002-16 | XT1:13/XT1:14 | PDT8023+/PDT8023- | [6 empty] | 03JBEi002-16 | PDT8023+/PDT8023- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 144
57 | МДЭА | БЛОК 002 | PDIA | 8024 | PDIA 8024 | PDT 8024 | Перепад давления на 1-20 тарелках T-802 | AI | 4-20 mA IS | H: 0,3; Низ: 0; Верх: 0.4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410117X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 33 |  |  | PDT 8024 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-02 | XT1:03/XT1:04 | PDT8024+/PDT8024- | [6 empty] | 03JBEi002-02 | PDT8024+/PDT8024- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 83
58 | МДЭА | БЛОК 002 | PDIA | 9006 | PDIA 9006 | PDT 9006 | Перепад давления на 22-24 тарелках T-901 | AI | 4-20 mA IS | H: 0,04; Низ: 0; Верх: 0.16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410238X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 36 |  |  | PDT 9006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi002-07 | XT1:07/XT1:08 | PDT9006+/PDT9006- | [6 empty] | 03JBEi002-07 | PDT9006+/PDT9006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 201
59 | МДЭА | БЛОК 002 | PDIA | 9007 | PDIA 9007 | PDT 9007 | Перепад давления на 1-21 тарелках T-901 | AI | 4-20 mA IS | H: 0,3; Низ: 0; Верх: 0.4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410238X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 36 |  |  | PDT 9007 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi002-13 | XT1:03/XT1:04 | PDT9007+/PDT9007- | [6 empty] | 03JBEi002-13 | PDT9007+/PDT9007- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 139
60 | МДЭА | БЛОК 002 | PIA | 0169 | PIA 0169 | PT 0169 | Давление топливного газа в факельном коллекторе | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411115X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 26 |  |  | PT 0169 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi002-06 | XT1:11/XT1:12 | PT0169+/PT0169- | [6 empty] | 03JBEi002-06 | PT0169+/PT0169- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
61 | МДЭА | БЛОК 002 | PIA | 0170 | PIA 0170 | PT 0170 | Давление азота в факельном коллектора | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411116X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 26 |  |  | PT 0170 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 0 | 03JBEi002-06 | XT1:13/XT1:14 | PT0170+/PT0170- | [6 empty] | 03JBEi002-06 | PT0170+/PT0170- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
62 | МДЭА | БЛОК 002 | PIA | 8016 | PIA 8016 | PT 8016 | Давление в T-802 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410117X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 32 |  |  | PT 8016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 8 | 03JBEi002-01 | XT1:01/XT1:02 | PT8016+/PT8016- | [6 empty] | 03JBEi002-01 | PT8016+/PT8016- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 126
63 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0190 | PIRC 0190 | PT 0190 | Давление в V-811 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 1 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41110AX | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 30 |  |  | PT 0190 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi002-14 | XT1:05/XT1:06 | PT0190+/PT0190- | [6 empty] | 03JBEi002-14 | PT0190+/PT0190- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
64 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0190 | PV 0190A | PV 0190A | Управление клапаном PV 0190A | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41113CX | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 | [6 empty] | PV 0190A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi002-03 | XT1:15/XT1:16 | PV0190A+/PV0190A- | [6 empty] | 03JBEi002-03 | PV0190A+/PV0190A- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 158
65 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0190 | PV 0190B | PV 0190B | Управление клапаном PV 0190B | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41113CX | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 | [6 empty] | PV 0190B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 28 | 03JBEi002-15 | XT1:21/XT1:22 | PV0190B+/PV0190B- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | PV0190B+/PV0190B- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
66 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0198 | PIRC 0198 | PT 0198 | Давление в V-906 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 1 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41110AX | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 30 |  |  | PT 0198 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 32 | 03JBEi002-10 | XT1:03/XT1:04 | PT0198+/PT0198- | [6 empty] | 03JBEi002-10 | PT0198+/PT0198- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 164
67 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0198 | PV 0198A | PV 0198A | Управление клапаном PV 0198A | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41113CX | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 | [6 empty] | PV 0198A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 41 | 03JBEi002-10 | XT1:05/XT1:06 | PV0198A+/PV0198A- | [6 empty] | 03JBEi002-10 | PV0198A+/PV0198A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 164
68 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0198 | PV 0198B | PV 0198B | Управление клапаном PV 0198B | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41113CX | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 | [6 empty] | PV 0198B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 41 | 03JBEi002-10 | XT1:07/XT1:08 | PV0198B+/PV0198B- | [6 empty] | 03JBEi002-10 | PV0198B+/PV0198B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 164
69 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0200 | PIRC 0200 | PT 0200 | Давление в V-905 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 1 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41110AX | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 30 |  |  | PT 0200 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi002-13 | XT1:05/XT1:06 | PT0200+/PT0200- | [6 empty] | 03JBEi002-13 | PT0200+/PT0200- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 139
70 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0200 | PV 0200A | PV 0200A | Управление клапаном PV 0200A | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41113CX | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 | [6 empty] | PV 0200A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi002-12 | XT1:19/XT1:20 | PV0200A+/PV0200A- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | PV0200A+/PV0200A- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
71 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 0200 | PV 0200B | PV 0200B | Управление клапаном PV 0200B | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41113CX | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 | [6 empty] | PV 0200B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi002-12 | XT1:21/XT1:22 | PV0200B+/PV0200B- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | PV0200B+/PV0200B- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
72 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRC | 9008 | PIRC 9008 | PT 9008 | Давление в T-901 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 2.5 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41022AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 34 |  |  | PT 9008 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-07 | XT1:09/XT1:10 | PT9008+/PT9008- | [6 empty] | 03JBEi002-07 | PT9008+/PT9008- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 201
73 | МДЭА | БЛОК 002 | PIRCA | 8019 | PIRCA 8019 | PT 8019 | Давление в T-802 | AI | 4-20 mA IS | L: 2,2; H: 5,1; Низ: 0; Верх: 6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41010AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 34 |  |  | PT 8019 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 17 | 03JBEi002-02 | XT1:05/XT1:06 | PT8019+/PT8019- | [6 empty] | 03JBEi002-02 | PT8019+/PT8019- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 83
74 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8014 | TI 8014A | TT 8014A | Температура на 1 тарелке T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 300 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410122X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 45 |  |  | TT 8014A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi002-16 | XT1:05/XT1:06 | TT8014A+/TT8014A- | [6 empty] | 03JBEi002-16 | TT8014A+/TT8014A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 144
75 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8031 | TI 8031A | TT 8031A | Температура на 1 тарелкеT-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410117X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 47 |  |  | TT 8031A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-02 | XT1:09/XT1:10 | TT8031A+/TT8031A- | [6 empty] | 03JBEi002-02 | TT8031A+/TT8031A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 83
76 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8004 | TI 8004 | TT 8004 | Температура отпаренной воды в E-801/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410121X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8004 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi002-08 | XT1:01/XT1:02 | TT8004+/TT8004- | [6 empty] | 03JBEi002-08 | TT8004+/TT8004- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
77 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8005 | TI 8005 | TT 8005 | Температура кислой воды в E-801/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410121X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 33 | 03JBEi002-09 | XT1:05/XT1:06 | TT8005+/TT8005- | [6 empty] | 03JBEi002-09 | TT8005+/TT8005- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
78 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8007 | TI 8007 | TT 8007 | Температура отпаренной воды в A-803/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410121X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8007 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 38 | 03JBEi002-09 | XT1:07/XT1:08 | TT8007+/TT8007- | [6 empty] | 03JBEi002-09 | TT8007+/TT8007- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
79 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8010 | TI 8010 | TT 8010 | Температура сырья в T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410118X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 43 | 03JBEi002-03 | XT1:07/XT1:08 | TT8010+/TT8010- | [6 empty] | 03JBEi002-03 | TT8010+/TT8010- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 158
80 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8012 | TI 8012 | TT 8012 | Температура на 32 тарелке T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410118X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8012 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 28 | 03JBEi002-03 | XT1:11/XT1:12 | TT8012+/TT8012- | [6 empty] | 03JBEi002-03 | TT8012+/TT8012- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 158
81 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8013 | TI 8013 | TT 8013 | Температура на 16 тарелке T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410118X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8013 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 42 | 03JBEi002-03 | XT1:13/XT1:14 | TT8013+/TT8013- | [6 empty] | 03JBEi002-03 | TT8013+/TT8013- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 158
82 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8015 | TI 8015 | TT 8015 | Температура отпаренной воды из T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 300 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410121X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8015 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi002-15 | XT1:13/XT1:14 | TT8015+/TT8015- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | TT8015+/TT8015- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
83 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8016 | TI 8016 | TT 8016 | Температура кубового продукта T-801 из E-803 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 300 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410122X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi002-16 | XT1:09/XT1:10 | TT8016+/TT8016- | [6 empty] | 03JBEi002-16 | TT8016+/TT8016- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 144
84 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8017 | TI 8017 | TT 8017 | Температура кубового продукта T-801 в E-803 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 300 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410122X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 35 |  |  | TT 8017 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi002-15 | XT1:15/XT1:16 | TT8017+/TT8017- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | TT8017+/TT8017- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
85 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8018 | TI 8018 | TT 8018 | Температура пара среднего давления в E-803 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410122X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 38 |  |  | TT 8018 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-16 | XT1:11/XT1:12 | TT8018+/TT8018- | [6 empty] | 03JBEi002-16 | TT8018+/TT8018- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 144
86 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8019 | TI 8019 | TT 8019 | Температура пара среднего давления из E-803 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410122X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 38 |  |  | TT 8019 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 31 | 03JBEi002-15 | XT1:17/XT1:18 | TT8019+/TT8019- | [6 empty] | 03JBEi002-15 | TT8019+/TT8019- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 157
87 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8020 | TI 8020 | TT 8020 | Температура отпаренной воды из E-802/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410121X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8020 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 33 | 03JBEi002-12 | XT1:05/XT1:06 | TT8020+/TT8020- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | TT8020+/TT8020- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
88 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8022 | TI 8022 | TT 8022 | Температура отпаренной воды из E-801/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410121X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8022 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 36 | 03JBEi002-09 | XT1:09/XT1:10 | TT8022+/TT8022- | [6 empty] | 03JBEi002-09 | TT8022+/TT8022- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
89 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8027 | TI 8027 | TT 8027 | Температура верхнего продукта из T-802 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410117X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8027 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-01 | XT1:05/XT1:06 | TT8027+/TT8027- | [6 empty] | 03JBEi002-01 | TT8027+/TT8027- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 126
90 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8028 | TI 8028 | TT 8028 | Температура кубового продукта T-802 из E-804 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410118X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8028 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-05 | XT1:17/XT1:18 | TT8028+/TT8028- | [6 empty] | 03JBEi002-05 | TT8028+/TT8028- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92
91 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8029 | TI 8029 | TT 8029 | Температура на 37 тарелке T-802 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410124X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8029 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 56 | 03JBEi002-04 | XT1:13/XT1:14 | TT8029+/TT8029- | [6 empty] | 03JBEi002-04 | TT8029+/TT8029- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
92 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8030 | TI 8030 | TT 8030 | Температура на 19 тарелке T-802 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410117X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8030 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 38 | 03JBEi002-02 | XT1:07/XT1:08 | TT8030+/TT8030- | [6 empty] | 03JBEi002-02 | TT8030+/TT8030- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 83
93 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8032 | TI 8032 | TT 8032 | Температура кубового продукта T-802 в E-804 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410118X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8032 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-04 | XT1:07/XT1:08 | TT8032+/TT8032- | [6 empty] | 03JBEi002-04 | TT8032+/TT8032- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
94 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8033 | TI 8033 | TT 8033 | Температура пара среднего давления из E-804 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410118X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 38 |  |  | TT 8033 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi002-04 | XT1:09/XT1:10 | TT8033+/TT8033- | [6 empty] | 03JBEi002-04 | TT8033+/TT8033- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
95 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8034 | TI 8034 | TT 8034 | Температура пара среднего давления в E-804 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410121X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 38 |  |  | TT 8034 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi002-05 | XT1:19/XT1:20 | TT8034+/TT8034- | [6 empty] | 03JBEi002-05 | TT8034+/TT8034- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 92
96 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 8036 | TI 8036 | TT 8036 | Температура отпаренной воды из T-802 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410118X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8036 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-04 | XT1:11/XT1:12 | TT8036+/TT8036- | [6 empty] | 03JBEi002-04 | TT8036+/TT8036- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
97 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 9002 | TI 9002 | TT 9002 | Температура насыщенного МДЭА из E-901/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410238X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9002 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 38 | 03JBEi002-12 | XT1:11/XT1:12 | TT9002+/TT9002- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | TT9002+/TT9002- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
98 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 9003 | TI 9003 | TT 9003 | Температура реген. МДЭА ИЗ E-901/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 160 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410301X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9003 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi002-14 | XT1:07/XT1:08 | TT9003+/TT9003- | [6 empty] | 03JBEi002-14 | TT9003+/TT9003- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
99 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 9010 | TI 9010 | TT 9010 | Температура гор. струи в E-902A/B | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410238X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi002-13 | XT1:09/XT1:10 | TT9010+/TT9010- | [6 empty] | 03JBEi002-13 | TT9010+/TT9010- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 139
100 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 9011 | TI 9011 | TT 9011 | Температура регенерир. МДЭА ИЗ T-901 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410238X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9011 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi002-12 | XT1:17/XT1:18 | TT9011+/TT9011- | [6 empty] | 03JBEi002-12 | TT9011+/TT9011- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 146
101 | МДЭА | БЛОК 002 | TI | 9012 | TI 9012 | TT 9012 | Температура верхнего продукта из T-901 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410238X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9012 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 42 | 03JBEi002-07 | XT1:11/XT1:12 | TT9012+/TT9012- | [6 empty] | 03JBEi002-07 | TT9012+/TT9012- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 201
102 | МДЭА | БЛОК 002 | TIA | 8006 | TIA 8006 | TT 8006A | Температура кислой воды в T-801 | AI | 4-20 mA IS | L: 86; Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410121X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 43 |  |  | TT 8006A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi002-08 | XT1:03/XT1:04 | TT8006A+/TT8006A- | [6 empty] | 03JBEi002-08 | TT8006A+/TT8006A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
103 | МДЭА | БЛОК 002 | TIA | 8011 | TIA 8011 | TT 8011 | Температура верхнего продукта из T-801 | AI | 4-20 mA IS | L: 100; Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410118X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 40 |  |  | TT 8011 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 36 | 03JBEi002-03 | XT1:09/XT1:10 | TT8011+/TT8011- | [6 empty] | 03JBEi002-03 | TT8011+/TT8011- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 158
104 | МДЭА | БЛОК 002 | TIA | 8026 | TIA 8026 | TT 8026 | Температура сырья в T-802 | AI | 4-20 mA IS | L: 118; H: 138; Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410117X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 41 |  |  | TT 8026 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi002-01 | XT1:03/XT1:04 | TT8026+/TT8026- | [6 empty] | 03JBEi002-01 | TT8026+/TT8026- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 126
105 | МДЭА | БЛОК 002 | TIA | 9008 | TIA 9008 | TT 9008 | Температура гор. струи из E-902A | AI | 4-20 mA IS | H: 140; Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410238X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9008 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-10 | XT1:09/XT1:10 | TT9008+/TT9008- | [6 empty] | 03JBEi002-10 | TT9008+/TT9008- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 164
106 | МДЭА | БЛОК 002 | TIA | 9009 | TIA 9009 | TT 9009 | Температура гор. струи из E-902B | AI | 4-20 mA IS | H: 140; Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410238X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi002-13 | XT1:07/XT1:08 | TT9009+/TT9009- | [6 empty] | 03JBEi002-13 | TT9009+/TT9009- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 139
107 | МДЭА | БЛОК 002 | TIR | 0048 | TIR 0048 | TT 0048 | Температура в V-811 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 37 |  |  | TT 0048 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 19 | 03JBEi002-14 | XT1:09/XT1:10 | TT0048+/TT0048- | [6 empty] | 03JBEi002-14 | TT0048+/TT0048- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
108 | МДЭА | БЛОК 002 | TIR | 0051 | TIR 0051 | TT 0051 | Температура в V-906 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 37 |  |  | TT 0051 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi002-09 | XT1:15/XT1:16 | TT0051+/TT0051- | [6 empty] | 03JBEi002-09 | TT0051+/TT0051- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
109 | МДЭА | БЛОК 002 | TIR | 0052 | TIR 0052 | TT 0052 | Температура в V-905 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 37 |  |  | TT 0052 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 31 | 03JBEi002-11 | XT1:11/XT1:12 | TT0052+/TT0052- | [6 empty] | 03JBEi002-11 | TT0052+/TT0052- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 149
110 | МДЭА | БЛОК 002 | TIRC | 8006 | TIRC 8006 | TT 8006B | Температура кислой воды в T-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41010BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 43 |  |  | TT 8006B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi002-08 | XT1:05/XT1:06 | TT8006B/TT8006B+ | [6 empty] | 03JBEi002-08 | TT8006B/TT8006B+ | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 180
111 | МДЭА | БЛОК 002 | TIRC | 8006 | TV 8006A | TV 8006A | Управление клапаном TV 8006A | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41013AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 | [6 empty] | TV 8006A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 03JBEi002-09 | XT1:11/XT1:12 | TV8006A+/TV8006A- | [6 empty] | 03JBEi002-09 | TV8006A+/TV8006A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
112 | МДЭА | БЛОК 002 | TIRC | 8006 | TV 8006B | TV 8006B | Управление клапаном TV 8006B | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 | [6 empty] | TV 8006B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 03JBEi002-09 | XT1:13/XT1:14 | TV8006B+/TV8006B- | [6 empty] | 03JBEi002-09 | TV8006B+/TV8006B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
113 | МДЭА | БЛОК 002 | TIRC | 8014 | TIRC 8014 | TT 8014B | Температура на 1 тарелкеT-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 300 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41010BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 | to FC 8006 |  | to FC 8006 | 45 |  |  | TT 8014B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi002-16 | XT1:07/XT1:08 | TT8014B+/TT8014B- | [6 empty] | 03JBEi002-16 | TT8014B+/TT8014B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 144
114 | МДЭА | БЛОК 002 | TIRC | 8031 | TIRC 8031 | TT 8031B | Температура на 1 тарелкеT-802 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41010AX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 | to FC 8012 |  | to FC 8012 | 47 |  |  | TT 8031B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi002-02 | XT1:11/XT1:12 | TT8031B+/TT8031B- | [6 empty] | 03JBEi002-02 | TT8031B+/TT8031B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 83
115 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0046 | ZSH 0046 | ZSH 0046 | Состояние клапана UV 0046- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 39 |  |  | ZSH 0046 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 38 | 03JBSi002-01 | XT1:01/XT1:02 | ZSH0046+/ZSH0046- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSH0046+/ZSH0046- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
116 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0046 | ZSL 0046 | ZSL 0046 | Состояние клапана UV 0046- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 39 |  |  | ZSL 0046 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 38 | 03JBSi002-01 | XT1:11/XT1:12 | ZSL0046+/ZSL0046- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSL0046+/ZSL0046- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
117 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0046 | YY 0046 | YY 0046 | Управление клапаном UV 0046- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO411217X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 39 |  |  | YY 0046 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 38 | 03JBDi002-01 | XT1:01/XT1:02 | YY0046+/YY0046- | [6 empty] | 03JBDi002-01 | YY0046+/YY0046- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 131
118 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0047 | ZSH 0047 | ZSH 0047 | Состояние клапана UV 0047- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 39 |  |  | ZSH 0047 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 148 | 03JBSi002-02 | XT1:01/XT1:02 | ZSH0047+/ZSH0047- | [6 empty] | 03JBSi002-02 | ZSH0047+/ZSH0047- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 80
119 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0047 | ZSL 0047 | ZSL 0047 | Состояние клапана UV 0047- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 39 |  |  | ZSL 0047 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 148 | 03JBSi002-02 | XT1:05/XT1:06 | ZSL0047+/ZSL0047- | [6 empty] | 03JBSi002-02 | ZSL0047+/ZSL0047- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 80
120 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0047 | YY 0047 | YY 0047 | Управление клапаном UV 0047- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO411217X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 39 |  |  | YY 0047 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 148 | 03JBDi002-02 | XT1:01/XT1:02 | YY0047+/YY0047- | [6 empty] | 03JBDi002-02 | YY0047+/YY0047- | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 80
121 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0048 | ZSH 0048 | ZSH 0048 | Состояние клапана UV 0048- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 39 |  |  | ZSH 0048 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 39 | 03JBSi002-01 | XT1:03/XT1:04 | ZSH0048+/ZSH0048- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSH0048+/ZSH0048- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
122 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0048 | ZSL 0048 | ZSL 0048 | Состояние клапана UV 0048- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 39 |  |  | ZSL 0048 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 39 | 03JBSi002-01 | XT1:13/XT1:14 | ZSL0048+/ZSL0048- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSL0048+/ZSL0048- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
123 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 0048 | YY 0048 | YY 0048 | Управление клапаном UV 0048- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO411217X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 39 |  |  | YY 0048 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 39 | 03JBDi002-01 | XT1:03/XT1:04 | YY0048+/YY0048- | [6 empty] | 03JBDi002-01 | YY0048+/YY0048- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 131
124 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8509 | ZSH 8509 | ZSH 8509 | Состояние клапана UV 8509- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 55 |  |  | ZSH 8509 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 15 | 03JBSi002-02 | XT1:03/XT1:04 | ZSH8509+/ZSH8509- | [6 empty] | 03JBSi002-02 | ZSH8509+/ZSH8509- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 80
125 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8509 | ZSL 8509 | ZSL 8509 | Состояние клапана UV 8509- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 55 |  |  | ZSL 8509 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 15 | 03JBSi002-02 | XT1:07/XT1:08 | ZSL8509+/ZSL8509- | [6 empty] | 03JBSi002-02 | ZSL8509+/ZSL8509- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 80
126 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8509 | YY 8509 | YY 8509 | Управление клапаном UV 8509- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 55 |  |  | YY 8509 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 15 | 03JBDi002-02 | XT1:03/XT1:04 | YY8509+/YY8509- | [6 empty] | 03JBDi002-02 | YY8509+/YY8509- | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 80
127 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8510 | ZSH 8510 | ZSH 8510 | Состояние клапана UV 8510- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 56 |  |  | ZSH 8510 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 33 | 03JBSi002-01 | XT1:05/XT1:06 | ZSH8510+/ZSH8510- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSH8510+/ZSH8510- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
128 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8510 | ZSL 8510 | ZSL 8510 | Состояние клапана UV 8510- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 56 |  |  | ZSL 8510 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 33 | 03JBSi002-01 | XT1:15/XT1:16 | ZSL8510+/ZSL8510- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSL8510+/ZSL8510- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
129 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8510 | YY 8510 | YY 8510 | Управление клапаном UV 8510- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 56 |  |  | YY 8510 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 33 | 03JBDi002-01 | XT1:05/XT1:06 | YY8510+/YY8510- | [6 empty] | 03JBDi002-01 | YY8510+/YY8510- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 131
130 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8513 | ZSH 8513 | ZSH 8513 | Состояние клапана UV 8513- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 56 |  |  | ZSH 8513 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 23 | 03JBSi002-01 | XT1:07/XT1:08 | ZSH8513+/ZSH8513- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSH8513+/ZSH8513- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
131 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8513 | ZSL 8513 | ZSL 8513 | Состояние клапана UV 8513- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 56 |  |  | ZSL 8513 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 23 | 03JBSi002-01 | XT1:17/XT1:18 | ZSL8513+/ZSL8513- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSL8513+/ZSL8513- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
132 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 8513 | YY 8513 | YY 8513 | Управление клапаном UV 8513- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 8 |  |  |  | 56 |  |  | YY 8513 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 23 | 03JBDi002-01 | XT1:07/XT1:08 | YY8513+/YY8513- | [6 empty] | 03JBDi002-01 | YY8513+/YY8513- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 131
133 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 9514 | ZSH 9514 | ZSH 9514 | Состояние клапана UV 9514- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 55 |  |  | ZSH 9514 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 42 | 03JBSi002-01 | XT1:09/XT1:10 | ZSH9514+/ZSH9514- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSH9514+/ZSH9514- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
134 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 9514 | ZSL 9514 | ZSL 9514 | Состояние клапана UV 9514- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 55 |  |  | ZSL 9514 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 42 | 03JBSi002-01 | XT1:19/XT1:20 | ZSL9514+/ZSL9514- | [6 empty] | 03JBSi002-01 | ZSL9514+/ZSL9514- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 131
135 | МДЭА | БЛОК 002 | UV | 9514 | YY 9514 | YY 9514 | Управление клапаном UV 9514- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 55 |  |  | YY 9514 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 42 | 03JBDi002-01 | XT1:09/XT1:10 | YY9514+/YY9514- | [6 empty] | 03JBDi002-01 | YY9514+/YY9514- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 131
136 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | HS E9004B | HS E9004B | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9004 по месту в 15 м от задвижки - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 |  | HS E9004B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBS002-01 | XT1:01/XT1:02 | HSE9004B+/HSE9004B- | [6 empty] | 30JBS002-01 | HSE9004B+/HSE9004B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 171
137 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | HS1 E9004D | HS1 E9004D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9004 у насоса - Открыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 42 |  |  | HS1 E9004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBS002-01 | XT1:03/XT1:04 | HS1E9004D+/HS1E9004D- | [6 empty] | 30JBS002-01 | HS1E9004D+/HS1E9004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 171
138 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | HS2 E9004D | HS2 E9004D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9004 у насоса - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 |  | HS2 E9004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBS002-01 | XT1:05/XT1:06 | HS2E9004D+/HS2E9004D- | [6 empty] | 30JBS002-01 | HS2E9004D+/HS2E9004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 171
139 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | HS3 E9004D | HS3 E9004D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9004 у насоса - Стоп | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Стоп |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 |  | HS3 E9004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBS002-01 | XT1:07/XT1:08 | HS3E9004D+/HS3E9004D- | [6 empty] | 30JBS002-01 | HS3E9004D+/HS3E9004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 171
140 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | XA E9004 | XA E9004 | Положение электрозадвижки EUV 9004- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 9004-1 | XAE9004+/XAE9004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 156
141 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | ZL E9004 | ZL E9004 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 9004 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 |  | ZL E9004 | #REF! | 0 | EUV 9004-1 | / | ZLE9004+/ZLE9004- | [6 empty] | EUV 9004-1 | ZLE9004+/ZLE9004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 156
142 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | ZSH E9004 | ZSH E9004 | Положение электрозадвижки EUV 9004- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 | [13 empty] | EUV 9004-1 | ZSHE9004+/ZSHE9004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 156
143 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | ZSL E9004 | ZSL E9004 | Положение электрозадвижки EUV 9004- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 | [13 empty] | EUV 9004-1 | ZSLE9004+/ZSLE9004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 156
144 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | HS1 E9004 | HS1 E9004 | Управление электрозадвижкой EUV 9004- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 | [13 empty] | EUV 9004-2 | HS1E9004+/HS1E9004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x1,5 | 156
145 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | HS2 E9004 | HS2 E9004 | Управление электрозадвижкой EUV 9004- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 | [13 empty] | EUV 9004-2 | HS2E9004+/HS2E9004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x1,5 | 156
146 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | HS3 E9004 | HS3 E9004 | Управление электрозадвижкой EUV 9004- Стоп | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Стоп |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 | [13 empty] | EUV 9004-2 | HS3E9004+/HS3E9004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x1,5 | 156
147 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | ZLH E9004B | ZLH E9004B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 9004- Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 |  | ZLH E9004B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBD002-01 | XT1:01/XT1:02 | ZLHE9004B+/ZLHE9004B- | [6 empty] | 30JBD002-01 | ZLHE9004B+/ZLHE9004B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 146
148 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | ZLH E9004D | ZLH E9004D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 9004 у насоса - Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 |  | ZLH E9004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBD002-01 | XT1:05/XT1:06 | ZLHE9004D+/ZLHE9004D- | [6 empty] | 30JBD002-01 | ZLHE9004D+/ZLHE9004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 146
149 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | ZLL E9004B | ZLL E9004B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 9004- Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 |  | ZLL E9004B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBD002-01 | XT1:03/XT1:04 | ZLLE9004B+/ZLLE9004B- | [6 empty] | 30JBD002-01 | ZLLE9004B+/ZLLE9004B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 146
150 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 9004 | ZLL E9004D | ZLL E9004D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 9004 у насоса - Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 58 | 46 |  | ZLL E9004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 30JBD002-01 | XT1:07/XT1:08 | ZLLE9004D+/ZLLE9004D- | [6 empty] | 30JBD002-01 | ZLLE9004D+/ZLLE9004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 146
151 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 0001 | XA E0001 | XA E0001 | Положение электрозадвижки EUV 0001- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Заклинена |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 0001-1 | XAE0001+/XAE0001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 191
152 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 0001 | ZL E0001 | ZL E0001 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 0001 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 42 |  |  | ZL E0001 | #REF! | 0 | EUV 0001-1 | / | ZLE0001+/ZLE0001- | [6 empty] | EUV 0001-1 | ZLE0001+/ZLE0001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 191
153 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 0001 | ZSH E0001 | ZSH E0001 | Положение электрозадвижки EUV 0001- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 0001-1 | ZSHE0001+/ZSHE0001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 191
154 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 0001 | ZSL E0001 | ZSL E0001 | Положение электрозадвижки EUV 0001- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DI406036X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 0001-1 | ZSLE0001+/ZSLE0001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 191
155 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 0001 | HS1 E0001 | HS1 E0001 | Управление электрозадвижкой EUV 0001- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 42 | 29 | [13 empty] | EUV 0001-2 | HS1E0001+/HS1E0001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 191
156 | МДЭА | БЛОК 002 | EUV | 0001 | HS2 E0001 | HS2 E0001 | Управление электрозадвижкой EUV 0001- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 42 | 29 | [13 empty] | EUV 0001-2 | HS2E0001+/HS2E0001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 191
29 | МДЭА | БЛОК 002 | FSA | 0026 | FSA 0026 | FT 0026 | Расход топливного газа в факельный коллектор | DI | Namur IS | LL: 12,5; LL: 12,5; Низ: 0; Верх: 1 | Низкий/Норма |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 1 |  |  |  | 10 | 6 | [13 empty] | FS 0026 | FS0026-/FS0026+ | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 198 | 03JBD002-01 | FS 0026/24+/FS 0026/24- | нг(А)-LS (не Exi) 14x2,5 | 163
157 | МДЭА | БЛОК 002 | HA | 64 | HA 64 | HA 64 | Местная звуковая сигнализация у T-901 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 83 | [14 empty] | HA 64 | HA64-/HA64+ | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 171
158 | МДЭА | БЛОК 002 | HA | 65 | HA 65 | HA 65 | Местная звуковая сигнализация у V-805 | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить /Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 82 | 60 | [13 empty] | HA 65 | HA65-/HA65+ | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 107
159 | МДЭА | БЛОК 002 | LISA | 8500 | LISA 8500 | LT 8500 | Уровень в T-802 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 11 |  |  |  | 27 | 6 | SP-302-208 | LT 8500 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 30JBEi002-01 | XT1:01/XT1:02 | LT8500+/LT8500- | [6 empty] | 30JBEi002-01 | LT8500+/LT8500- | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 80
160 | МДЭА | БЛОК 002 | LISA | 9007 | LISA 9007 | LT 9007 | Уровень в T-901 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 26 | 7 | SP-402-205 | LT 9007 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 60 | 30JBEi002-01 | XT1:03/XT1:04 | LT9007+/LT9007- | [6 empty] | 30JBEi002-01 | LT9007+/LT9007- | нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0 | 80

## ТОП_003
№ п/п | Отделение | № блока | Код контура |  | Позиция контура | Позиция прибора | Hаименование | Тип сигнала | Тип сигнала | Блокировка |  | Сигнализация |  |  |  | Шкала |  | Единица изм. | Клапан | Система | Шкаф кроссовый | Схема технологическая | № листа ТХ | Примечание | Доп. условие вх. сигнала | Доп. условие вых. сигнала | № схемы контуров | № алгоритма | Опросный лист | Соединительная коробка (сигнальная) | [5 empty] | Соединительная коробка (питание) | [5 empty] | Магистральный кабель
[30 empty] | № кабель поле | Марка кабеля | Длинна (м) | № коробки | № клеммы | Маркировка | № кабель поле | Марка кабеля | Длинна (м) | № коробки | № клеммы | Маркировка | Сигнальный |  |  |  | Питание
[10 empty] | LL | HH | LL | L | H | HH | Низ | Верх | [24 empty] | № кабеля (сигнальный) | Маркировка | Марка кабеля | Длинна (м) | № кабеля (питание) | Маркировка | Марка кабеля | Длинна (м)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48
1 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/1 | ZV A902/1 | ZV A902/1 | Положение жалюзи №1 АВО A-902/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/1-1 | ZV A902/1+/ZV A902/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 187
2 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/1 | HIC A902/1 | HV A902/1 | Регулирование положения жалюзи №1 АВО A-902/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 45 | [14 empty] | A902/1-1 | HV A902/1+/HV A902/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 187
3 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/1 | XA A902/1 | XA A902/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-902/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/1 | XA A902/1+/XA A902/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 187
4 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/1 | ZL A902/1 | ZL A902/1 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №1 АВО A-902/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/1 | ZL A902/1+/ZL A902/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 187
5 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/1 | ZSH A902/1 | ZSH A902/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-902/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/1 | ZSH A902/1+/ZSH A902/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 187
6 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/1 | ZSL A902/1 | ZSL A902/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-902/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/1 | ZSL A902/1+/ZSL A902/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 187
7 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/2 | ZV A902/2 | ZV A902/2 | Положение жалюзи №2 АВО A-902/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/2-1 | ZV A902/2+/ZV A902/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 215
8 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/2 | HIC A902/2 | HV A902/2 | Регулирование положения жалюзи №2 АВО A-902/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/2-1 | HV A902/2+/HV A902/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 215
9 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/2 | XA A902/2 | XA A902/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-902/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/2 | XA A902/2+/XA A902/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 215
10 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/2 | ZL A902/2 | ZL A902/2 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №2 АВО A-902/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/2 | ZL A902/2+/ZL A902/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 215
11 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/2 | ZSH A902/2 | ZSH A902/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-902/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/2 | ZSH A902/2+/ZSH A902/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 215
12 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/2 | ZSL A902/2 | ZSL A902/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-902/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/2 | ZSL A902/2+/ZSL A902/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 215
13 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/3 | ZV A902/3 | ZV A902/3 | Положение жалюзи №3 АВО A-902/1,2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/3-1 | ZV A902/3+/ZV A902/3- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 210
14 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/3 | HIC A902/3 | HV A902/3 | Регулирование положения жалюзи №3 АВО A-902/1,2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/3-1 | HV A902/3+/HV A902/3- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 210
15 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/3 | XA A902/3 | XA A902/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-902/1,2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/3 | XA A902/3+/XA A902/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 210
16 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/3 | ZL A902/3 | ZL A902/3 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №3 АВО A-902/1,2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/3 | ZL A902/3+/ZL A902/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 210
17 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/3 | ZSH A902/3 | ZSH A902/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-902/1,2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/3 | ZSH A902/3+/ZSH A902/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 210
18 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/3 | ZSL A902/3 | ZSL A902/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-902/1,2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/3 | ZSL A902/3+/ZSL A902/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 210
19 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/4 | ZV A902/4 | ZV A902/4 | Положение жалюзи №4 АВО A-902/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/4-1 | ZV A902/4+/ZV A902/4- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 174
20 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/4 | HIC A902/4 | HV A902/4 | Регулирование положения жалюзи №4 АВО A-902/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/4-1 | HV A902/4+/HV A902/4- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 174
21 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/4 | XA A902/4 | XA A902/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-902/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/4 | XA A902/4+/XA A902/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 174
22 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/4 | ZL A902/4 | ZL A902/4 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №4 АВО A-902/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/4 | ZL A902/4+/ZL A902/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 174
23 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/4 | ZSH A902/4 | ZSH A902/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-902/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/4 | ZSH A902/4+/ZSH A902/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 174
24 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/4 | ZSL A902/4 | ZSL A902/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-902/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/4 | ZSL A902/4+/ZSL A902/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 174
25 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/5 | ZV A902/5 | ZV A902/5 | Положение жалюзи №5 АВО A-902/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/5-1 | ZV A902/5+/ZV A902/5- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 169
26 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/5 | HIC A902/5 | HV A902/5 | Регулирование положения жалюзи №5 АВО A-902/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/5-1 | HV A902/5+/HV A902/5- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 169
27 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/5 | XA A902/5 | XA A902/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-902/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/5 | XA A902/5+/XA A902/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 169
28 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/5 | ZL A902/5 | ZL A902/5 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №5 АВО A-902/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/5 | ZL A902/5+/ZL A902/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 169
29 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/5 | ZSH A902/5 | ZSH A902/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-902/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/5 | ZSH A902/5+/ZSH A902/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 169
30 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/5 | ZSL A902/5 | ZSL A902/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-902/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/5 | ZSL A902/5+/ZSL A902/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 169
31 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/6 | ZV A902/6 | ZV A902/6 | Положение жалюзи №6 АВО A-902/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/6-1 | ZV A902/6+/ZV A902/6- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 205
32 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/6 | HIC A902/6 | HV A902/6 | Регулирование положения жалюзи №6 АВО A-902/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 46 | [14 empty] | A902/6-1 | HV A902/6+/HV A902/6- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 205
33 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/6 | XA A902/6 | XA A902/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-902/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/6 | XA A902/6+/XA A902/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 205
34 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/6 | ZL A902/6 | ZL A902/6 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №6 АВО A-902/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/6 | ZL A902/6+/ZL A902/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 205
35 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/6 | ZSH A902/6 | ZSH A902/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-902/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/6 | ZSH A902/6+/ZSH A902/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 205
36 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/6 | ZSL A902/6 | ZSL A902/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-902/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/6 | ZSL A902/6+/ZSL A902/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 205
37 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/7 | ZV A902/7 | ZV A902/7 | Положение жалюзи №7 АВО A-902/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/7-1 | ZV A902/7+/ZV A902/7- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 182
38 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/7 | HIC A902/7 | HV A902/7 | Регулирование положения жалюзи №7 АВО A-902/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/7-1 | HV A902/7+/HV A902/7- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 182
39 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/7 | XA A902/7 | XA A902/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-902/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/7 | XA A902/7+/XA A902/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 182
40 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/7 | ZL A902/7 | ZL A902/7 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №7 АВО A-902/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/7 | ZL A902/7+/ZL A902/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 182
41 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/7 | ZSH A902/7 | ZSH A902/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-902/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/7 | ZSH A902/7+/ZSH A902/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 182
42 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/7 | ZSL A902/7 | ZSL A902/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-902/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | A902/7 | ZSL A902/7+/ZSL A902/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 182
43 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/8 | ZV A902/8 | ZV A902/8 | Положение жалюзи №8 АВО A-902/3 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/8-1 | ZV A902/8+/ZV A902/8- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 177
44 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/8 | HIC A902/8 | HV A902/8 | Регулирование положения жалюзи №8 АВО A-902/3 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 46 | [14 empty] | A902/8-1 | HV A902/8+/HV A902/8- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 177
45 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/8 | XA A902/8 | XA A902/8 | Состояние жалюзи №8 АВО A-902/3 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/8 | XA A902/8+/XA A902/8- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 177
46 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/8 | ZL A902/8 | ZL A902/8 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №8 АВО A-902/3 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/8 | ZL A902/8+/ZL A902/8- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 177
47 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/8 | ZSH A902/8 | ZSH A902/8 | Состояние жалюзи №8 АВО A-902/3 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/8 | ZSH A902/8+/ZSH A902/8- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 177
48 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/8 | ZSL A902/8 | ZSL A902/8 | Состояние жалюзи №8 АВО A-902/3 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/8 | ZSL A902/8+/ZSL A902/8- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 177
49 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/9 | ZV A902/9 | ZV A902/9 | Положение жалюзи №9 АВО A-902/3 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/9-1 | ZV A902/9+/ZV A902/9- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 200
50 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/9 | HIC A902/9 | HV A902/9 | Регулирование положения жалюзи №9 АВО A-902/3 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/9-1 | HV A902/9+/HV A902/9- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 200
51 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/9 | XA A902/9 | XA A902/9 | Состояние жалюзи №9 АВО A-902/3 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/9 | XA A902/9+/XA A902/9- | нг(А)-LS (не Exi) 5x2x1,0 | 200
52 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/9 | ZL A902/9 | ZL A902/9 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №9 АВО A-902/3 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/9 | ZL A902/9+/ZL A902/9- | нг(А)-LS (не Exi) 5x2x1,0 | 200
53 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/9 | ZSH A902/9 | ZSH A902/9 | Состояние жалюзи №9 АВО A-902/3 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/9 | ZSH A902/9+/ZSH A902/9- | нг(А)-LS (не Exi) 5x2x1,0 | 200
54 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/9 | ZSL A902/9 | ZSL A902/9 | Состояние жалюзи №9 АВО A-902/3 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/9 | ZSL A902/9+/ZSL A902/9- | нг(А)-LS (не Exi) 5x2x1,0 | 200
55 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/10 | ZV A902/10 | ZV A902/10 | Положение жалюзи №10 АВО A-902/3,4 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/10-1 | ZV A902/10+/ZV A902/10- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 195
56 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/10 | HIC A902/10 | HV A902/10 | Регулирование положения жалюзи №10 АВО A-902/3,4 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/10-1 | HV A902/10+/HV A902/10- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 195
57 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/10 | XA A902/10 | XA A902/10 | Состояние жалюзи №10 АВО A-902/3,4 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/10 | XA A902/10+/XA A902/10- | нг(А)-LS (не Exi) 5x2x1,0 | 195
58 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/10 | ZL A902/10 | ZL A902/10 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №0 АВО A-902/3,4 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/10 | ZL A902/10+/ZL A902/10- | нг(А)-LS (не Exi) 5x2x1,0 | 195
59 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/10 | ZSH A902/10 | ZSH A902/10 | Состояние жалюзи №10 АВО A-902/3,4 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/10 | ZSH A902/10+/ZSH A902/10- | нг(А)-LS (не Exi) 5x2x1,0 | 195
60 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/10 | ZSL A902/10 | ZSL A902/10 | Состояние жалюзи №10 АВО A-902/3,4 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/10 | ZSL A902/10+/ZSL A902/10- | нг(А)-LS (не Exi) 5x2x1,0 | 195
61 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/11 | ZV A902/11 | ZV A902/11 | Положение жалюзи №11 АВО A-902/3 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/11-1 | ZV A902/11+/ZV A902/11- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 164
62 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/11 | HIC A902/11 | HV A902/11 | Регулирование положения жалюзи №11 АВО A-902/3 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/11-1 | HV A902/11+/HV A902/11- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 164
63 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/11 | XA A902/11 | XA A902/11 | Состояние жалюзи №11 АВО A-902/3 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/11 | XA A902/11+/XA A902/11- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 164
64 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/11 | ZL A902/11 | ZL A902/11 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №1 АВО A-902/3 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/11 | ZL A902/11+/ZL A902/11- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 164
65 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/11 | ZSH A902/11 | ZSH A902/11 | Состояние жалюзи №11 АВО A-902/3 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/11 | ZSH A902/11+/ZSH A902/11- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 164
66 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/11 | ZSL A902/11 | ZSL A902/11 | Состояние жалюзи №11 АВО A-902/3 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/11 | ZSL A902/11+/ZSL A902/11- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 164
67 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/12 | ZV A902/12 | ZV A902/12 | Положение жалюзи №12 АВО A-902/4 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/12-1 | ZV A902/12+/ZV A902/12- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 159
68 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/12 | HIC A902/12 | HV A902/12 | Регулирование положения жалюзи №12 АВО A-902/4 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/12-1 | HV A902/12+/HV A902/12- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 159
69 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/12 | XA A902/12 | XA A902/12 | Состояние жалюзи №12 АВО A-902/4 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/12 | XA A902/12+/XA A902/12- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 159
70 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/12 | ZL A902/12 | ZL A902/12 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №2 АВО A-902/4 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/12 | ZL A902/12+/ZL A902/12- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 159
71 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/12 | ZSH A902/12 | ZSH A902/12 | Состояние жалюзи №12 АВО A-902/4 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/12 | ZSH A902/12+/ZSH A902/12- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 159
72 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/12 | ZSL A902/12 | ZSL A902/12 | Состояние жалюзи №12 АВО A-902/4 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/12 | ZSL A902/12+/ZSL A902/12- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 159
73 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/13 | ZV A902/13 | ZV A902/13 | Положение жалюзи №13 АВО A-902/4 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/13-1 | ZV A902/13+/ZV A902/13- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 190
74 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/13 | HIC A902/13 | HV A902/13 | Регулирование положения жалюзи №13 АВО A-902/4 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 46 | [14 empty] | A902/13-1 | HV A902/13+/HV A902/13- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 190
75 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/13 | XA A902/13 | XA A902/13 | Состояние жалюзи №13 АВО A-902/4 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/13 | XA A902/13+/XA A902/13- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 190
76 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/13 | ZL A902/13 | ZL A902/13 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №3 АВО A-902/4 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/13 | ZL A902/13+/ZL A902/13- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 190
77 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/13 | ZSH A902/13 | ZSH A902/13 | Состояние жалюзи №13 АВО A-902/4 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/13 | ZSH A902/13+/ZSH A902/13- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 190
78 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/13 | ZSL A902/13 | ZSL A902/13 | Состояние жалюзи №13 АВО A-902/4 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/13 | ZSL A902/13+/ZSL A902/13- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 190
79 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/14 | ZV A902/14 | ZV A902/14 | Положение жалюзи №14 АВО A-902/4 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/14-1 | ZV A902/14+/ZV A902/14- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 172
80 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/14 | HIC A902/14 | HV A902/14 | Регулирование положения жалюзи №14 АВО A-902/4 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/14-1 | HV A902/14+/HV A902/14- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 172
81 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/14 | XA A902/14 | XA A902/14 | Состояние жалюзи №14 АВО A-902/4 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/14 | XA A902/14+/XA A902/14- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 172
82 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/14 | ZL A902/14 | ZL A902/14 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №4 АВО A-902/4 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/14 | ZL A902/14+/ZL A902/14- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 172
83 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/14 | ZSH A902/14 | ZSH A902/14 | Состояние жалюзи №14 АВО A-902/4 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/14 | ZSH A902/14+/ZSH A902/14- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 172
84 | МДЭА | БЛОК 003 | EHV | A902/14 | ZSL A902/14 | ZSL A902/14 | Состояние жалюзи №14 АВО A-902/4 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | _/Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | A902/14 | ZSL A902/14+/ZSL A902/14- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 172
85 | МДЭА | БЛОК 003 | FI | 9001 | FI 9001 | FT 9001 | Расход кислого газа из V-902 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 630 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI410301X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 7 |  |  | FT 9001 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 28 | 03JBEi003-01 | XT1:01/XT1:02 | FT 9001+/FT 9001- | [6 empty] | 03JBEi003-01 | FT 9001+/FT 9001- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
86 | МДЭА | БЛОК 003 | FI | 9501 | FI 9501 | FT 9501 | Расход топливного газа в V-902 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 800 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI410301X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 7 |  |  | FT 9501 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 29 | 03JBEi003-01 | XT1:13/XT1:14 | FT 9501+/FT 9501- | [6 empty] | 03JBEi003-01 | FT 9501+/FT 9501- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
87 | МДЭА | БЛОК 003 | FIRCA | 9021 | FIRCA 9021 | FT 9021 | Расход очищ. рег. МДЭА в V-902 | AI | 4-20 mA IS | L: 1,3; Низ: 0; Верх: 3.2 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41022AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 11 |  |  | FT 9021 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi003-01 | XT1:11/XT1:12 | FT 9021+/FT 9021- | FT 9021/24 | 0 | 0 | FT 9021/24 | / | FT 9021/24+/FT 9021/24- | 03JBEi003-01 | FT 9021+/FT 9021- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187 | FT 9021/24 | FT 9021/24+/FT 9021/24- | нг(А)-LS (не Exi) 4x2,5 | 206
88 | МДЭА | БЛОК 003 | FIRCA | 9021 | FV 9021 | FV 9021 | Управление клапаном FV 9021 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 | [6 empty] | FV 9021 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 27 | 03JBEi003-02 | XT1:07/XT1:08 | FV 9021+/FV 9021- | [6 empty] | 03JBEi003-02 | FV 9021+/FV 9021- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
89 | МДЭА | БЛОК 003 | LIA | 9003 | LIA 9003 | LT 9003 | Уровень в V-902 | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI410301X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 18 |  | SP-402-205 | LT 9003 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 29 | 03JBEi003-01 | XT1:05/XT1:06 | LT 9003+/LT 9003- | [6 empty] | 03JBEi003-01 | LT 9003+/LT 9003- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
90 | МДЭА | БЛОК 003 | LIRСA | 9006 | LIRСA 9006 | LT 9006 | Уровень в V-902 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41022BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | to FC 9002 |  |  | 21 |  | SP-402-205 | LT 9006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi003-01 | XT1:09/XT1:10 | LT 9006+/LT 9006- | [6 empty] | 03JBEi003-01 | LT 9006+/LT 9006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
91 | МДЭА | БЛОК 003 | LIRСA | 9006 | LI 9006 | LI 9006 | Индикатор уровня LI 9006 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 402/05 |  | 704 | LI 9006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 27 | 03JBEi003-01 | XT1:07/XT1:08 | LI 9006+/LI 9006- | [6 empty] | 03JBEi003-01 | LI 9006+/LI 9006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
92 | МДЭА | БЛОК 003 | LIRСA | 9009 | LV 9009 | LV 9009 | Управление клапаном LV 9009 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 | [6 empty] | LV 9009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi003-03 | XT1:01/XT1:02 | LV 9009+/LV 9009- | [6 empty] | 03JBEi003-03 | LV 9009+/LV 9009- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 140
93 | МДЭА | БЛОК 003 | PDIA | 9515 | PDIA 9515 | PDT 9515 | Перепад давления. В V-902 | AI | 4-20 mA IS | H: 0,1; Низ: 0; Верх: 0.16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410301X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 37 |  |  | PDT 9515 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi003-02 | XT1:11/XT1:12 | PDT 9515+/PDT 9515- | [6 empty] | 03JBEi003-02 | PDT 9515+/PDT 9515- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
94 | МДЭА | БЛОК 003 | PIA | 9514 | PIA 9514 | PT 9514 | Давление топливного газа в V-902 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410301X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 30 |  |  | PT 9514 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi003-02 | XT1:09/XT1:10 | PT 9514+/PT 9514- | [6 empty] | 03JBEi003-02 | PT 9514+/PT 9514- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
95 | МДЭА | БЛОК 003 | PIRCA | 9001 | PIRCA 9001 | PT 9001 | Давление в V-902 | AI | 4-20 mA IS | L: 1,5; H: 2,5; Низ: 0; Верх: 4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41022BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 33 |  |  | PT 9001 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi003-02 | XT1:03/XT1:04 | PT 9001+/PT 9001- | [6 empty] | 03JBEi003-02 | PT 9001+/PT 9001- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
96 | МДЭА | БЛОК 003 | PIRCA | 9001 | PV 9001 | PV 9001 | Управление клапаном PV 9001 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | [6 empty] | PV 9001 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi003-02 | XT1:05/XT1:06 | PV 9001+/PV 9001- | [6 empty] | 03JBEi003-02 | PV 9001+/PV 9001- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
97 | МДЭА | БЛОК 003 | PIRCA | 9001 | PI 9001 | PI 9001 | Индикатор давления PI 9001 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 4 | kg/cm2 |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 402/05 |  | 704 | PI 9001 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi003-02 | XT1:01/XT1:02 | PI 9001+/PI 9001- | [6 empty] | 03JBEi003-02 | PI 9001+/PI 9001- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
98 | МДЭА | БЛОК 003 | TI | 9502 | TI 9502A | TT 9502A | Температура воздуха под кожухом АВО A-902/1 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410302X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 40 |  |  | TT 9502A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 60 | 03JBEi003-04 | XT1:01/XT1:02 | TT 9502A+/TT 9502A- | [6 empty] | 03JBEi003-04 | TT 9502A+/TT 9502A- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 150
99 | МДЭА | БЛОК 003 | TI | 9502 | TI 9502B | TT 9502B | Температура воздуха под кожухом АВО A-902/2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410302X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 40 |  |  | TT 9502B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 60 | 03JBEi003-04 | XT1:03/XT1:04 | TT 9502B+/TT 9502B- | [6 empty] | 03JBEi003-04 | TT 9502B+/TT 9502B- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 150
100 | МДЭА | БЛОК 003 | TI | 9502 | TI 9502C | TT 9502C | Температура воздуха под кожухом АВО A-902/3 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410302X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 40 |  |  | TT 9502C | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 60 | 03JBEi003-04 | XT1:05/XT1:06 | TT 9502C+/TT 9502C- | [6 empty] | 03JBEi003-04 | TT 9502C+/TT 9502C- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 150
101 | МДЭА | БЛОК 003 | TI | 9502 | TI 9502D | TT 9502D | Температура воздуха под кожухом АВО A-902/4 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410302X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 40 |  |  | TT 9502D | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 60 | 03JBEi003-04 | XT1:07/XT1:08 | TT 9502D+/TT 9502D- | [6 empty] | 03JBEi003-04 | TT 9502D+/TT 9502D- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 150
102 | МДЭА | БЛОК 003 | TI | 9001 | TI 9001 | TT 9001 | Температура насыщенного МДЭА к E-901/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410301X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9001 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi003-01 | XT1:03/XT1:04 | TT 9001+/TT 9001- | [6 empty] | 03JBEi003-01 | TT 9001+/TT 9001- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 187
103 | МДЭА | БЛОК 003 | TIRCA | 9016 | TIA 9016A | TT 9016A | Температура регенерир. МДЭА ИЗ A-902 | AI | 4-20 mA IS | L: 40; H: 60; Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410302X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 43 |  |  | TT 9016A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi003-03 | XT1:03/XT1:04 | TT 9016A+/TT 9016A- | [6 empty] | 03JBEi003-03 | TT 9016A+/TT 9016A- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 140
104 | МДЭА | БЛОК 003 | TIRCA | 9016 | TIRCA 9016 | TT 9016B | Температура регенерир. МДЭА ИЗ A-902 | AI | 4-20 mA IS | L: 40; H: 60; Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41022BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 43 |  |  | TT 9016B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi003-03 | XT1:05/XT1:06 | TT 9016B+/TT 9016B- | [6 empty] | 03JBEi003-03 | TT 9016B+/TT 9016B- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 140
105 | МДЭА | БЛОК 003 | UV | 9504 | YY 9504A | YY 9504A | Управление клапаном UV 9504- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 48 |  |  | YY 9504A | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 10 | 03JBDi003-01 | XT1:01/XT1:02 | YY 9504A+/YY 9504A- | [6 empty] | 03JBDi003-01 | YY 9504A+/YY 9504A- | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 177
106 | МДЭА | БЛОК 003 | UV | 9504 | YY 9504B | YY 9504B | Управление клапаном UV 9504- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | [6 empty] | YY 9504B | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 10 | 03JBDi003-01 | XT1:03/XT1:04 | YY 9504B+/YY 9504B- | [6 empty] | 03JBDi003-01 | YY 9504B+/YY 9504B- | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 177
107 | МДЭА | БЛОК 003 | UV | 9504 | ZSH 9504 | ZSH 9504 | Состояние клапана UV 9504- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 48 |  |  | ZSH 9504 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 10 | 03JBSi003-01 | XT1:01/XT1:02 | ZSH 9504+/ZSH 9504- | [6 empty] | 03JBSi003-01 | ZSH 9504+/ZSH 9504- | нг(А)-LS (Exi) 2x2x1,0 | 177
108 | МДЭА | БЛОК 003 | UV | 9504 | ZSL 9504 | ZSL 9504 | Состояние клапана UV 9504- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 48 |  |  | ZSL 9504 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 10 | 03JBSi003-01 | XT1:03/XT1:04 | ZSL 9504+/ZSL 9504- | [6 empty] | 03JBSi003-01 | ZSL 9504+/ZSL 9504- | нг(А)-LS (Exi) 2x2x1,0 | 177
109 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | HS E9001B | HS E9001B | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9001 по месту в 15 м от задвижки - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 |  | HS E9001B | нг(А)-FRLS (не exi) 4x1,0 | 25 | 30JBS003-01 | XT1:01/XT1:02 | HS E9001B+/HS E9001B- | [6 empty] | 30JBS003-01 | HS E9001B+/HS E9001B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 150
110 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | HS1 E9001D | HS1 E9001D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9001 у насоса - Открыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 42 |  |  | HS1 E9001D | нг(А)-FRLS (не exi) 4x1,0 | 25 | 30JBS003-01 | XT1:03/XT1:04 | HS1 E9001D+/HS1 E9001D- | [6 empty] | 30JBS003-01 | HS1 E9001D+/HS1 E9001D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 150
111 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | HS2 E9001D | HS2 E9001D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9001 у насоса - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 |  | HS2 E9001D | нг(А)-FRLS (не exi) 4x1,0 | 25 | 30JBS003-01 | XT1:05/XT1:06 | HS2 E9001D+/HS2 E9001D- | [6 empty] | 30JBS003-01 | HS2 E9001D+/HS2 E9001D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 150
112 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | HS3 E9001D | HS3 E9001D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9001 у насоса - Стоп | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Стоп |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 |  | HS3 E9001D | нг(А)-FRLS (не exi) 4x1,0 | 25 | 30JBS003-01 | XT1:07/XT1:08 | HS3 E9001D+/HS3 E9001D- | [6 empty] | 30JBS003-01 | HS3 E9001D+/HS3 E9001D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 150
113 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | XA E9001 | XA E9001 | Положение электрозадвижки EUV 9001- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 9001-1 | XA E9001+/XA E9001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 174
114 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | ZL E9001 | ZL E9001 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 9001 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 | [13 empty] | EUV 9001-1 | ZL E9001+/ZL E9001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 174
115 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | ZSH E9001 | ZSH E9001 | Положение электрозадвижки EUV 9001- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 | [13 empty] | EUV 9001-1 | ZSH E9001+/ZSH E9001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 174
116 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | ZSL E9001 | ZSL E9001 | Положение электрозадвижки EUV 9001- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 | [13 empty] | EUV 9001-1 | ZSL E9001+/ZSL E9001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 174
117 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | HS1 E9001 | HS1 E9001 | Управление электрозадвижкой EUV 9001- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 | [13 empty] | EUV 9001-2 | HS1 E9001+/HS1 E9001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x1,5 | 174
118 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | HS2 E9001 | HS2 E9001 | Управление электрозадвижкой EUV 9001- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 | [13 empty] | EUV 9001-2 | HS2 E9001+/HS2 E9001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x1,5 | 174
119 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | HS3 E9001 | HS3 E9001 | Управление электрозадвижкой EUV 9001- Стоп | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Стоп |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 | [13 empty] | EUV 9001-2 | HS3 E9001+/HS3 E9001- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x1,5 | 174
120 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | ZLH E9001B | ZLH E9001B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 9001- Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 |  | ZLH E9001B | нг(А)-FRLS (не exi) 4x1,5 | 25 | 30JBD003-01 | XT1:01/XT1:02 | ZLH E9001B+/ZLH E9001B- | [6 empty] | 30JBD003-01 | ZLH E9001B+/ZLH E9001B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 174
121 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | ZLH E9001D | ZLH E9001D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 9001 у насоса - Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 |  | ZLH E9001D | нг(А)-FRLS (не exi) 4x1,5 | 25 | 30JBD003-01 | XT1:05/XT1:06 | ZLH E9001D+/ZLH E9001D- | [6 empty] | 30JBD003-01 | ZLH E9001D+/ZLH E9001D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 174
122 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | ZLL E9001B | ZLL E9001B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 9001- Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 |  | ZLL E9001B | нг(А)-FRLS (не exi) 4x1,5 | 25 | 30JBD003-01 | XT1:03/XT1:04 | ZLL E9001B+/ZLL E9001B- | [6 empty] | 30JBD003-01 | ZLL E9001B+/ZLL E9001B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 174
123 | МДЭА | БЛОК 003 | EUV | 9001 | ZLL E9001D | ZLL E9001D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 9001 у насоса - Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 57 | 45 |  | ZLL E9001D | нг(А)-FRLS (не exi) 4x1,5 | 25 | 30JBD003-01 | XT1:07/XT1:08 | ZLL E9001D+/ZLL E9001D- | [6 empty] | 30JBD003-01 | ZLL E9001D+/ZLL E9001D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 174
124 | МДЭА | БЛОК 003 | GAS | 22 | GAS 22 | GAT 22 | Концентрация H2S у V-902 | AI | 4-20 mA AS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 82 | 60 | [13 empty] | GAT 22 | GAT 22-/GAT 22/24- | нг(А)-FRLS (не Exi) 2x2x1,0 | 196
125 | МДЭА | БЛОК 003 | HA | 66 | HA 66 | HA 66 | Местная звуковая сигнализация у A-902 - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 82 | [14 empty] | HA 66 | HA 66-/HA 66+ | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 200
126 | МДЭА | БЛОК 003 | LISA | 9001 | LISA 9001 | LT 9001 | Уровень в V-902 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 24 | 6 | SP-402-205 | [12 empty] | LT 9001 | LT 9001-/LT 9001+ | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 217

## ТОП_004
№ п/п | Отделение | № блока | Код контура |  | Позиция контура | Позиция прибора | Hаименование | Тип сигнала | Тип сигнала | Блокировка |  | Сигнализация |  |  |  | Шкала |  | Единица изм. | Клапан | Система | Шкаф кроссовый | Схема технологическая | № листа ТХ | Примечание | Доп. условие вх. сигнала | Доп. условие вых. сигнала | № схемы контуров | № алгоритма | Опросный лист | Соединительная коробка (сигнальная) | [5 empty] | Соединительная коробка (питание) | [5 empty] | Магистральный кабель
[30 empty] | № кабель поле | Марка кабеля | Длинна (м) | № коробки | № клеммы | Маркировка | № кабель поле | Марка кабеля | Длинна (м) | № коробки | № клеммы | Маркировка | Сигнальный |  |  |  | Питание
[10 empty] | LL | HH | LL | L | H | HH | Низ | Верх | [24 empty] | № кабеля (сигнальный) | Маркировка | Марка кабеля | Длинна (м) | № кабеля (питание) | Маркировка | Марка кабеля | Длинна (м)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48
1 | МДЭА | БЛОК 004 | 004B | 1 | XA 04B1 | XA 04B1 | Состояние вентилятора В1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 104 | [14 empty] | s004В-1 | XA04B1+/XA04B1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
2 | МДЭА | БЛОК 004 | 004B | 1 | XL 04B1 | XL 04B1 | Состояние вентилятора В1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 104 | [14 empty] | s004В-1 | XL04B1+/XL04B1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
3 | МДЭА | БЛОК 004 | 004B | 2 | XA 04B2 | XA 04B2 | Состояние вентилятора В2 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 104 | [14 empty] | s004В-2 | XA04B2+/XA04B2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
4 | МДЭА | БЛОК 004 | 004B | 2 | XL 04B2 | XL 04B2 | Состояние вентилятора В2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 104 | [14 empty] | s004В-2 | XL04B2+/XL04B2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
5 | МДЭА | БЛОК 004 | 004B | 3 | XA 04B3 | XA 04B3 | Состояние вентилятора В3 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 104 | [14 empty] | s004В-3 | XA04B3+/XA04B3- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
6 | МДЭА | БЛОК 004 | 004B | 3 | XL 04B3 | XL 04B3 | Состояние вентилятора В3 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 104 | [14 empty] | s004В-3 | XL04B3+/XL04B3- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
7 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 1-1 | PA 04P11 | PA 04P11 | Давление на нагнетании вентилятора П1-1 - Низкое | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкое |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 100 | [14 empty] | s004П1-1 | PA04P11+/PA04P11- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
8 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 1-1 | TA 04P11_1 | TA 04P11_1 | Температура воздуха вентилятора П1-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 100 | [14 empty] | s004П1-1 | TA04P11_1+/TA04P11_1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
9 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 1-1 | TA 04P11_2 | TA 04P11_2 | Температура теплоносителя вентилятора П1-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 100 | [14 empty] | s004П1-1 | TA04P11_2+/TA04P11_2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
10 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 1-1 | XA 04P11 | XA 04P11 | Состояние вентилятора П1-1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 100 | [14 empty] | s004П1-1 | XA04P11+/XA04P11- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
11 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 1-1 | XL 04P11 | XL 04P11 | Состояние вентилятора П1-1- Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 100 | [14 empty] | s004П1-1 | XL04P11+/XL04P11- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
12 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 2-1 | PA 04P21 | PA 04P21 | Давление на нагнетании вентилятора П2-1 - Низкое | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкое |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 101 | [14 empty] | s004П2-1 | PA04P21+/PA04P21- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
13 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 2-1 | TA 04P21_1 | TA 04P21_1 | Температура воздуха вентилятора П2-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 101 | [14 empty] | s004П2-1 | TA04P21_1+/TA04P21_1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
14 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 2-1 | TA 04P21_2 | TA 04P21_2 | Температура теплоносителя вентилятора П2-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 101 | [14 empty] | s004П2-1 | TA04P21_2+/TA04P21_2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
15 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 2-1 | XA 04P21 | XA 04P21 | Состояние вентилятора П2-1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 101 | [14 empty] | s004П2-1 | XA04P21+/XA04P21- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
16 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 2-1 | XL 04P21 | XL 04P21 | Состояние вентилятора П2-1- Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 101 | [14 empty] | s004П2-1 | XL04P21+/XL04P21- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
17 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 3-1 | PA 04P31 | PA 04P31 | Давление на нагнетании вентилятора П3-1 - Низкое | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкое |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 102 | [14 empty] | s004П3-1 | PA04P31+/PA04P31- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
18 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 3-1 | TA 04P31_1 | TA 04P31_1 | Температура воздуха вентилятора П3-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 102 | [14 empty] | s004П3-1 | TA04P31_1+/TA04P31_1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
19 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 3-1 | TA 04P31_2 | TA 04P31_2 | Температура теплоносителя вентилятора П3-1 - Низкая | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Низкая |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 102 | [14 empty] | s004П3-1 | TA04P31_2+/TA04P31_2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
20 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 3-1 | XA 04P31 | XA 04P31 | Состояние вентилятора П3-1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 102 | [14 empty] | s004П3-1 | XA04P31+/XA04P31- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
21 | МДЭА | БЛОК 004 | 004П | 3-1 | XL 04P31 | XL 04P31 | Состояние вентилятора П3-1- Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 102 | [14 empty] | s004П3-1 | XL04P31+/XL04P31- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
22 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801 | SV A801 | SV A801 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-801 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41020BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | SV A-801 | SVA801+/SVA801- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
23 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801-M1 | XA A801-M1 | XA A801-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-801 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XAA801-M1+/XAA801-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
24 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801-M1 | XL A801-M1 | XL A801-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-801 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XLA801-M1+/XLA801-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
25 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801-M1 | XL1 A801-M1 | XL1 A801-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-801 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XL1A801-M1+/XL1A801-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
26 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801-M1 | XL2 A801-M1 | XL2 A801-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-801 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XL2A801-M1+/XL2A801-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
27 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801-M1 | HS A801-M1 | HS A801-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-801 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A2 | HSA801-M1-S/HSA801-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
28 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801-M2 | XA A801-M2 | XA A801-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-801 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XAA801-M2+/XAA801-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
29 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801-M2 | XL A801-M2 | XL A801-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-801 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XLA801-M2+/XLA801-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
30 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 801-M2 | HS A801-M2 | HS A801-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-801 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A2 | HSA801-M2-S/HSA801-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
31 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1 | SV A802/1 | SV A802/1 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-802/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41020BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | SV A-802/1 | SVA802/1+/SVA802/1- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
32 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1-M1 | XA A802/1-M1 | XA A802/1-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-802/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XAA802/1-M1+/XAA802/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
33 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1-M1 | XL A802/1-M1 | XL A802/1-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-802/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XLA802/1-M1+/XLA802/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
34 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1-M1 | XL1 A802/1-M1 | XL1 A802/1-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-802/1 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XL1A802/1-M1+/XL1A802/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
35 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1-M1 | XL2 A802/1-M1 | XL2 A802/1-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-802/1 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XL2A802/1-M1+/XL2A802/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
36 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1-M1 | HS A802/1-M1 | HS A802/1-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-802/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A2 | HSA802/1-M1-S/HSA802/1-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
37 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1-M2 | XA A802/1-M2 | XA A802/1-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-802/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XAA802/1-M2+/XAA802/1-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
38 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1-M2 | XL A802/1-M2 | XL A802/1-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-802/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XLA802/1-M2+/XLA802/1-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
39 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/1-M2 | HS A802/1-M2 | HS A802/1-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-802/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A2 | HSA802/1-M2-S/HSA802/1-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
40 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2 | SV A802/2 | SV A802/2 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-802/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41020BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | SV A-802/2 | SVA802/2+/SVA802/2- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
41 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2-M1 | XA A802/2-M1 | XA A802/2-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-802/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XAA802/2-M1+/XAA802/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
42 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2-M1 | XL A802/2-M1 | XL A802/2-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-802/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XLA802/2-M1+/XLA802/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
43 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2-M1 | XL1 A802/2-M1 | XL1 A802/2-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-802/2 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XL1A802/2-M1+/XL1A802/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
44 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2-M1 | XL2 A802/2-M1 | XL2 A802/2-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-802/2 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1a | XL2A802/2-M1+/XL2A802/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
45 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2-M1 | HS A802/2-M1 | HS A802/2-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-802/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A2 | HSA802/2-M1-S/HSA802/2-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
46 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2-M2 | XA A802/2-M2 | XA A802/2-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-802/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XAA802/2-M2+/XAA802/2-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
47 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2-M2 | XL A802/2-M2 | XL A802/2-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-802/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XLA802/2-M2+/XLA802/2-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
48 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 802/2-M2 | HS A802/2-M2 | HS A802/2-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-802/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A2 | HSA802/2-M2-S/HSA802/2-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
49 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1 | SV A803/1 | SV A803/1 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-803/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41020BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | SV A-803/1 | SVA803/1+/SVA803/1- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
50 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M1 | XA A803/1-M1 | XA A803/1-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-803/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1b | XAA803/1-M1+/XAA803/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
51 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M1 | XL A803/1-M1 | XL A803/1-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-803/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1b | XLA803/1-M1+/XLA803/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
52 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M1 | XL1 A803/1-M1 | XL1 A803/1-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-803/1 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1b | XL1A803/1-M1+/XL1A803/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
53 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M1 | XL2 A803/1-M1 | XL2 A803/1-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-803/1 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1b | XL2A803/1-M1+/XL2A803/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
54 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M1 | HS A803/1-M1 | HS A803/1-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-803/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A2 | HSA803/1-M1-S/HSA803/1-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
55 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M2 | XA A803/1-M2 | XA A803/1-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-803/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XAA803/1-M2+/XAA803/1-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
56 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M2 | XL A803/1-M2 | XL A803/1-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-803/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XLA803/1-M2+/XLA803/1-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
57 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M2 | HS A803/1-M2 | HS A803/1-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-803/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A2 | HSA803/1-M2-S/HSA803/1-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
58 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M3 | XA A803/1-M3 | XA A803/1-M3 | Состояние вентилятора M3 АВО A-803/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XAA803/1-M3+/XAA803/1-M3- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
59 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M3 | XL A803/1-M3 | XL A803/1-M3 | Состояние вентилятора M3 АВО A-803/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1a | XLA803/1-M3+/XLA803/1-M3- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
60 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/1-M3 | HS A803/1-M3 | HS A803/1-M3 | Команда управления вентилятором M3 АВО A-803/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A2 | HSA803/1-M3-S/HSA803/1-M3-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
61 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2 | SV A803/2 | SV A803/2 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-803/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41020BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | SV A-803/2 | SVA803/2+/SVA803/2- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
62 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M1 | XA A803/2-M1 | XA A803/2-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-803/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1b | XAA803/2-M1+/XAA803/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
63 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M1 | XL A803/2-M1 | XL A803/2-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-803/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1b | XLA803/2-M1+/XLA803/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
64 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M1 | XL1 A803/2-M1 | XL1 A803/2-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-803/2 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1b | XL1A803/2-M1+/XL1A803/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
65 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M1 | XL2 A803/2-M1 | XL2 A803/2-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-803/2 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A1b | XL2A803/2-M1+/XL2A803/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
66 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M1 | HS A803/2-M1 | HS A803/2-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-803/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-A2 | HSA803/2-M1-S/HSA803/2-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
67 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M2 | XA A803/2-M2 | XA A803/2-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-803/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1b | XAA803/2-M2+/XAA803/2-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
68 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M2 | XL A803/2-M2 | XL A803/2-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-803/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1b | XLA803/2-M2+/XLA803/2-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
69 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M2 | HS A803/2-M2 | HS A803/2-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-803/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A2 | HSA803/2-M2-S/HSA803/2-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
70 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M3 | XA A803/2-M3 | XA A803/2-M3 | Состояние вентилятора M3 АВО A-803/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1b | XAA803/2-M3+/XAA803/2-M3- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
71 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M3 | XL A803/2-M3 | XL A803/2-M3 | Состояние вентилятора M3 АВО A-803/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410214X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A1b | XLA803/2-M3+/XLA803/2-M3- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
72 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 803/2-M3 | HS A803/2-M3 | HS A803/2-M3 | Команда управления вентилятором M3 АВО A-803/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410217X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-A2 | HSA803/2-M3-S/HSA803/2-M3-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
73 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1 | SV A901/1 | SV A901/1 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-901/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41032AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | SV A-901/1 | SVA901/1+/SVA901/1- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
74 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1-M1 | XA A901/1-M1 | XA A901/1-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-901/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XAA901/1-M1+/XAA901/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
75 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1-M1 | XL A901/1-M1 | XL A901/1-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-901/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XLA901/1-M1+/XLA901/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
76 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1-M1 | XL1 A901/1-M1 | XL1 A901/1-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-901/1 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XL1A901/1-M1+/XL1A901/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
77 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1-M1 | XL2 A901/1-M1 | XL2 A901/1-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-901/1 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XL2A901/1-M1+/XL2A901/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
78 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1-M1 | HS A901/1-M1 | HS A901/1-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-901/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A2 | HSA901/1-M1-S/HSA901/1-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
79 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1-M2 | XA A901/1-M2 | XA A901/1-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-901/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XAA901/1-M2+/XAA901/1-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
80 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1-M2 | XL A901/1-M2 | XL A901/1-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-901/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XLA901/1-M2+/XLA901/1-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
81 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/1-M2 | HS A901/1-M2 | HS A901/1-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-901/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A2 | HSA901/1-M2-S/HSA901/1-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
82 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2 | SV A901/2 | SV A901/2 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-901/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41032AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | SV A-901/2 | SVA901/2+/SVA901/2- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
83 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2-M1 | XA A901/2-M1 | XA A901/2-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-901/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XAA901/2-M1+/XAA901/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
84 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2-M1 | XL A901/2-M1 | XL A901/2-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-901/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XLA901/2-M1+/XLA901/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
85 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2-M1 | XL1 A901/2-M1 | XL1 A901/2-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-901/2 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XL1A901/2-M1+/XL1A901/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
86 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2-M1 | XL2 A901/2-M1 | XL2 A901/2-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-901/2 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XL2A901/2-M1+/XL2A901/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
87 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2-M1 | HS A901/2-M1 | HS A901/2-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-901/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A2 | HSA901/2-M1-S/HSA901/2-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
88 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2-M2 | XA A901/2-M2 | XA A901/2-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-901/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XAA901/2-M2+/XAA901/2-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
89 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2-M2 | XL A901/2-M2 | XL A901/2-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-901/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XLA901/2-M2+/XLA901/2-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
90 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 901/2-M2 | HS A901/2-M2 | HS A901/2-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-901/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 67 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A2 | HSA901/2-M2-S/HSA901/2-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
91 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1 | SV A902/1 | SV A902/1 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-902/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41032AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | SV A-902/1 | SVA902/1+/SVA902/1- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
92 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1-M1 | XA A902/1-M1 | XA A902/1-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-902/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XAA902/1-M1+/XAA902/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
93 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1-M1 | XL A902/1-M1 | XL A902/1-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-902/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XLA902/1-M1+/XLA902/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
94 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1-M1 | XL1 A902/1-M1 | XL1 A902/1-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-902/1 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XL1A902/1-M1+/XL1A902/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
95 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1-M1 | XL2 A902/1-M1 | XL2 A902/1-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-902/1 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XL2A902/1-M1+/XL2A902/1-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
96 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1-M1 | HS A902/1-M1 | HS A902/1-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-902/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A2 | HSA902/1-M1-S/HSA902/1-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
97 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1-M2 | XA A902/1-M2 | XA A902/1-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-902/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XAA902/1-M2+/XAA902/1-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
98 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1-M2 | XL A902/1-M2 | XL A902/1-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-902/1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XLA902/1-M2+/XLA902/1-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
99 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/1-M2 | HS A902/1-M2 | HS A902/1-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-902/1 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A2 | HSA902/1-M2-S/HSA902/1-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
100 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2 | SV A902/2 | SV A902/2 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-902/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41032AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | SV A-902/2 | SVA902/2+/SVA902/2- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
101 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2-M1 | XA A902/2-M1 | XA A902/2-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-902/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XAA902/2-M1+/XAA902/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
102 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2-M1 | XL A902/2-M1 | XL A902/2-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-902/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XLA902/2-M1+/XLA902/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
103 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2-M1 | XL1 A902/2-M1 | XL1 A902/2-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-902/2 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XL1A902/2-M1+/XL1A902/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
104 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2-M1 | XL2 A902/2-M1 | XL2 A902/2-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-902/2 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1a | XL2A902/2-M1+/XL2A902/2-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
105 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2-M1 | HS A902/2-M1 | HS A902/2-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-902/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A2 | HSA902/2-M1-S/HSA902/2-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
106 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2-M2 | XA A902/2-M2 | XA A902/2-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-902/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XAA902/2-M2+/XAA902/2-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
107 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2-M2 | XL A902/2-M2 | XL A902/2-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-902/2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1a | XLA902/2-M2+/XLA902/2-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
108 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/2-M2 | HS A902/2-M2 | HS A902/2-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-902/2 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 13 |  |  |  | 68 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A2 | HSA902/2-M2-S/HSA902/2-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
109 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3 | SV A902/3 | SV A902/3 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-902/3 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41032AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | SV A-902/3 | SVA902/3+/SVA902/3- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
110 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3-M1 | XA A902/3-M1 | XA A902/3-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-902/3 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1b | XAA902/3-M1+/XAA902/3-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
111 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3-M1 | XL A902/3-M1 | XL A902/3-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-902/3 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1b | XLA902/3-M1+/XLA902/3-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
112 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3-M1 | XL1 A902/3-M1 | XL1 A902/3-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-902/3 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1b | XL1A902/3-M1+/XL1A902/3-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
113 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3-M1 | XL2 A902/3-M1 | XL2 A902/3-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-902/3 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1b | XL2A902/3-M1+/XL2A902/3-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
114 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3-M1 | HS A902/3-M1 | HS A902/3-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-902/3 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A2 | HSA902/3-M1-S/HSA902/3-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
115 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3-M2 | XA A902/3-M2 | XA A902/3-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-902/3 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1b | XAA902/3-M2+/XAA902/3-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
116 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3-M2 | XL A902/3-M2 | XL A902/3-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-902/3 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1b | XLA902/3-M2+/XLA902/3-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
117 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/3-M2 | HS A902/3-M2 | HS A902/3-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-902/3 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A2 | HSA902/3-M2-S/HSA902/3-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
118 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4 | SV A902/4 | SV A902/4 | Регулирование частоты вращения вентилятора M1 АВО A-902/4 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS43C/ AO41032AX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | SV A-902/4 | SVA902/4+/SVA902/4- | нг(А)-LS (не Exi) 1x2x1,0 | 175
119 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4-M1 | XA A902/4-M1 | XA A902/4-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-902/4 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1b | XAA902/4-M1+/XAA902/4-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
120 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4-M1 | XL A902/4-M1 | XL A902/4-M1 | Состояние вентилятора M1 АВО A-902/4 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1b | XLA902/4-M1+/XLA902/4-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
121 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4-M1 | XL1 A902/4-M1 | XL1 A902/4-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-902/4 - Готов | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Готов |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1b | XL1A902/4-M1+/XL1A902/4-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
122 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4-M1 | XL2 A902/4-M1 | XL2 A902/4-M1 | Состояние ЧРП вентилятора M1 АВО A-902/4 - Байпас | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Байпас |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A1b | XL2A902/4-M1+/XL2A902/4-M1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
123 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4-M1 | HS A902/4-M1 | HS A902/4-M1 | Команда управления вентилятором M1 АВО A-902/4 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-A2 | HSA902/4-M1-S/HSA902/4-M1-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
124 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4-M2 | XA A902/4-M2 | XA A902/4-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-902/4 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1b | XAA902/4-M2+/XAA902/4-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
125 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4-M2 | XL A902/4-M2 | XL A902/4-M2 | Состояние вентилятора M2 АВО A-902/4 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410332X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A1b | XLA902/4-M2+/XLA902/4-M2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
126 | МДЭА | БЛОК 004 | A- | 902/4-M2 | HS A902/4-M2 | HS A902/4-M2 | Команда управления вентилятором M2 АВО A-902/4 - Выключить | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Выкл |  | DCS | DCS43C/ DO410336X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 14 |  |  |  | 69 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-A2 | HSA902/4-M2-S/HSA902/4-M2-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,5 | 175
127 | МДЭА | БЛОК 004 | AB | 1 | XA 04AB1 | XA 04AB1 | Состояние вентилятора АВ1 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 105 | [14 empty] | s004АВ-1 | XA04AB1+/XA04AB1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
128 | МДЭА | БЛОК 004 | AB | 1 | XL 04AB1 | XL 04AB1 | Состояние вентилятора АВ1 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 105 | [14 empty] | s004АВ-1 | XL04AB1+/XL04AB1- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
129 | МДЭА | БЛОК 004 | AB | 2 | XA 04AB2 | XA 04AB2 | Состояние вентилятора АВ2 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 105 | [14 empty] | s004АВ-2 | XA04AB2+/XA04AB2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
130 | МДЭА | БЛОК 004 | AB | 2 | XL 04AB2 | XL 04AB2 | Состояние вентилятора АВ2 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 105 | [14 empty] | s004АВ-2 | XL04AB2+/XL04AB2- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
131 | МДЭА | БЛОК 004 | AB | 3 | XA 04AB3 | XA 04AB3 | Состояние вентилятора АВ3 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 105 | [14 empty] | s004АВ-3 | XA04AB3+/XA04AB3- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
132 | МДЭА | БЛОК 004 | AB | 3 | XL 04AB3 | XL 04AB3 | Состояние вентилятора АВ3 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411214X | МДЭА. 003_VENT_A3 |  |  |  |  | 105 | [14 empty] | s004АВ-3 | XL04AB3+/XL04AB3- | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 145
133 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/1 | ZV A801/1 | ZV A801/1 | Положение жалюзи №1 АВО A-801 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1-1 | ZVA801/1+/ZVA801/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 220
134 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/1 | HIC A801/1 | HV A801/1 | Регулирование положения жалюзи №1 АВО A-801 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 |  |  |  | 50 | [14 empty] | A801/1-1 | HVA801/1+/HVA801/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 220
135 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/1 | XA A801/1 | XA A801/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-801 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1 | XAA801/1+/XAA801/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 220
136 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/1 | ZL A801/1 | ZL A801/1 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №1 АВО A-801 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1 | ZLA801/1+/ZLA801/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 220
137 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/1 | ZSH A801/1 | ZSH A801/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-801 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1 | ZSHA801/1+/ZSHA801/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 220
138 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/1 | ZSL A801/1 | ZSL A801/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-801 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1 | ZSLA801/1+/ZSLA801/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 220
139 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/2 | ZV A801/2 | ZV A801/2 | Положение жалюзи №2 АВО A-801 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/2-1 | ZVA801/2+/ZVA801/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 220
140 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/2 | HIC A801/2 | HV A801/2 | Регулирование положения жалюзи №2 АВО A-801 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/2-1 | HVA801/2+/HVA801/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 220
141 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/2 | XA A801/2 | XA A801/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-801 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1 | XAA801/2+/XAA801/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 220
142 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/2 | ZL A801/2 | ZL A801/2 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №2 АВО A-801 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1 | ZLA801/2+/ZLA801/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 220
143 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/2 | ZSH A801/2 | ZSH A801/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-801 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1 | ZSHA801/2+/ZSHA801/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 220
144 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A801/2 | ZSL A801/2 | ZSL A801/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-801 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 | [18 empty] | A801/1 | ZSLA801/2+/ZSLA801/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 220
145 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/1 | ZV A802/1 | ZV A802/1 | Положение жалюзи №1 АВО A-802/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/1-1 | ZVA802/1+/ZVA802/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
146 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/1 | HIC A802/1 | HV A802/1 | Регулирование положения жалюзи №1 АВО A-802/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 50 | [14 empty] | A802/1-1 | HVA802/1+/HVA802/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
147 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/1 | XA A802/1 | XA A802/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-802/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/1 | XAA802/1+/XAA802/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
148 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/1 | ZL A802/1 | ZL A802/1 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №1 АВО A-802/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/1 | ZLA802/1+/ZLA802/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
149 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/1 | ZSH A802/1 | ZSH A802/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-802/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/1 | ZSHA802/1+/ZSHA802/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
150 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/1 | ZSL A802/1 | ZSL A802/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-802/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/1 | ZSLA802/1+/ZSLA802/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
151 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/2 | ZV A802/2 | ZV A802/2 | Положение жалюзи №2 АВО A-802/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/2-1 | ZVA802/2+/ZVA802/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
152 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/2 | HIC A802/2 | HV A802/2 | Регулирование положения жалюзи №2 АВО A-802/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/2-1 | HVA802/2+/HVA802/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
153 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/2 | XA A802/2 | XA A802/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-802/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/2 | XAA802/2+/XAA802/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
154 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/2 | ZL A802/2 | ZL A802/2 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №2 АВО A-802/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/2 | ZLA802/2+/ZLA802/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
155 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/2 | ZSH A802/2 | ZSH A802/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-802/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/2 | ZSHA802/2+/ZSHA802/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
156 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/2 | ZSL A802/2 | ZSL A802/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-802/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/2 | ZSLA802/2+/ZSLA802/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
157 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/3 | ZV A802/3 | ZV A802/3 | Положение жалюзи №3 АВО A-802/1,2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/3-1 | ZVA802/3+/ZVA802/3- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 102
158 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/3 | HIC A802/3 | HV A802/3 | Регулирование положения жалюзи №3 АВО A-802/1,2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/3-1 | HVA802/3+/HVA802/3- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 102
159 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/3 | XA A802/3 | XA A802/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-802/1,2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/3 | XAA802/3+/XAA802/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 102
160 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/3 | ZL A802/3 | ZL A802/3 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №3 АВО A-802/1,2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/3 | ZLA802/3+/ZLA802/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 102
161 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/3 | ZSH A802/3 | ZSH A802/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-802/1,2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/3 | ZSHA802/3+/ZSHA802/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 102
162 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/3 | ZSL A802/3 | ZSL A802/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-802/1,2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/3 | ZSLA802/3+/ZSLA802/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 102
163 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/4 | ZV A802/4 | ZV A802/4 | Положение жалюзи №4 АВО A-802/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/4-1 | ZVA802/4+/ZVA802/4- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
164 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/4 | HIC A802/4 | HV A802/4 | Регулирование положения жалюзи №4 АВО A-802/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/4-1 | HVA802/4+/HVA802/4- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
165 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/4 | XA A802/4 | XA A802/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-802/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/4 | XAA802/4+/XAA802/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
166 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/4 | ZL A802/4 | ZL A802/4 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №4 АВО A-802/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/4 | ZLA802/4+/ZLA802/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
167 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/4 | ZSH A802/4 | ZSH A802/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-802/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/4 | ZSHA802/4+/ZSHA802/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
168 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/4 | ZSL A802/4 | ZSL A802/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-802/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/4 | ZSLA802/4+/ZSLA802/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
169 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/5 | ZV A802/5 | ZV A802/5 | Положение жалюзи №5 АВО A-802/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/5-1 | ZVA802/5+/ZVA802/5- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
170 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/5 | HIC A802/5 | HV A802/5 | Регулирование положения жалюзи №5 АВО A-802/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/5-1 | HVA802/5+/HVA802/5- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
171 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/5 | XA A802/5 | XA A802/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-802/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/5 | XAA802/5+/XAA802/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
172 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/5 | ZL A802/5 | ZL A802/5 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №5 АВО A-802/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/5 | ZLA802/5+/ZLA802/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
173 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/5 | ZSH A802/5 | ZSH A802/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-802/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/5 | ZSHA802/5+/ZSHA802/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
174 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/5 | ZSL A802/5 | ZSL A802/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-802/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/5 | ZSLA802/5+/ZSLA802/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
175 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/6 | ZV A802/6 | ZV A802/6 | Положение жалюзи №6 АВО A-802/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/6-1 | ZVA802/6+/ZVA802/6- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
176 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/6 | HIC A802/6 | HV A802/6 | Регулирование положения жалюзи №6 АВО A-802/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 50 | [14 empty] | A802/6-1 | HVA802/6+/HVA802/6- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
177 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/6 | XA A802/6 | XA A802/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-802/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/6 | XAA802/6+/XAA802/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
178 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/6 | ZL A802/6 | ZL A802/6 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №6 АВО A-802/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/6 | ZLA802/6+/ZLA802/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
179 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/6 | ZSH A802/6 | ZSH A802/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-802/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/6 | ZSHA802/6+/ZSHA802/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
180 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/6 | ZSL A802/6 | ZSL A802/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-802/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/6 | ZSLA802/6+/ZSLA802/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
181 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/7 | ZV A802/7 | ZV A802/7 | Положение жалюзи №7 АВО A-802/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/7-1 | ZVA802/7+/ZVA802/7- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
182 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/7 | HIC A802/7 | HV A802/7 | Регулирование положения жалюзи №7 АВО A-802/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/7-1 | HVA802/7+/HVA802/7- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 107
183 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/7 | XA A802/7 | XA A802/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-802/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/7 | XAA802/7+/XAA802/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
184 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/7 | ZL A802/7 | ZL A802/7 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №7 АВО A-802/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/7 | ZLA802/7+/ZLA802/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
185 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/7 | ZSH A802/7 | ZSH A802/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-802/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/7 | ZSHA802/7+/ZSHA802/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
186 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A802/7 | ZSL A802/7 | ZSL A802/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-802/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 | [18 empty] | A802/7 | ZSLA802/7+/ZSLA802/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
187 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/1 | ZV A803/1 | ZV A803/1 | Положение жалюзи №1 АВО A-803/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/1-1 | ZVA803/1+/ZVA803/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
188 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/1 | HIC A803/1 | HV A803/1 | Регулирование положения жалюзи №1 АВО A-803/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 51 | [14 empty] | A803/1-1 | HVA803/1+/HVA803/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
189 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/1 | XA A803/1 | XA A803/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-803/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/1 | XAA803/1+/XAA803/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
190 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/1 | ZL A803/1 | ZL A803/1 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №1 АВО A-803/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/1 | ZLA803/1+/ZLA803/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
191 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/1 | ZSH A803/1 | ZSH A803/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-803/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/1 | ZSHA803/1+/ZSHA803/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
192 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/1 | ZSL A803/1 | ZSL A803/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-803/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/1 | ZSLA803/1+/ZSLA803/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 107
193 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/2 | ZV A803/2 | ZV A803/2 | Положение жалюзи №2 АВО A-803/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/2-1 | ZVA803/2+/ZVA803/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
194 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/2 | HIC A803/2 | HV A803/2 | Регулирование положения жалюзи №2 АВО A-803/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/2-1 | HVA803/2+/HVA803/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
195 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/2 | XA A803/2 | XA A803/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-803/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/2 | XAA803/2+/XAA803/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
196 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/2 | ZL A803/2 | ZL A803/2 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №2 АВО A-803/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/2 | ZLA803/2+/ZLA803/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
197 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/2 | ZSH A803/2 | ZSH A803/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-803/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/2 | ZSHA803/2+/ZSHA803/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
198 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/2 | ZSL A803/2 | ZSL A803/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-803/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/2 | ZSLA803/2+/ZSLA803/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
199 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/3 | ZV A803/3 | ZV A803/3 | Положение жалюзи №3 АВО A-803/1,2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/3-1 | ZVA803/3+/ZVA803/3- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
200 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/3 | HIC A803/3 | HV A803/3 | Регулирование положения жалюзи №3 АВО A-803/1,2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/3-1 | HVA803/3+/HVA803/3- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
201 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/3 | XA A803/3 | XA A803/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-803/1,2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/3 | XAA803/3+/XAA803/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
202 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/3 | ZL A803/3 | ZL A803/3 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №3 АВО A-803/1,2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/3 | ZLA803/3+/ZLA803/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
203 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/3 | ZSH A803/3 | ZSH A803/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-803/1,2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/3 | ZSHA803/3+/ZSHA803/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
204 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/3 | ZSL A803/3 | ZSL A803/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-803/1,2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/3 | ZSLA803/3+/ZSLA803/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
205 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/4 | ZV A803/4 | ZV A803/4 | Положение жалюзи №4 АВО A-803/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/4-1 | ZVA803/4+/ZVA803/4- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
206 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/4 | HIC A803/4 | HV A803/4 | Регулирование положения жалюзи №4 АВО A-803/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013DX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/4-1 | HVA803/4+/HVA803/4- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
207 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/4 | XA A803/4 | XA A803/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-803/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/4 | XAA803/4+/XAA803/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
208 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/4 | ZL A803/4 | ZL A803/4 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №4 АВО A-803/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/4 | ZLA803/4+/ZLA803/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
209 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/4 | ZSH A803/4 | ZSH A803/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-803/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/4 | ZSHA803/4+/ZSHA803/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
210 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/4 | ZSL A803/4 | ZSL A803/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-803/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/4 | ZSLA803/4+/ZSLA803/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
211 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/5 | ZV A803/5 | ZV A803/5 | Положение жалюзи №5 АВО A-803/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/5-1 | ZVA803/5+/ZVA803/5- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
212 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/5 | HIC A803/5 | HV A803/5 | Регулирование положения жалюзи №5 АВО A-803/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/5-1 | HVA803/5+/HVA803/5- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
213 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/5 | XA A803/5 | XA A803/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-803/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/5 | XAA803/5+/XAA803/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
214 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/5 | ZL A803/5 | ZL A803/5 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №5 АВО A-803/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/5 | ZLA803/5+/ZLA803/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
215 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/5 | ZSH A803/5 | ZSH A803/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-803/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/5 | ZSHA803/5+/ZSHA803/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
216 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/5 | ZSL A803/5 | ZSL A803/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-803/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/5 | ZSLA803/5+/ZSLA803/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
217 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/6 | ZV A803/6 | ZV A803/6 | Положение жалюзи №6 АВО A-803/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/6-1 | ZVA803/6+/ZVA803/6- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
218 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/6 | HIC A803/6 | HV A803/6 | Регулирование положения жалюзи №6 АВО A-803/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 51 | [14 empty] | A803/6-1 | HVA803/6+/HVA803/6- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
219 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/6 | XA A803/6 | XA A803/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-803/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/6 | XAA803/6+/XAA803/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
220 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/6 | ZL A803/6 | ZL A803/6 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №6 АВО A-803/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/6 | ZLA803/6+/ZLA803/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
221 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/6 | ZSH A803/6 | ZSH A803/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-803/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/6 | ZSHA803/6+/ZSHA803/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
222 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/6 | ZSL A803/6 | ZSL A803/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-803/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/6 | ZSLA803/6+/ZSLA803/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
223 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/7 | ZV A803/7 | ZV A803/7 | Положение жалюзи №7 АВО A-803/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/7-1 | ZVA803/7+/ZVA803/7- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
224 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/7 | HIC A803/7 | HV A803/7 | Регулирование положения жалюзи №7 АВО A-803/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/7-1 | HVA803/7+/HVA803/7- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 117
225 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/7 | XA A803/7 | XA A803/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-803/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/7 | XAA803/7+/XAA803/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
226 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/7 | ZL A803/7 | ZL A803/7 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №7 АВО A-803/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/7 | ZLA803/7+/ZLA803/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
227 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/7 | ZSH A803/7 | ZSH A803/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-803/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/7 | ZSHA803/7+/ZSHA803/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
228 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A803/7 | ZSL A803/7 | ZSL A803/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-803/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 | [18 empty] | A803/7 | ZSLA803/7+/ZSLA803/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 117
229 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/1 | ZV A901/1 | ZV A901/1 | Положение жалюзи №1 АВО A-901/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/1-1 | ZVA901/1+/ZVA901/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
230 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/1 | HIC A901/1 | HV A901/1 | Регулирование положения жалюзи №1 АВО A-901/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 45 | [14 empty] | A901/1-1 | HVA901/1+/HVA901/1- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
231 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/1 | XA A901/1 | XA A901/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-901/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/1 | XAA901/1+/XAA901/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 80
232 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/1 | ZL A901/1 | ZL A901/1 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №1 АВО A-901/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/1 | ZLA901/1+/ZLA901/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 80
233 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/1 | ZSH A901/1 | ZSH A901/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-901/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/1 | ZSHA901/1+/ZSHA901/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 80
234 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/1 | ZSL A901/1 | ZSL A901/1 | Состояние жалюзи №1 АВО A-901/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/1 | ZSLA901/1+/ZSLA901/1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 80
235 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/2 | ZV A901/2 | ZV A901/2 | Положение жалюзи №2 АВО A-901/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/2-1 | ZVA901/2+/ZVA901/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
236 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/2 | HIC A901/2 | HV A901/2 | Регулирование положения жалюзи №2 АВО A-901/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/2-1 | HVA901/2+/HVA901/2- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
237 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/2 | XA A901/2 | XA A901/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-901/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/2 | XAA901/2+/XAA901/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
238 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/2 | ZL A901/2 | ZL A901/2 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №2 АВО A-901/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/2 | ZLA901/2+/ZLA901/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
239 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/2 | ZSH A901/2 | ZSH A901/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-901/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/2 | ZSHA901/2+/ZSHA901/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
240 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/2 | ZSL A901/2 | ZSL A901/2 | Состояние жалюзи №2 АВО A-901/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/2 | ZSLA901/2+/ZSLA901/2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
241 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/3 | ZV A901/3 | ZV A901/3 | Положение жалюзи №3 АВО A-901/1,2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/3-1 | ZVA901/3+/ZVA901/3- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
242 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/3 | HIC A901/3 | HV A901/3 | Регулирование положения жалюзи №3 АВО A-901/1,2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/3-1 | HVA901/3+/HVA901/3- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
243 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/3 | XA A901/3 | XA A901/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-901/1,2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/3 | XAA901/3+/XAA901/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
244 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/3 | ZL A901/3 | ZL A901/3 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №3 АВО A-901/1,2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/3 | ZLA901/3+/ZLA901/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
245 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/3 | ZSH A901/3 | ZSH A901/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-901/1,2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/3 | ZSHA901/3+/ZSHA901/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
246 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/3 | ZSL A901/3 | ZSL A901/3 | Состояние жалюзи №3 АВО A-901/1,2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/3 | ZSLA901/3+/ZSLA901/3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
247 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/4 | ZV A901/4 | ZV A901/4 | Положение жалюзи №4 АВО A-901/1 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/4-1 | ZVA901/4+/ZVA901/4- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
248 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/4 | HIC A901/4 | HV A901/4 | Регулирование положения жалюзи №4 АВО A-901/1 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41031DX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/4-1 | HVA901/4+/HVA901/4- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
249 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/4 | XA A901/4 | XA A901/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-901/1 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/4 | XAA901/4+/XAA901/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
250 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/4 | ZL A901/4 | ZL A901/4 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №4 АВО A-901/1 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/4 | ZLA901/4+/ZLA901/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
251 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/4 | ZSH A901/4 | ZSH A901/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-901/1 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/4 | ZSHA901/4+/ZSHA901/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
252 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/4 | ZSL A901/4 | ZSL A901/4 | Состояние жалюзи №4 АВО A-901/1 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/4 | ZSLA901/4+/ZSLA901/4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
253 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/5 | ZV A901/5 | ZV A901/5 | Положение жалюзи №5 АВО A-901/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/5-1 | ZVA901/5+/ZVA901/5- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
254 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/5 | HIC A901/5 | HV A901/5 | Регулирование положения жалюзи №5 АВО A-901/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/5-1 | HVA901/5+/HVA901/5- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
255 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/5 | XA A901/5 | XA A901/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-901/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/5 | XAA901/5+/XAA901/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
256 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/5 | ZL A901/5 | ZL A901/5 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №5 АВО A-901/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/5 | ZLA901/5+/ZLA901/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
257 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/5 | ZSH A901/5 | ZSH A901/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-901/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/5 | ZSHA901/5+/ZSHA901/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
258 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/5 | ZSL A901/5 | ZSL A901/5 | Состояние жалюзи №5 АВО A-901/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/5 | ZSLA901/5+/ZSLA901/5- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
259 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/6 | ZV A901/6 | ZV A901/6 | Положение жалюзи №6 АВО A-901/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/6-1 | ZVA901/6+/ZVA901/6- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
260 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/6 | HIC A901/6 | HV A901/6 | Регулирование положения жалюзи №6 АВО A-901/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 45 | [14 empty] | A901/6-1 | HVA901/6+/HVA901/6- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
261 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/6 | XA A901/6 | XA A901/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-901/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/6 | XAA901/6+/XAA901/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
262 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/6 | ZL A901/6 | ZL A901/6 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №6 АВО A-901/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/6 | ZLA901/6+/ZLA901/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
263 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/6 | ZSH A901/6 | ZSH A901/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-901/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/6 | ZSHA901/6+/ZSHA901/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
264 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/6 | ZSL A901/6 | ZSL A901/6 | Состояние жалюзи №6 АВО A-901/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/6 | ZSLA901/6+/ZSLA901/6- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
265 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/7 | ZV A901/7 | ZV A901/7 | Положение жалюзи №7 АВО A-901/2 | AI | 4-20 mA AS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/7-1 | ZVA901/7+/ZVA901/7- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
266 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/7 | HIC A901/7 | HV A901/7 | Регулирование положения жалюзи №7 АВО A-901/2 | AO | 4-20 mA | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/7-1 | HVA901/7+/HVA901/7- | нг(А)-LS (не Exi) 2x2x1,0 | 218
267 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/7 | XA A901/7 | XA A901/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-901/2 - Неисправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Неисправен |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/7 | XAA901/7+/XAA901/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
268 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/7 | ZL A901/7 | ZL A901/7 | Положение ключа выбора режима управления жалюзи №7 АВО A-901/2 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч / Дист |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/7 | ZLA901/7+/ZLA901/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
269 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/7 | ZSH A901/7 | ZSH A901/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-901/2 - Открыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Открыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/7 | ZSHA901/7+/ZSHA901/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
270 | МДЭА | БЛОК 004 | EHV | A901/7 | ZSL A901/7 | ZSL A901/7 | Состояние жалюзи №7 АВО A-901/2 - Закрыт | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Закрыт |  | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 | [18 empty] | A901/7 | ZSLA901/7+/ZSLA901/7- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 218
271 | МДЭА | БЛОК 004 | FI | 9010 | FI 9010 | FT 9010 | Расход кислого газа из V-903 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 12500 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI410302X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 6 |  |  | FT 9010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi004-05 | XT1:01/XT1:02 | FT9010+/FT9010- | [6 empty] | 03JBEi004-05 | FT9010+/FT9010- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 197
272 | МДЭА | БЛОК 004 | FIRA | 8009 | FIRA 8009 | FT 8009 | Расход отходящих газов из V -802 | AI | 4-20 mA IS | L: 413; Низ: 0; Верх: 1250 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI410122X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 16 |  |  | FT 8009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-03 | XT1:01/XT1:02 | FT8009+/FT8009- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | FT8009+/FT8009- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
273 | МДЭА | БЛОК 004 | FIRA | 8014 | FIRA 8014 | FT 8014 | Расход отходящих газов из V -803 | AI | 4-20 mA IS | L: 470; Низ: 0; Верх: 1250 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI410123X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 17 |  |  | FT 8014 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi004-07 | XT1:01/XT1:02 | FT8014+/FT8014- | [6 empty] | 03JBEi004-07 | FT8014+/FT8014- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
274 | МДЭА | БЛОК 004 | FIRCA | 8011 | FIRCA 8011 | FT 8011 | Расход отпаренной воды в T-802 | AI | 4-20 mA IS | L: 35; Низ: 0; Верх: 100 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 7 |  |  | FT 8011 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi004-02 | XT1:01/XT1:02 | FT8011+/FT8011- | ZSH A902/11 | 0 | 0 | 0 | / | ZSH A902/11+/ZSH A902/11- | 03JBEi004-02 | FT8011+/FT8011- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 194 | 0 | ZSH A902/11+/ZSH A902/11- | 0 | 0
275 | МДЭА | БЛОК 004 | FIRCA | 8015 | FIRCA 8015 | FT 8015 | Расход кислой воды от P-803A/B | AI | 4-20 mA IS | L: 11,2; Низ: 0; Верх: 32 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 7 |  |  | FT 8015 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi004-03 | XT1:03/XT1:04 | FT8015+/FT8015- | 0 | 0 | 0 | 0 | / | ZV A902/11-/HV A902/11+ | 03JBEi004-03 | FT8015+/FT8015- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210 | 0 | ZV A902/11-/HV A902/11+ | 0 | 0
276 | МДЭА | БЛОК 004 | FIRCA | 8015 | FV 8015 | FV 8015 | Управление клапаном FV 8015 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AO41013BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | [6 empty] | FV 8015 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-06 | XT1:01/XT1:02 | FV8015+/FV8015- | [6 empty] | 03JBEi004-06 | FV8015+/FV8015- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 81
277 | МДЭА | БЛОК 004 | FIRCA | 9016 | FIRC 9016 | FT 9016 | Расход реген. МДЭА от P-903A,B | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41022BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 14 |  |  | FT 9016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi004-02 | XT1:05/XT1:06 | FT9016+/FT9016- | ZL A902/12 | 0 | 0 | A902/12 | / | ZL A902/12+/ZL A902/12- | 03JBEi004-02 | FT9016+/FT9016- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 194 | A902/12 | ZL A902/12+/ZL A902/12- | нг(А)-LS (не exi) 10x1,5 | 110
278 | МДЭА | БЛОК 004 | FIRCA | 9016 | FV 9016 | FV 9016 | Управление клапаном FV 9016 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41031CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 | [6 empty] | FV 9016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi004-02 | XT1:07/XT1:08 | FV9016+/FV9016- | [6 empty] | 03JBEi004-02 | FV9016+/FV9016- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 194
279 | МДЭА | БЛОК 004 | FIRCA | 9016 | FI 9016 | FI 9016 | Индикатор расхода FI 9016 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | m3/h |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 402/08 |  | 704 | FI 9016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi004-02 | XT1:03/XT1:04 | FI9016+/FI9016- | [6 empty] | 03JBEi004-02 | FI9016+/FI9016- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 194
280 | МДЭА | БЛОК 004 | FQIR | 0020 | FQIR 0020 | FT 0020 | Расход охлаждающей жидкости на установку | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 50000 | kg/h |  | DCS | DCS43C/ AI411131X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 8 |  |  | FT 0020 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 03JBEi004-01 | XT1:01/XT1:02 | FT0020+/FT0020- | 0 | 0 | 0 | 0 | / | XA A902/12-/ZSL A902/12+ | 03JBEi004-01 | FT0020+/FT0020- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 182 | 0 | XA A902/12-/ZSL A902/12+ | 0 | 0
281 | МДЭА | БЛОК 004 | LIA | 0017 | LIA 0017 | LT 0017 | Уровень в V-809 | AI | 4-20 mA IS |  |  | 10 | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI411116X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 13 |  | SP-303-208 | LT 0017 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi004-01 | XT1:03/XT1:04 | LT0017+/LT0017- | [6 empty] | 03JBEi004-01 | LT0017+/LT0017- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 182
282 | МДЭА | БЛОК 004 | LIA | 9501 | LIA 9501 | LT 9501 | Уровень в V-903 | AI | 4-20 mA IS |  |  | 10 | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI410302X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 20 |  | SP-402-205 | LT 9501 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 36 | 03JBEi004-04 | XT1:03/XT1:04 | LT9501+/LT9501- | [6 empty] | 03JBEi004-04 | LT9501+/LT9501- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
283 | МДЭА | БЛОК 004 | LICA | 8009 | LICA 8009B | LT 8009B | Уровень в V-802 | AI | 4-20 mA IS | L: 20; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41010CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | to LY 8009 |  |  | 23 |  | SP-302-205 | LT 8009B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi004-03 | XT1:07/XT1:08 | LT8009B+/LT8009B- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | LT8009B+/LT8009B- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
284 | МДЭА | БЛОК 004 | LIRСA | 8015 | LIRСA 8015 | LT 8015 | Уровень в V-803 | AI | 4-20 mA IS | L: 20; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41010CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | to FC 8016 |  |  | 26 |  | SP-302-205 | LT 8015 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 29 | 03JBEi004-06 | XT1:03/XT1:04 | LT8015+/LT8015- | [6 empty] | 03JBEi004-06 | LT8015+/LT8015- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 81
285 | МДЭА | БЛОК 004 | LIRСA | 9016 | LIRСA 9016 | LT 9016 | Уровень в V-903 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41022BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | to FC 9015 |  |  | 22 |  | SP-402-205 | LT 9016 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi004-04 | XT1:01/XT1:02 | LT9016+/LT9016- | [6 empty] | 03JBEi004-04 | LT9016+/LT9016- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
286 | МДЭА | БЛОК 004 | LIСA | 8009 | LIСA 8009A | LT 8009A | Уровень в V-802 | AI | 4-20 mA IS | H: 80; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | DCS | DCS42C/ AI41010CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | to LY 8009 |  |  | 22 |  | SP-302-205 | LT 8009A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi004-03 | XT1:05/XT1:06 | LT8009A+/LT8009A- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | LT8009A+/LT8009A- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
287 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 805 | XA P805 | XA P805 | Состояние двигателя насоса P-805 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 65 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XAP805+/XAP805- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
288 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 805 | XL P805 | XL P805 | Состояние двигателя насоса P-805 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 65 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XLP805+/XLP805- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
289 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 805 | HS P805 | HS P805 | Команда управления насосом P-805 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 65 | 54 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P2 | HSP805-S/HSP805-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
290 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 810 | XA P810 | XA P810 | Состояние двигателя насоса P-810 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XAP810-/XAP810+ | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
291 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 810 | XL P810 | XL P810 | Состояние двигателя насоса P-810 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XLP810-/XLP810+ | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
292 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 810 | HS P810 | HS P810 | Команда управления насосом P-810 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ DO411218X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P2 | HSP810-S/HSP810-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
293 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 814 | XA P814 | XA P814 | Состояние двигателя насоса P-814 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XAP814-/XAP814+ | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
294 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 814 | XL P814 | XL P814 | Состояние двигателя насоса P-814 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XLP814-/XLP814+ | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
295 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 814 | HS P814 | HS P814 | Команда управления насосом P-814 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ DO411218X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P2 | HSP814-S/HSP814-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
296 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 815 | XA P815 | XA P815 | Состояние двигателя насоса P-815 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XAP815+/XAP815- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
297 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 815 | XL P815 | XL P815 | Состояние двигателя насоса P-815 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XLP815+/XLP815- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
298 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 815 | HS P815 | HS P815 | Команда управления насосом P-815 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | 43 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P2 | HSP815-S/HSP815-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
299 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 816 | XA P816 | XA P816 | Состояние двигателя насоса P-816 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XAP816-/XAP816+ | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
300 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 816 | XL P816 | XL P816 | Состояние двигателя насоса P-816 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XLP816-/XLP816+ | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
301 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 816 | HS P816 | HS P816 | Команда управления насосом P-816 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 |  |  |  | 48 | 44 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P2 | HSP816-S/HSP816-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
302 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 905 | XA P905 | XA P905 | Состояние двигателя насоса P-905 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 66 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P1 | XAP905+/XAP905- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
303 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 905 | XL P905 | XL P905 | Состояние двигателя насоса P-905 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 66 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P1 | XLP905+/XLP905- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
304 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 905 | HS1 P905 | HS1 P905 | Команда управления насосом P-905 - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P2 | HS1P905-S/HS1P905-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
305 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 905 | HS2 P905 | HS2 P905 | Команда управления насосом P-905 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 66 | 57 | [13 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P2 | HS2P905-S/HS2P905-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
306 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 907 | XA P907 | XA P907 | Состояние двигателя насоса P-907 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-P1 | XAP907+/XAP907- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
307 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 907 | XL P907 | XL P907 | Состояние двигателя насоса P-907 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-P1 | XLP907+/XLP907- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
308 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 907 | HS P907 | HS P907 | Команда управления насосом P-907 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ DO411218X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-P2 | HSP907-S/HSP907-SF | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,0 | 175
309 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 908 | XA P908 | XA P908 | Состояние двигателя насоса P-908 - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P1 | XAP908+/XAP908- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
310 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 908 | XL P908 | XL P908 | Состояние двигателя насоса P-908 - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P1 | XLP908+/XLP908- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
311 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 908 | HS P908 | HS P908 | Команда управления насосом P-908 - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ DO411218X | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 |  |  |  | 49 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P2 | HSP908-S/HSP908-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
312 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801A | XA P801A | XA P801A | Состояние двигателя насоса P-801A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 61 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XAP801A+/XAP801A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
313 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801A | XL P801A | XL P801A | Состояние двигателя насоса P-801A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 61 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XLP801A+/XLP801A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
314 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801A | HS1 P801A | HS1 P801A | Команда управления насосом P-801A - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HS1P801A-S/HS1P801A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
315 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801A | HS2 P801A | HS2 P801A | Команда управления насосом P-801A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 61 | 46 | [13 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HS2P801A-S/HS2P801A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
316 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801B | XA P801B | XA P801B | Состояние двигателя насоса P-801B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 61 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XAP801B+/XAP801B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
317 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801B | XL P801B | XL P801B | Состояние двигателя насоса P-801B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 61 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XLP801B+/XLP801B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
318 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801B | HS1 P801B | HS1 P801B | Команда управления насосом P-801B - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HS1P801B-S/HS1P801B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
319 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801B | HS2 P801B | HS2 P801B | Команда управления насосом P-801B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 61 | 47 | [13 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HS2P801B-S/HS2P801B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
320 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802A | XA P802A | XA P802A | Состояние двигателя насоса P-802A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 62 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XAP802A+/XAP802A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
321 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802A | XL P802A | XL P802A | Состояние двигателя насоса P-802A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 62 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XLP802A+/XLP802A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
322 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802A | HS P802A | HS P802A | Команда управления насосом P-802A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 62 | 48 | [13 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HSP802A-S/HSP802A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
323 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802B | XA P802B | XA P802B | Состояние двигателя насоса P-802B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 62 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XAP802B+/XAP802B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
324 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802B | XL P802B | XL P802B | Состояние двигателя насоса P-802B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 62 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XLP802B+/XLP802B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
325 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802B | HS P802B | HS P802B | Команда управления насосом P-802B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 62 | 49 | [13 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HSP802B-S/HSP802B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
326 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803A | XA P803A | XA P803A | Состояние двигателя насоса P-803A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 63 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XAP803A+/XAP803A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
327 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803A | XL P803A | XL P803A | Состояние двигателя насоса P-803A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 63 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XLP803A+/XLP803A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
328 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803A | HS P803A | HS P803A | Команда управления насосом P-803A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 63 | 50 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P2 | HSP803A-S/HSP803A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
329 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803B | XA P803B | XA P803B | Состояние двигателя насоса P-803B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 63 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XAP803B+/XAP803B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
330 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803B | XL P803B | XL P803B | Состояние двигателя насоса P-803B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 63 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XLP803B+/XLP803B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
331 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803B | HS P803B | HS P803B | Команда управления насосом P-803B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 63 | 51 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P2 | HSP803B-S/HSP803B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
332 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804A | XA P804A | XA P804A | Состояние двигателя насоса P-804A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 64 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XAP804A+/XAP804A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
333 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804A | XL P804A | XL P804A | Состояние двигателя насоса P-804A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 64 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XLP804A+/XLP804A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
334 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804A | HS1 P804A | HS1 P804A | Команда управления насосом P-804A - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P2 | HS1P804A-S/HS1P804A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
335 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804A | HS2 P804A | HS2 P804A | Команда управления насосом P-804A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 64 | 52 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P2 | HS2P804A-S/HS2P804A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
336 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804B | XA P804B | XA P804B | Состояние двигателя насоса P-804B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 64 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XAP804B+/XAP804B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
337 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804B | XL P804B | XL P804B | Состояние двигателя насоса P-804B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410213X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 64 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XLP804B+/XLP804B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
338 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804B | HS1 P804B | HS1 P804B | Команда управления насосом P-804B - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P2 | HS1P804B-S/HS1P804B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
339 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804B | HS2 P804B | HS2 P804B | Команда управления насосом P-804B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 64 | 53 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P2 | HS2P804B-S/HS2P804B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
340 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808A | XA P808A | XA P808A | Состояние двигателя насоса P-808A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XAP808A+/XAP808A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
341 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808A | XL P808A | XL P808A | Состояние двигателя насоса P-808A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P1 | XLP808A+/XLP808A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
342 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808A | HS P808A | HS P808A | Команда управления насосом P-808A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 48 | 40 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P2 | HSP808A-S/HSP808A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
343 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808B | XA P808B | XA P808B | Состояние двигателя насоса P-808B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI411212X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XAP808B+/XAP808B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
344 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808B | XL P808B | XL P808B | Состояние двигателя насоса P-808B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 48 | [14 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P1 | XLP808B+/XLP808B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
345 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808B | HS P808B | HS P808B | Команда управления насосом P-808B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 48 | 41 | [13 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P2 | HSP808B-S/HSP808B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
346 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901A | XA P901A | XA P901A | Состояние двигателя насоса P-901A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 62 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XAP901A+/XAP901A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
347 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901A | XL P901A | XL P901A | Состояние двигателя насоса P-901A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 62 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XLP901A+/XLP901A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
348 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901A | HS1 P901A | HS1 P901A | Команда управления насосом P-901A - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HS1P901A-S/HS1P901A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
349 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901A | HS2 P901A | HS2 P901A | Команда управления насосом P-901A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 62 | 49 | [13 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HS2P901A-S/HS2P901A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
350 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901B | XA P901B | XA P901B | Состояние двигателя насоса P-901B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 62 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XAP901B+/XAP901B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
351 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901B | XL P901B | XL P901B | Состояние двигателя насоса P-901B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 62 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XLP901B+/XLP901B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
352 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901B | HS1 P901B | HS1 P901B | Команда управления насосом P-901B - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HS1P901B-S/HS1P901B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
353 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901B | HS2 P901B | HS2 P901B | Команда управления насосом P-901B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 62 | 50 | [13 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HS2P901B-S/HS2P901B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
354 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902A | XA P902A | XA P902A | Состояние двигателя насоса P-902A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 63 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-P1 | XAP902A+/XAP902A- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
355 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902A | XL P902A | XL P902A | Состояние двигателя насоса P-902A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 63 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 I-P1 | XLP902A+/XLP902A- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
356 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902A | HS P902A | HS P902A | Команда управления насосом P-902A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 63 | 51 | [13 empty] | ШВК 10Щ-2 I-P2 | HSP902A-S/HSP902A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,0 | 175
357 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902B | XA P902B | XA P902B | Состояние двигателя насоса P-902B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 63 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P1 | XAP902B+/XAP902B- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
358 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902B | XL P902B | XL P902B | Состояние двигателя насоса P-902B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 63 | [14 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P1 | XLP902B+/XLP902B- | нг(А)-LS (не Exi) 14x1,0 | 175
359 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902B | HS P902B | HS P902B | Команда управления насосом P-902B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 63 | 52 | [13 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P2 | HSP902B-S/HSP902B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,0 | 175
360 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | XA P903A | XA P903A | Состояние двигателя насоса P-903A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 64 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XAP903A+/XAP903A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
361 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | XL P903A | XL P903A | Состояние двигателя насоса P-903A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 64 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XLP903A+/XLP903A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
362 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | ZL P903A | ZL P903A | Положение ключа выбора режима управления насосом P-903A | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Мест / Дист |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 64 | 53 | [13 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | ZLP903A+/ZLP903A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
363 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | HS1 P903A | HS1 P903A | Команда управления насосом P-903A - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HS1P903A-S/HS1P903A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
364 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | HS2 P903A | HS2 P903A | Команда управления насосом P-903A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 64 | 53 | [13 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HS2P903A-S/HS2P903A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
365 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | XA P903B | XA P903B | Состояние двигателя насоса P-903B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 64 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XAP903B+/XAP903B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
366 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | XL P903B | XL P903B | Состояние двигателя насоса P-903B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 64 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XLP903B+/XLP903B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
367 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | ZL P903B | ZL P903B | Положение ключа выбора режима управления насосом P-903B | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Мест / Дист |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 64 | 54 | [13 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | ZLP903B+/ZLP903B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
368 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | HS1 P903B | HS1 P903B | Команда управления насосом P-903B - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HS1P903B-S/HS1P903B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
369 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | HS2 P903B | HS2 P903B | Команда управления насосом P-903B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 64 | 54 | [13 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HS2P903B-S/HS2P903B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
370 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904A | XA P904A | XA P904A | Состояние двигателя насоса P-904A - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 65 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XAP904A+/XAP904A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
371 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904A | XL P904A | XL P904A | Состояние двигателя насоса P-904A - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 65 | [14 empty] | ШВК-10КТП I-P1 | XLP904A+/XLP904A- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
372 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904A | HS1 P904A | HS1 P904A | Команда управления насосом P-904A - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HS1P904A-S/HS1P904A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
373 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904A | HS2 P904A | HS2 P904A | Команда управления насосом P-904A - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 65 | 55 | [13 empty] | ШВК-10КТП I-P2 | HS2P904A-S/HS2P904A-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
374 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904B | XA P904B | XA P904B | Состояние двигателя насоса P-904B - Неисправен/Исправен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Неисправен / Исправен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 65 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XAP904B+/XAP904B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
375 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904B | XL P904B | XL P904B | Состояние двигателя насоса P-904B - Отключен/Включен | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключен / Включен |  | DCS | DCS43C/ DI410331X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 65 | [14 empty] | ШВК-10КТП II-P1 | XLP904B+/XLP904B- | нг(А)-LS (не Exi) 27x1,0 | 175
376 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904B | HS1 P904B | HS1 P904B | Команда управления насосом P-904B - Пуск | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Пуск |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HS1P904B-S/HS1P904B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
377 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904B | HS2 P904B | HS2 P904B | Команда управления насосом P-904B - Стоп | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Стоп |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 65 | 56 | [13 empty] | ШВК-10КТП II-P2 | HS2P904B-S/HS2P904B-SF | нг(А)-LS (не Exi) 19x1,0 | 175
378 | МДЭА | БЛОК 004 | PIA | 0186 | PIA 0186 | PT 0186 | Давление нагнетания P-808A,B | AI | 4-20 mA IS | L: 7; Низ: 0; Верх: 16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411117X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 28 |  |  | PT 0186 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi004-01 | XT1:05/XT1:06 | PT0186+/PT0186- | [6 empty] | 03JBEi004-01 | PT0186+/PT0186- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 182
379 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRC | 9008 | PV 9008 | PV 9008 | Управление клапаном PV 9008 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 | [6 empty] | PV 9008 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-05 | XT1:07/XT1:08 | PV9008+/PV9008- | [6 empty] | 03JBEi004-05 | PV9008+/PV9008- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 197
380 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 8010 | PIRCA 8010 | PT 8010 | Давление в T-801 | AI | 4-20 mA IS | L: 5,6; H: 7,8; Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41010CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 34 |  |  | PT 8010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 33 | 03JBEi004-07 | XT1:03/XT1:04 | PT8010+/PT8010- | [6 empty] | 03JBEi004-07 | PT8010+/PT8010- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
381 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 8010 | PV 8010 | PV 8010 | Управление клапаном PV 8010 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | [6 empty] | PV 8010 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-03 | XT1:09/XT1:10 | PV8010+/PV8010- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | PV8010+/PV8010- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
382 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 8011 | PIRCA 8011 | PT 8011 | Давление газов из V-802 на факел | AI | 4-20 mA IS | L: 5,1; H: 7,0; Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41010DX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 34 |  |  | PT 8011 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi004-07 | XT1:05/XT1:06 | PT8011+/PT8011- | [6 empty] | 03JBEi004-07 | PT8011+/PT8011- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
383 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 8011 | PV 8011 | PV 8011 | Управление клапаном PV 8011 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | [6 empty] | PV 8011 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi004-07 | XT1:09/XT1:10 | PV8011+/PV8011- | [6 empty] | 03JBEi004-07 | PV8011+/PV8011- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
384 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 8019 | PV 8019 | PV 8019 | Управление клапаном PV 8019 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | [6 empty] | PV 8019 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi004-06 | XT1:05/XT1:06 | PV8019+/PV8019- | [6 empty] | 03JBEi004-06 | PV8019+/PV8019- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 81
385 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 8020 | PIRCA 8020 | PT 8020 | Давление газов из V-803 на факел | AI | 4-20 mA IS | L: 2,2; H: 5,1; Низ: 0; Верх: 4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41010DX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 34 |  |  | PT 8020 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 12 | 03JBEi004-07 | XT1:07/XT1:08 | PT8020+/PT8020- | [6 empty] | 03JBEi004-07 | PT8020+/PT8020- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
386 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 8020 | PV 8020 | PV 8020 | Управление клапаном PV 8020 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013BX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | [6 empty] | PV 8020 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 03JBEi004-07 | XT1:11/XT1:12 | PV8020+/PV8020- | [6 empty] | 03JBEi004-07 | PV8020+/PV8020- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
387 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 9009 | PIRCA 9009 | PT 9009 | Давление в V-903 | AI | 4-20 mA IS | H: 2,0; Низ: 0; Верх: 2.5 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41022BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 35 |  |  | PT 9009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 12 | 03JBEi004-05 | XT1:05/XT1:06 | PT9009+/PT9009- | [6 empty] | 03JBEi004-05 | PT9009+/PT9009- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 197
388 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 9009 | PV 9009 | PV 9009 | Управление клапаном PV 9009 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | [6 empty] | PV 9009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi004-05 | XT1:09/XT1:10 | PV9009+/PV9009- | [6 empty] | 03JBEi004-05 | PV9009+/PV9009- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 197
389 | МДЭА | БЛОК 004 | PIRCA | 9009 | PI 9009 | PI 9009 | Индикатор давления PI 9009 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 2.5 | kg/cm2 |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 402/07 |  | 704 | PI 9009 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi004-05 | XT1:03/XT1:04 | PI9009+/PI9009- | [6 empty] | 03JBEi004-05 | PI9009+/PI9009- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 197
390 | МДЭА | БЛОК 004 | TI | 9501 | TI 9501A | TT 9501A | Температура воздуха под кожухом АВО A-901/1 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410303X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 40 |  |  | TT 9501A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 50 | 03JBEi004-08 | XT1:11/XT1:12 | TT9501A+/TT9501A- | [6 empty] | 03JBEi004-08 | TT9501A+/TT9501A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 210
391 | МДЭА | БЛОК 004 | TI | 9501 | TI 9501B | TT 9501B | Температура воздуха под кожухом АВО A-901/2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410303X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 12 |  |  |  | 40 |  |  | TT 9501B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 45 | 03JBEi004-08 | XT1:13/XT1:14 | TT9501B+/TT9501B- | [6 empty] | 03JBEi004-08 | TT9501B+/TT9501B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 210
392 | МДЭА | БЛОК 004 | TI | 0042 | TI 0042 | TT 0042 | Температура в V-809 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411126X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 33 |  |  | TT 0042 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi004-01 | XT1:07/XT1:08 | TT0042+/TT0042- | [6 empty] | 03JBEi004-01 | TT0042+/TT0042- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 182
393 | МДЭА | БЛОК 004 | TI | 8025 | TI 8025 | TT 8025 | Температура отходящих газов из V-802 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410123X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 36 |  |  | TT 8025 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 26 | 03JBEi004-03 | XT1:19/XT1:20 | TT8025+/TT8025- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | TT8025+/TT8025- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
394 | МДЭА | БЛОК 004 | TI | 8039 | TI 8039 | TT 8039 | Температура отходящих газов из V-803 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410123X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 37 |  |  | TT 8039 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-06 | XT1:11/XT1:12 | TT8039+/TT8039- | [6 empty] | 03JBEi004-06 | TT8039+/TT8039- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 81
395 | МДЭА | БЛОК 004 | TIA | 8024 | TIA 8024A | TT 8024A | Температура верхнего продукта T-801 из A-801 | AI | 4-20 mA IS | L: 67; H: 87; Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410123X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 46 |  |  | TT 8024A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi004-03 | XT1:15/XT1:16 | TT8024A+/TT8024A- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | TT8024A+/TT8024A- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
396 | МДЭА | БЛОК 004 | TIA | 8038 | TIA 8038A | TT 8038A | Температура верхнего продукта T-802 из A-802 | AI | 4-20 mA IS | L: 67; H: 87; Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410123X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 48 |  |  | TT 8038A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-06 | XT1:07/XT1:08 | TT8038A+/TT8038A- | [6 empty] | 03JBEi004-06 | TT8038A+/TT8038A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 81
397 | МДЭА | БЛОК 004 | TIA | 9014 | TIA 9014A | TT 9014A | Температура верхнего. продукта из A-901/1,2 | AI | 4-20 mA IS | L: 50; H: 70; Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410302X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 42 |  |  | TT 9014A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi004-04 | XT1:07/XT1:08 | TT9014A+/TT9014A- | [6 empty] | 03JBEi004-04 | TT9014A+/TT9014A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
398 | МДЭА | БЛОК 004 | TIA | 8009 | TIA 8009 | TT 8009A | Температура отпаренной воды из A-803/1,2 | AI | 4-20 mA IS | L: 40; H: 60; Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410122X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 44 |  |  | TT 8009A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-03 | XT1:11/XT1:12 | TT8009A+/TT8009A- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | TT8009A+/TT8009A- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
399 | МДЭА | БЛОК 004 | TIR | 0044 | TIR 0044 | TT 0044 | Температура охлаждающей жидкости из E-805/1,2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411117X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 37 |  |  | TT 0044 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi004-04 | XT1:05/XT1:06 | TT0044+/TT0044- | [6 empty] | 03JBEi004-04 | TT0044+/TT0044- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
400 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRC | 8504 | TIRC 8504A | TT 8504A | Температура воздуха под кожухом АВО A-802/1 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410123X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 39 |  |  | TT 8504A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 84 | 03JBEi004-08 | XT1:03/XT1:04 | TT8504A+/TT8504A- | [6 empty] | 03JBEi004-08 | TT8504A+/TT8504A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 210
401 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRC | 8504 | TIRC 8504B | TT 8504B | Температура воздуха под кожухом АВО A-802/2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410123X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 14 |  |  |  | 39 |  |  | TT 8504B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 80 | 03JBEi004-08 | XT1:05/XT1:06 | TT8504B+/TT8504B- | [6 empty] | 03JBEi004-08 | TT8504B+/TT8504B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 210
402 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRC | 8505 | TIRC 8505A | TT 8505A | Температура воздуха под кожухом АВО A-803/1 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410124X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 39 |  |  | TT 8505A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 88 | 03JBEi004-08 | XT1:07/XT1:08 | TT8505A+/TT8505A- | [6 empty] | 03JBEi004-08 | TT8505A+/TT8505A- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 210
403 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRC | 8505 | TIRC 8505B | TT 8505B | Температура воздуха под кожухом АВО A-803/2 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410124X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 15 |  |  |  | 39 |  |  | TT 8505B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 92 | 03JBEi004-08 | XT1:09/XT1:10 | TT8505B+/TT8505B- | [6 empty] | 03JBEi004-08 | TT8505B+/TT8505B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 210
404 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRC | 8503 | TIRC 8503 | TT 8503 | Температура воздуха под кожухом АВО A-801 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410123X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 13 |  |  |  | 39 |  |  | TT 8503 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 03JBEi004-08 | XT1:01/XT1:02 | TT8503+/TT8503- | [6 empty] | 03JBEi004-08 | TT8503+/TT8503- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 210
405 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRCA | 8009 | TIRCA 8009 | TT 8009B | Температура отпаренной воды из A-803/1,2 | AI | 4-20 mA IS | L: 40; H: 60; Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41010CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 44 |  |  | TT 8009B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-03 | XT1:13/XT1:14 | TT8009B+/TT8009B- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | TT8009B+/TT8009B- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
406 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRCA | 8024 | TIRCA 8024 | TT 8024B | Температура верхнего продукта T-801 из A-801 | AI | 4-20 mA IS | L: 67; H: 87; Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41010CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 46 |  |  | TT 8024B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 30 | 03JBEi004-03 | XT1:17/XT1:18 | TT8024B+/TT8024B- | [6 empty] | 03JBEi004-03 | TT8024B+/TT8024B- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 210
407 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRCA | 8038 | TIRCA 8038 | TT 8038B | Температура верхнего продукта T-802 из A-802 | AI | 4-20 mA IS | L: 67; H: 87; Низ: 0; Верх: 150 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41010CX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 48 |  |  | TT 8038B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi004-06 | XT1:09/XT1:10 | TT8038B+/TT8038B- | [6 empty] | 03JBEi004-06 | TT8038B+/TT8038B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 81
408 | МДЭА | БЛОК 004 | TIRCA | 9014 | TIRCA 9014 | TT 9014B | Температура верхнего продукта T-901 из A-901 | AI | 4-20 mA IS | L: 50; H: 70; Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41022BX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 42 |  |  | TT 9014B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi004-04 | XT1:09/XT1:10 | TT9014B+/TT9014B- | [6 empty] | 03JBEi004-04 | TT9014B+/TT9014B- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 199
409 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8507 | YY 8507A | YY 8507A | Управление клапаном UV 8507- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 55 |  |  | YY 8507A | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBDi004-01 | XT1:01/XT1:02 | YY8507A+/YY8507A- | [6 empty] | 03JBDi004-01 | YY8507A+/YY8507A- | нг(А)-LS (Exi) 10x1,0 | 96
410 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8507 | YY 8507B | YY 8507B | Управление клапаном UV 8507- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | DCS | DCS42C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 55 |  |  | YY 8507B | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBDi004-01 | XT1:03/XT1:04 | YY8507B+/YY8507B- | [6 empty] | 03JBDi004-01 | YY8507B+/YY8507B- | нг(А)-LS (Exi) 10x1,0 | 96
411 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9508 | YY 9508A | YY 9508A | Управление клапаном UV 9508- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 |  |  |  | 48 |  |  | YY 9508A | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBDi004-02 | XT1:01/XT1:02 | YY9508A+/YY9508A- | [6 empty] | 03JBDi004-02 | YY9508A+/YY9508A- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 111
412 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9508 | YY 9508B | YY 9508B | Управление клапаном UV 9508- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 | [6 empty] | YY 9508B | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBDi004-02 | XT1:03/XT1:04 | YY9508B+/YY9508B- | [6 empty] | 03JBDi004-02 | YY9508B+/YY9508B- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 111
413 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9516 | YY 9516A | YY 9516A | Управление клапаном UV 9516- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 |  |  |  | 52 |  |  | YY 9516A | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBDi004-02 | XT1:05/XT1:06 | YY9516A+/YY9516A- | [6 empty] | 03JBDi004-02 | YY9516A+/YY9516A- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 111
414 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9516 | YY 9516B | YY 9516B | Управление клапаном UV 9516- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 | [6 empty] | YY 9516B | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBDi004-02 | XT1:07/XT1:08 | YY9516B+/YY9516B- | [6 empty] | 03JBDi004-02 | YY9516B+/YY9516B- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 111
415 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9517 | YY 9517A | YY 9517A | Управление клапаном UV 9517- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 |  |  |  | 52 |  |  | YY 9517A | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 43 | 03JBDi004-02 | XT1:09/XT1:10 | YY9517A+/YY9517A- | [6 empty] | 03JBDi004-02 | YY9517A+/YY9517A- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 111
416 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9517 | YY 9517B | YY 9517B | Управление клапаном UV 9517- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 | [6 empty] | YY 9517B | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 43 | 03JBDi004-02 | XT1:11/XT1:12 | YY9517B+/YY9517B- | [6 empty] | 03JBDi004-02 | YY9517B+/YY9517B- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 111
417 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8507 | ZSH 8507 | ZSH 8507 | Состояние клапана UV 8507- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 55 |  |  | ZSH 8507 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBSi004-01 | XT1:01/XT1:02 | ZSH8507+/ZSH8507- | [6 empty] | 03JBSi004-01 | ZSH8507+/ZSH8507- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
418 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8507 | ZSL 8507 | ZSL 8507 | Состояние клапана UV 8507- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 |  |  |  | 55 |  |  | ZSL 8507 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBSi004-01 | XT1:07/XT1:08 | ZSL8507+/ZSL8507- | [6 empty] | 03JBSi004-01 | ZSL8507+/ZSL8507- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
419 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8511 | ZSH 8511 | ZSH 8511 | Состояние клапана UV 8511- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 56 |  |  | ZSH 8511 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 20 | 03JBSi004-01 | XT1:03/XT1:04 | ZSH8511+/ZSH8511- | [6 empty] | 03JBSi004-01 | ZSH8511+/ZSH8511- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
420 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8511 | ZSL 8511 | ZSL 8511 | Состояние клапана UV 8511- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 56 |  |  | ZSL 8511 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 20 | 03JBSi004-01 | XT1:09/XT1:10 | ZSL8511+/ZSL8511- | [6 empty] | 03JBSi004-01 | ZSL8511+/ZSL8511- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
421 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8511 | YY 8511 | YY 8511 | Управление клапаном UV 8511- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 56 |  |  | YY 8511 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 20 | 03JBDi004-01 | XT1:05/XT1:06 | YY8511+/YY8511- | [6 empty] | 03JBDi004-01 | YY8511+/YY8511- | нг(А)-LS (Exi) 10x1,0 | 96
422 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8512 | ZSH 8512 | ZSH 8512 | Состояние клапана UV 8512- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 56 |  |  | ZSH 8512 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 20 | 03JBSi004-01 | XT1:05/XT1:06 | ZSH8512+/ZSH8512- | [6 empty] | 03JBSi004-01 | ZSH8512+/ZSH8512- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
423 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8512 | ZSL 8512 | ZSL 8512 | Состояние клапана UV 8512- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 56 |  |  | ZSL 8512 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 20 | 03JBSi004-01 | XT1:11/XT1:12 | ZSL8512+/ZSL8512- | [6 empty] | 03JBSi004-01 | ZSL8512+/ZSL8512- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 96
424 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 8512 | YY 8512 | YY 8512 | Управление клапаном UV 8512- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 56 |  |  | YY 8512 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 20 | 03JBDi004-01 | XT1:07/XT1:08 | YY8512+/YY8512- | [6 empty] | 03JBDi004-01 | YY8512+/YY8512- | нг(А)-LS (Exi) 10x1,0 | 96
425 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9508 | ZSH 9508 | ZSH 9508 | Состояние клапана UV 9508- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 |  |  |  | 48 |  |  | ZSH 9508 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBSi004-02 | XT1:01/XT1:02 | ZSH9508+/ZSH9508- | [6 empty] | 03JBSi004-02 | ZSH9508+/ZSH9508- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 111
426 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9508 | ZSL 9508 | ZSL 9508 | Состояние клапана UV 9508- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 |  |  |  | 48 |  |  | ZSL 9508 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBSi004-02 | XT1:07/XT1:08 | ZSL9508+/ZSL9508- | [6 empty] | 03JBSi004-02 | ZSL9508+/ZSL9508- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 111
427 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9516 | ZSH 9516 | ZSH 9516 | Состояние клапана UV 9516- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 |  |  |  | 52 |  |  | ZSH 9516 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBSi004-02 | XT1:03/XT1:04 | ZSH9516+/ZSH9516- | [6 empty] | 03JBSi004-02 | ZSH9516+/ZSH9516- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 111
428 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9516 | ZSL 9516 | ZSL 9516 | Состояние клапана UV 9516- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 |  |  |  | 52 |  |  | ZSL 9516 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 40 | 03JBSi004-02 | XT1:09/XT1:10 | ZSL9516+/ZSL9516- | [6 empty] | 03JBSi004-02 | ZSL9516+/ZSL9516- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 111
429 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9517 | ZSH 9517 | ZSH 9517 | Состояние клапана UV 9517- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 |  |  |  | 52 |  |  | ZSH 9517 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 43 | 03JBSi004-02 | XT1:05/XT1:06 | ZSH9517+/ZSH9517- | [6 empty] | 03JBSi004-02 | ZSH9517+/ZSH9517- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 111
430 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9517 | ZSL 9517 | ZSL 9517 | Состояние клапана UV 9517- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 |  |  |  | 52 |  |  | ZSL 9517 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 43 | 03JBSi004-02 | XT1:11/XT1:12 | ZSL9517+/ZSL9517- | [6 empty] | 03JBSi004-02 | ZSL9517+/ZSL9517- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 111
431 | МДЭА | БЛОК 004 | XA | 03PS1 | XA 03PS1 | XA 03PS1 | Состояние источника бесперебойного питания UPS1 - Авария | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Авария |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 0 |  |  |  | 51 | [14 empty] | 03PS1 | XA03PS1+/XA03PS1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
432 | МДЭА | БЛОК 004 | XA | 03PS2 | XA 03PS2 | XA 03PS2 | Состояние источника бесперебойного питания UPS2 - Авария | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Авария |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 0 |  |  |  | 51 | [14 empty] | 03PS2 | XA03PS2+/XA03PS2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
433 | МДЭА | БЛОК 004 | XA | 03PS3 | XA 03PS3 | XA 03PS3 | Состояние источника бесперебойного питания UPS3 - Авария | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Авария |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 0 |  |  |  | 51 | [14 empty] | 03PS3 | XA03PS3+/XA03PS3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
434 | МДЭА | БЛОК 004 | XA | 03PS4 | XA 03PS4 | XA 03PS4 | Состояние источника бесперебойного питания UPS4 - Авария | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Авария |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 0 |  |  |  | 51 | [14 empty] | 03PS4 | XA03PS4+/XA03PS4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
435 | МДЭА | БЛОК 004 | XA | 03RCV | XA 03RCV | XA 03RCV | Контроль напряжения шкафа питания - Норма | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Норма |  | DCS | DCS43C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 0 |  |  |  | 51 | [14 empty] | XA 03RCV | XA03RCV+/XA03RCV- | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 175
436 | МДЭА | БЛОК 004 | XL1 | 03PS1 | XL1 03PS1 | XL1 03PS1 | Состояние источника бесперебойного питания UPS1 - Работа | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Работа |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 0 | [18 empty] | 03PS1 | XL103PS1+/XL103PS1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
437 | МДЭА | БЛОК 004 | XL1 | 03PS2 | XL1 03PS2 | XL1 03PS2 | Состояние источника бесперебойного питания UPS2 - Работа | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Работа |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 0 | [18 empty] | 03PS2 | XL10PS2+/XL103PS2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
438 | МДЭА | БЛОК 004 | XL1 | 03PS3 | XL1 03PS3 | XL1 03PS3 | Состояние источника бесперебойного питания UPS3 - Работа | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Работа |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 0 | [18 empty] | 03PS3 | XL10PS3+/XL103PS3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
439 | МДЭА | БЛОК 004 | XL1 | 03PS4 | XL1 03PS4 | XL1 03PS4 | Состояние источника бесперебойного питания UPS4 - Работа | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Работа |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 0 | [18 empty] | 03PS4 | XL10PS4+/XL103PS4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
440 | МДЭА | БЛОК 004 | XL2 | 03PS1 | XL2 03PS1 | XL2 03PS1 | Состояние источника бесперебойного питания UPS1 - Работа от АКБ | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Работа от АКБ |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 0 | [18 empty] | 03PS1 | XL203PS1+/XL203PS1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
441 | МДЭА | БЛОК 004 | XL2 | 03PS2 | XL2 03PS2 | XL2 03PS2 | Состояние источника бесперебойного питания UPS2 - Работа от АКБ | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Работа от АКБ |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 0 | [18 empty] | 03PS2 | XL203PS2+/XL203PS2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
442 | МДЭА | БЛОК 004 | XL2 | 03PS3 | XL2 03PS3 | XL2 03PS3 | Состояние источника бесперебойного питания UPS3 - Работа от АКБ | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Работа от АКБ |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 0 | [18 empty] | 03PS3 | XL203PS3+/XL203PS3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
443 | МДЭА | БЛОК 004 | XL2 | 03PS4 | XL2 03PS4 | XL2 03PS4 | Состояние источника бесперебойного питания UPS4 - Работа от АКБ | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / Работа от АКБ |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 0 | [18 empty] | 03PS4 | XL203PS4+/XL203PS4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
444 | МДЭА | БЛОК 004 | XL3 | 03PS1 | XL3 03PS1 | XL3 03PS1 | Состояние источника бесперебойного питания UPS1 - АКБ разряжены | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / АКБ разряжены |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 0 | [18 empty] | 03PS1 | XL303PS1+/XL303PS1- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
445 | МДЭА | БЛОК 004 | XL3 | 03PS2 | XL3 03PS2 | XL3 03PS2 | Состояние источника бесперебойного питания UPS2 - АКБ разряжены | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / АКБ разряжены |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 0 | [18 empty] | 03PS2 | XL303PS2+/XL303PS2- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
446 | МДЭА | БЛОК 004 | XL3 | 03PS3 | XL3 03PS3 | XL3 03PS3 | Состояние источника бесперебойного питания UPS3 - АКБ разряжены | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / АКБ разряжены |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 0 | [18 empty] | 03PS3 | XL303PS3+/XL303PS3- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
447 | МДЭА | БЛОК 004 | XL3 | 03PS4 | XL3 03PS4 | XL3 03PS4 | Состояние источника бесперебойного питания UPS4 - АКБ разряжены | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ / АКБ разряжены |  | DCS | DCS43C/ DI411215X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 0 | [18 empty] | 03PS4 | XL303PS4+/XL303PS4- | нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5 | 175
448 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | HS E8004B | HS E8004B | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 8004 по месту в 15 м от задвижки - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 |  | HS E8004B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 30 | 30JBS004-01 | XT1:01/XT1:02 | HSE8004B+/HSE8004B- | [6 empty] | 30JBS004-01 | HSE8004B+/HSE8004B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 212
449 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | HS1 E8004D | HS1 E8004D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 8004 у насоса - Открыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 42 |  |  | HS1 E8004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 30 | 30JBS004-01 | XT1:03/XT1:04 | HS1E8004D+/HS1E8004D- | [6 empty] | 30JBS004-01 | HS1E8004D+/HS1E8004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 212
450 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | HS2 E8004D | HS2 E8004D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 8004 у насоса - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 |  | HS2 E8004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 30 | 30JBS004-01 | XT1:05/XT1:06 | HS2E8004D+/HS2E8004D- | [6 empty] | 30JBS004-01 | HS2E8004D+/HS2E8004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 212
451 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | HS3 E8004D | HS3 E8004D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 8004 у насоса - Стоп | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Стоп |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 |  | HS3 E8004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 30 | 30JBS004-01 | XT1:07/XT1:08 | HS3E8004D+/HS3E8004D- | [6 empty] | 30JBS004-01 | HS3E8004D+/HS3E8004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 212
452 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | XA E8004 | XA E8004 | Положение электрозадвижки EUV 8004- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Заклинена |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 42 | [14 empty] | EUV 8004 | XAE8004+/XAE8004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 225
453 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | ZL E8004 | ZL E8004 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 8004 | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Руч /Авт |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 8004 | ZLE8004+/ZLE8004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 225
454 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | ZSH E8004 | ZSH E8004 | Положение электрозадвижки EUV 8004- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 | [13 empty] | EUV 8004 | ZSHE8004+/ZSHE8004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 225
455 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | ZSL E8004 | ZSL E8004 | Положение электрозадвижки EUV 8004- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | [14 empty] | EUV 8004 | ZSLE8004+/ZSLE8004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 225
456 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | ZLH E8004B | ZLH E8004B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 8004- Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 |  | ZLH E8004B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 50 | 30JBD004-01 | XT1:01/XT1:02 | ZLHE8004B+/ZLHE8004B- | [6 empty] | 30JBD004-01 | ZLHE8004B+/ZLHE8004B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 213
457 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | ZLH E8004D | ZLH E8004D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 8004 у насоса - Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыта |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 |  | ZLH E8004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 50 | 30JBD004-01 | XT1:05/XT1:06 | ZLHE8004D+/ZLHE8004D- | [6 empty] | 30JBD004-01 | ZLHE8004D+/ZLHE8004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 213
458 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | ZLL E8004B | ZLL E8004B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 8004- Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 |  |  | ZLL E8004B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 50 | 30JBD004-01 | XT1:03/XT1:04 | ZLLE8004B+/ZLLE8004B- | [6 empty] | 30JBD004-01 | ZLLE8004B+/ZLLE8004B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 213
459 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | ZLL E8004D | ZLL E8004D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 8004 у насоса - Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыта |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 |  | ZLL E8004D | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 50 | 30JBD004-01 | XT1:07/XT1:08 | ZLLE8004D+/ZLLE8004D- | [6 empty] | 30JBD004-01 | ZLLE8004D+/ZLLE8004D- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5 | 213
460 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | HS1 E8004 | HS1 E8004 | Управление электрозадвижкой EUV 8004- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 | [13 empty] | EUV 8004-1 | HS1E8004+/HS1E8004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 225
461 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | HS2 E8004 | HS2 E8004 | Управление электрозадвижкой EUV 8004- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 | [13 empty] | EUV 8004-1 | HS2E8004+/HS2E8004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 225
462 | МДЭА | БЛОК 004 | EUV | 8004 | HS3 E8004 | HS3 E8004 | Управление электрозадвижкой EUV 8004- Стоп | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Стоп |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 60 | 44 | [13 empty] | EUV 8004-1 | HS3E8004+/HS3E8004- | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5 | 225
463 | МДЭА | БЛОК 004 | GAS | 25 | GAS 25 | GAT 25 | Концентрация H2S в насосной №1 | AI | 4-20 mA AS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | ESD37C/ AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 79 | 57 | +/-/24+/24- | GAT 25 | нг(А)-FRLS (не Exi) 2x2x1,0 | 77 | 30JBG004 | XT1:01/XT1:02 | GAT25+/GAT25- | [6 empty] | 30JBG004 | GAT25+/GAT25- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 237
464 | МДЭА | БЛОК 004 | GAS | 26 | GAS 26 | GAT 26 | Концентрация H2S в насосной №1 | AI | 4-20 mA AS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | ESD37C/ AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 79 | 57 | +/-/24+/24- | GAT 26 | нг(А)-FRLS (не Exi) 2x2x1,0 | 62 | 30JBG004 | XT1:05/XT1:06 | GAT26+/GAT26- | [6 empty] | 30JBG004 | GAT26+/GAT26- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 237
465 | МДЭА | БЛОК 004 | GAS | 27 | GAS 27 | GAT 27 | Концентрация H2S в насосной №1 | AI | 4-20 mA AS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | ESD37C/ AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 79 | 57 | +/-/24+/24- | GAT 27 | нг(А)-FRLS (не Exi) 2x2x1,0 | 67 | 30JBG004 | XT1:09/XT1:10 | GAT27+/GAT27- | [6 empty] | 30JBG004 | GAT27+/GAT27- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 237
466 | МДЭА | БЛОК 004 | GAS | 28 | GAS 28 | GAT 28 | Концентрация H2S в насосной №1 | AI | 4-20 mA AS | HH: 3; HH: 3; Низ: 0; Верх: 10 | mg/m3 |  | ESD | ESD37C/ AI406014X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 79 | 57 | +/-/24+/24- | GAT 28 | нг(А)-FRLS (не Exi) 2x2x1,0 | 82 | 30JBG004 | XT1:13/XT1:14 | GAT28+/GAT28- | [6 empty] | 30JBG004 | GAT28+/GAT28- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 237
467 | МДЭА | БЛОК 004 | GFS | 164 | GFS 164 | GFT 164 | Концентрация паров бензина у P-905 | AI | 4-20 mA AS |  | 0,15 |  |  | 0,15 | 0,15 | 0 | 100 | vol. % |  | ESD | ESD38C/ AI406022X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 85 | 63 | +/-/24+/24- | GFT 164 | нг(А)-FRLS (не Exi) 2x2x1,0 | 90 | 30JBG004 | XT1:17/XT1:18 | GFT164+/GFT164- | [6 empty] | 30JBG004 | GFT164+/GFT164- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 237
468 | МДЭА | БЛОК 004 | HA | 67 | HA 67 | HA 67 | Местная звуковая сигнализация у насосной №1 - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 80 | 58 |  | HA 67 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 67 | 30JBH004 | XT1:01/XT1:02 | HA67+/HA67- | [6 empty] | 30JBH004 | HA67+/HA67- | нг(А)-FRLS (не Exi) 19x2,5 | 237
469 | МДЭА | БЛОК 004 | HA | 68 | HA 68 | HA 68 | Местная звуковая сигнализация у насосной №1 - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 80 | 58 |  | HA 68 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 102 | 30JBH004 | XT1:03/XT1:04 | HA68+/HA68- | [6 empty] | 30JBH004 | HA68+/HA68- | нг(А)-FRLS (не Exi) 19x2,5 | 237
470 | МДЭА | БЛОК 004 | HA | 69 | HA 69 | HA 69 | Местная звуковая сигнализация у насосной №1 - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 80 | 58 |  | HA 69 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 30 | 30JBH004 | XT1:05/XT1:06 | HA69+/HA69- | [6 empty] | 30JBH004 | HA69+/HA69- | нг(А)-FRLS (не Exi) 19x2,5 | 237
471 | МДЭА | БЛОК 004 | HA | 71 | HA 71 | HA 71 | Местная звуковая сигнализация у Р-808A,B - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 85 | 63 |  | HA 71 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 90 | 30JBH004 | XT1:07/XT1:08 | HA71+/HA71- | [6 empty] | 30JBH004 | HA71+/HA71- | нг(А)-FRLS (не Exi) 19x2,5 | 237
472 | МДЭА | БЛОК 004 | HL | 13 | HL 13 | HL 13 | Местная световая сигнализация у насосной №1 - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 80 | 58 |  | HL 13 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 65 | 30JBH004 | XT1:09/XT1:10 | HL13+/HL13- | [6 empty] | 30JBH004 | HL13+/HL13- | нг(А)-FRLS (не Exi) 19x2,5 | 237
473 | МДЭА | БЛОК 004 | HL | 14 | HL 14 | HL 14 | Местная световая сигнализация у насосной №1 - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 80 | 58 |  | HL 14 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 104 | 30JBH004 | XT1:11/XT1:12 | HL14+/HL14- | [6 empty] | 30JBH004 | HL14+/HL14- | нг(А)-FRLS (не Exi) 19x2,5 | 237
474 | МДЭА | БЛОК 004 | HL | 15 | HL 15 | HL 15 | Местная световая сигнализация у насосной №1 - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 80 | 58 |  | HL 15 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 33 | 30JBH004 | XT1:13/XT1:14 | HL15+/HL15- | [6 empty] | 30JBH004 | HL15+/HL15- | нг(А)-FRLS (не Exi) 19x2,5 | 237
475 | МДЭА | БЛОК 004 | HL | 16 | HL 16 | HL 16 | Местная световая сигнализация у насосной №1 - Включить | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Отключить / Включить |  | ESD | ESD38C/ DO406046X | МДЭА. 003_GASD_A3 |  |  |  |  | 80 | 58 |  | HL 16 | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,5 | 30 | 30JBH004 | XT1:15/XT1:16 | HL16+/HL16- | [6 empty] | 30JBH004 | HL16+/HL16- | нг(А)-FRLS (не Exi) 19x2,5 | 237
476 | МДЭА | БЛОК 004 | LISA | 0018 | LISA 0018 | LT 0018 | Уровень в V-809 | AI | 4-20 mA IS | 10 |  | 10 | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 21 | 11 | SP-303-208 | LT 0018 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 50 | 30JBEi004-01 | XT1:15/XT1:16 | LT0018+/LT0018- | [6 empty] | 30JBEi004-01 | LT0018+/LT0018- | нг(А)-FRLS (Exi) 12x2x1,0 | 196
477 | МДЭА | БЛОК 004 | LISA | 8501 | LISA 8501 | LT 8501 | Уровень в V-803 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 28 | 7 | SP-302-205 | LT 8501 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 64 | 30JBEi004-03 | XT1:01/XT1:02 | LT8501+/LT8501- | [6 empty] | 30JBEi004-03 | LT8501+/LT8501- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 210
478 | МДЭА | БЛОК 004 | LISA | 8502 | LISA 8502 | LT 8502 | Уровень в V-802 | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 29 | 8 | SP-302-205 | LT 8502 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 30JBEi004-03 | XT1:03/XT1:04 | LT8502+/LT8502- | [6 empty] | 30JBEi004-03 | LT8502+/LT8502- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 210
479 | МДЭА | БЛОК 004 | LISA | 9015 | LISA 9015 | LT 9015 | Уровень в V-903 | AI | 4-20 mA IS | 10 | 90 | 10 |  |  | 90 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 25 | 8 | SP-402-205 | LT 9015 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 53 | 30JBEi004-03 | XT1:05/XT1:06 | LT9015+/LT9015- | [6 empty] | 30JBEi004-03 | LT9015+/LT9015- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 210
480 | МДЭА | БЛОК 004 | LISA | 9519 | LISA 9519 | LT 9519 | Уровень в V-903 | AI | 4-20 mA IS | 10 |  | 10 | 20 |  |  | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 27 | 9 | SP-402-205 | LT 9519 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 50 | 30JBEi004-03 | XT1:07/XT1:08 | LT9519+/LT9519- | [6 empty] | 30JBEi004-03 | LT9519+/LT9519- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 210
481 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 805 | HY P805 | HY P805 | Блокировка насоса P-805 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 5 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P4 | HYP805-S/HYP805-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
482 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 810 | HY P810 | HY P810 | Блокировка насоса P-810 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P4 | HYP810-S/HYP810-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
483 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 814 | HY P814 | HY P814 | Блокировка насоса P-814 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 7 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P4 | HYP814-S/HYP814-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
484 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 815 | HY P815 | HY P815 | Блокировка насоса P-815 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P4 | HYP815-S/HYP815-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
485 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 816 | HY P816 | HY P816 | Блокировка насоса P-816 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 15 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P4 | HYP816-S/HYP816-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
486 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 905 | PISA 90016 | PT 90016 | Уплотнительная жидкость P-905 | AI | 4-20 mA IS | LL: 4,6; LL: 4,6; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 73 | 22 |  | PT 90016 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 60 | 30JBEi004-01 | XT1:11/XT1:12 | PT90016-/PT90016+ | [6 empty] | 30JBEi004-01 | PT90016-/PT90016+ | нг(А)-FRLS (Exi) 12x2x1,0 | 196
487 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 905 | TISA 90024 | TT 90024 | Температура 1 подшипника P-905 | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 79 | 40 |  | TT 90024 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 35 | 30JBEi004-04 | XT1:09/XT1:10 | TT90024+/TT90024- | [6 empty] | 30JBEi004-04 | TT90024+/TT90024- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 175
488 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 905 | TISA 90025 | TT 90025 | Температура 2 подшипника P-905 | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 79 | 41 |  | TT 90025 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 35 | 30JBEi004-04 | XT1:11/XT1:12 | TT90025+/TT90025- | [6 empty] | 30JBEi004-04 | TT90025+/TT90025- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 175
489 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 905 | HY P905 | HY P905 | Блокировка насоса P-905 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P4 | HYP905-S/HYP905-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 175
490 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 907 | HY P907 | HY P907 | Блокировка насоса P-907 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 2 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 I-P4 | HYP907-S/HYP907-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 175
491 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 908 | HY P908 | HY P908 | Блокировка насоса P-908 | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ Hold | 5766603-400/2-2-TX-01-403 | 1 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P4 | HYP908-S/HYP908-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 175
492 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801A | HY P801A | HY P801A | Блокировка насоса P-801A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P4 | HYP801A-S/HYP801A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
493 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 801B | HY P801B | HY P801B | Блокировка насоса P-801B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P4 | HYP801B-S/HYP801B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
494 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802A | PISA 80004 | PT 80004 | Уплотнительная жидкость P-802A | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 70 | 14 |  | PT 80004 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 30JBEi004-01 | XT1:01/XT1:02 | PT80004+/PT80004- | [6 empty] | 30JBEi004-01 | PT80004+/PT80004- | нг(А)-FRLS (Exi) 12x2x1,0 | 196
495 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802A | TISA 80006 | TT 80006 | Температура 1 подшипника P-802A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 74 | 26 |  | TT 80006 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-06 | XT1:01/XT1:02 | TT80006+/TT80006- | [6 empty] | 30JBEi004-06 | TT80006+/TT80006- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 202
496 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802A | TISA 80007 | TT 80007 | Температура 2 подшипника P-802A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 74 | 27 |  | TT 80007 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-06 | XT1:03/XT1:04 | TT80007+/TT80007- | [6 empty] | 30JBEi004-06 | TT80007+/TT80007- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 202
497 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802A | HY P802A | HY P802A | Блокировка насоса P-802A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P4 | HYP802A-S/HYP802A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
498 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802B | PISA 80006 | PT 80006 | Уплотнительная жидкость P-802B | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 70 | 15 |  | PT 80006 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 45 | 30JBEi004-02 | XT1:01/XT1:02 | PT80006+/PT80006- | [6 empty] | 30JBEi004-02 | PT80006+/PT80006- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 211
499 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802B | TISA 80009 | TT 80009 | Температура 1 подшипника P-802B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 74 | 28 |  | TT 80009 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 30 | 30JBEi004-07 | XT1:01/XT1:02 | TT80009+/TT80009- | [6 empty] | 30JBEi004-07 | TT80009+/TT80009- | нг(А)-FRLS (Exi) 18x2x1,0 | 212
500 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802B | TISA 80010 | TT 80010 | Температура 2 подшипника P-802B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 |  |  |  | 74 | 29 |  | TT 80010 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 30 | 30JBEi004-07 | XT1:03/XT1:04 | TT80010+/TT80010- | [6 empty] | 30JBEi004-07 | TT80010+/TT80010- | нг(А)-FRLS (Exi) 18x2x1,0 | 212
501 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 802B | HY P802B | HY P802B | Блокировка насоса P-802B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 10 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P4 | HYP802B-S/HYP802B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
502 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803A | PISA 80008 | PT 80008 | Уплотнительная жидкость P-803A | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 71 | 16 |  | PT 80008 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 30JBEi004-02 | XT1:03/XT1:04 | PT80008+/PT80008- | [6 empty] | 30JBEi004-02 | PT80008+/PT80008- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 211
503 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803A | TISA 80012 | TT 80012 | Температура 1 подшипника P-803A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 75 | 30 |  | TT 80012 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 25 | 30JBEi004-07 | XT1:05/XT1:06 | TT80012+/TT80012- | [6 empty] | 30JBEi004-07 | TT80012+/TT80012- | нг(А)-FRLS (Exi) 18x2x1,0 | 212
504 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803A | TISA 80013 | TT 80013 | Температура 2 подшипника P-803A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 75 | 31 |  | TT 80013 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 25 | 30JBEi004-07 | XT1:07/XT1:08 | TT80013+/TT80013- | [6 empty] | 30JBEi004-07 | TT80013+/TT80013- | нг(А)-FRLS (Exi) 18x2x1,0 | 212
505 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803A | HY P803A | HY P803A | Блокировка насоса P-803A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P4 | HYP803A-S/HYP803A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
506 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803B | PISA 80010 | PT 80010 | Уплотнительная жидкость P-803B | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 71 | 17 |  | PT 80010 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 30JBEi004-02 | XT1:05/XT1:06 | PT80010+/PT80010- | [6 empty] | 30JBEi004-02 | PT80010+/PT80010- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 211
507 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803B | TISA 80015 | TT 80015 | Температура 1 подшипника P-803B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 75 | 32 |  | TT 80015 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-07 | XT1:09/XT1:10 | TT80015+/TT80015- | [6 empty] | 30JBEi004-07 | TT80015+/TT80015- | нг(А)-FRLS (Exi) 18x2x1,0 | 212
508 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803B | TISA 80016 | TT 80016 | Температура 2 подшипника P-803B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 75 | 33 |  | TT 80016 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-07 | XT1:11/XT1:12 | TT80016+/TT80016- | [6 empty] | 30JBEi004-07 | TT80016+/TT80016- | нг(А)-FRLS (Exi) 18x2x1,0 | 212
509 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 803B | HY P803B | HY P803B | Блокировка насоса P-803B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P4 | HYP803B-S/HYP803B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
510 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804A | PISA 80012 | PT 80012 | Уплотнительная жидкость P-804A | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 71 | 18 |  | PT 80012 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 45 | 30JBEi004-01 | XT1:03/XT1:04 | PT80012+/PT80012- | [6 empty] | 30JBEi004-01 | PT80012+/PT80012- | нг(А)-FRLS (Exi) 12x2x1,0 | 196
511 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804A | TISA 80018 | TT 80018 | Температура 1 подшипника P-804A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 76 | 34 |  | TT 80018 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 38 | 30JBEi004-05 | XT1:01/XT1:02 | TT80018+/TT80018- | [6 empty] | 30JBEi004-05 | TT80018+/TT80018- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 186
512 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804A | TISA 80019 | TT 80019 | Температура 2 подшипника P-804A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 76 | 35 |  | TT 80019 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 38 | 30JBEi004-05 | XT1:03/XT1:04 | TT80019+/TT80019- | [6 empty] | 30JBEi004-05 | TT80019+/TT80019- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 186
513 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804A | HY P804A | HY P804A | Блокировка насоса P-804A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P4 | HYP804A-S/HYP804A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
514 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804B | PISA 80014 | PT 80014 | Уплотнительная жидкость P-804B | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406011X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 71 | 19 |  | PT 80014 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 35 | 30JBEi004-01 | XT1:05/XT1:06 | PT80014+/PT80014- | [6 empty] | 30JBEi004-01 | PT80014+/PT80014- | нг(А)-FRLS (Exi) 12x2x1,0 | 196
515 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804B | TISA 80021 | TT 80021 | Температура 1 подшипника P-804B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 76 | 36 |  | TT 80021 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-06 | XT1:05/XT1:06 | TT80021+/TT80021- | [6 empty] | 30JBEi004-06 | TT80021+/TT80021- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 202
516 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804B | TISA 80022 | TT 80022 | Температура 2 подшипника P-804B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 76 | 37 |  | TT 80022 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-06 | XT1:07/XT1:08 | TT80022+/TT80022- | [6 empty] | 30JBEi004-06 | TT80022+/TT80022- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 202
517 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 804B | HY P804B | HY P804B | Блокировка насоса P-804B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406051X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P4 | HYP804B-S/HYP804B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
518 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808A | TISA 80033 | TT 80033 | Температура 1 подшипника P-808A | AI | 4-20 mA IS | HH: 90; HH: 90; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 54 | 23 |  | TT 80033 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 25 | 30JBEi004-04 | XT1:01/XT1:02 | TT80033+/TT80033- | [6 empty] | 30JBEi004-04 | TT80033+/TT80033- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 175
519 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808A | TISA 80034 | TT 80034 | Температура 2 подшипника P-808A | AI | 4-20 mA IS | HH: 90; HH: 90; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 54 | 24 |  | TT 80034 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 25 | 30JBEi004-04 | XT1:03/XT1:04 | TT80034+/TT80034- | [6 empty] | 30JBEi004-04 | TT80034+/TT80034- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 175
520 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808A | HY P808A | HY P808A | Блокировка насоса P-808A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 I-P4 | HYP808A-S/HYP808A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
521 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808B | TISA 80035 | TT 80035 | Температура 1 подшипника P-808B | AI | 4-20 mA IS | HH: 90; HH: 90; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 54 | 25 |  | TT 80035 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 30 | 30JBEi004-04 | XT1:05/XT1:06 | TT80035+/TT80035- | [6 empty] | 30JBEi004-04 | TT80035+/TT80035- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 175
522 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808B | TISA 80036 | TT 80036 | Температура 2 подшипника P-808B | AI | 4-20 mA IS | HH: 90; HH: 90; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406015X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 |  |  |  | 54 | 26 |  | TT 80036 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 30 | 30JBEi004-04 | XT1:07/XT1:08 | TT80036+/TT80036- | [6 empty] | 30JBEi004-04 | TT80036+/TT80036- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 175
523 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 808B | HY P808B | HY P808B | Блокировка насоса P-808B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 5 | [18 empty] | ШВК 10Щ-1 II-P4 | HYP808B-S/HYP808B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
524 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901A | PISA 90000 | PT 90000 | Уплотнительная жидкость P-901A | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 71 | 14 |  | PT 90000 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 50 | 30JBEi004-02 | XT1:07/XT1:08 | PT90000+/PT90000- | [6 empty] | 30JBEi004-02 | PT90000+/PT90000- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 211
525 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901A | TISA 90000 | TT 90000 | Температура 1 подшипника P-901A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 75 | 24 |  | TT 90000 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 30 | 30JBEi004-09 | XT1:01/XT1:02 | TT90000+/TT90000- | [6 empty] | 30JBEi004-09 | TT90000+/TT90000- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 232
526 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901A | TISA 90001 | TT 90001 | Температура 2 подшипника P-901A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 75 | 25 |  | TT 90001 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 30 | 30JBEi004-09 | XT1:03/XT1:04 | TT90001+/TT90001- | [6 empty] | 30JBEi004-09 | TT90001+/TT90001- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 232
527 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901A | HY P901A | HY P901A | Блокировка насоса P-901A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P4 | HYP901A-S/HYP901A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
528 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901B | PISA 90002 | PT 90002 | Уплотнительная жидкость P-901B | AI | 4-20 mA IS | LL: 10; LL: 10; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 71 | 15 |  | PT 90002 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 55 | 30JBEi004-02 | XT1:09/XT1:10 | PT90002+/PT90002- | [6 empty] | 30JBEi004-02 | PT90002+/PT90002- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 211
529 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901B | TISA 90003 | TT 90003 | Температура 1 подшипника P-901B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 75 | 26 |  | TT 90003 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 20 | 30JBEi004-09 | XT1:05/XT1:06 | TT90003+/TT90003- | [6 empty] | 30JBEi004-09 | TT90003+/TT90003- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 232
530 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901B | TISA 90004 | TT 90004 | Температура 2 подшипника P-901B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 75 | 27 |  | TT 90004 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 20 | 30JBEi004-09 | XT1:07/XT1:08 | TT90004+/TT90004- | [6 empty] | 30JBEi004-09 | TT90004+/TT90004- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 232
531 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 901B | HY P901B | HY P901B | Блокировка насоса P-901B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P4 | HYP901B-S/HYP901B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
532 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902A | PISA 90004 | PT 90004 | Уплотнительная жидкость P-902A | AI | 4-20 mA IS | LL: 8,7; LL: 8,7; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 71 | 16 |  | PT 90004 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 75 | 30JBEi004-01 | XT1:07/XT1:08 | PT90004+/PT90004- | [6 empty] | 30JBEi004-01 | PT90004+/PT90004- | нг(А)-FRLS (Exi) 12x2x1,0 | 196
533 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902A | TISA 90006 | TT 90006 | Температура 1 подшипника P-902A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 76 | 28 |  | TT 90006 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 10 | 30JBEi004-05 | XT1:05/XT1:06 | TT90006+/TT90006- | [6 empty] | 30JBEi004-05 | TT90006+/TT90006- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 186
534 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902A | TISA 90007 | TT 90007 | Температура 2 подшипника P-902A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 76 | 29 |  | TT 90007 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 10 | 30JBEi004-05 | XT1:07/XT1:08 | TT90007+/TT90007- | [6 empty] | 30JBEi004-05 | TT90007+/TT90007- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 186
535 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902A | HY P902A | HY P902A | Блокировка насоса P-902A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 I-P4 | HYP902A-S/HYP902A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 175
536 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902B | PISA 90006 | PT 90006 | Уплотнительная жидкость P-902B | AI | 4-20 mA IS | LL: 8,7; LL: 8,7; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 71 | 17 |  | PT 90006 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 50 | 30JBEi004-01 | XT1:09/XT1:10 | PT90006+/PT90006- | [6 empty] | 30JBEi004-01 | PT90006+/PT90006- | нг(А)-FRLS (Exi) 12x2x1,0 | 196
537 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902B | TISA 90009 | TT 90009 | Температура 1 подшипника P-902B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 76 | 30 |  | TT 90009 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 20 | 30JBEi004-05 | XT1:09/XT1:10 | TT90009+/TT90009- | [6 empty] | 30JBEi004-05 | TT90009+/TT90009- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 186
538 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902B | TISA 90010 | TT 90010 | Температура 2 подшипника P-902B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 76 | 31 |  | TT 90010 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 20 | 30JBEi004-05 | XT1:11/XT1:12 | TT90010+/TT90010- | [6 empty] | 30JBEi004-05 | TT90010+/TT90010- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 186
539 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 902B | HY P902B | HY P902B | Блокировка насоса P-902B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | [18 empty] | ШВК 10Щ-2 II-P4 | HYP902B-S/HYP902B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,0 | 175
540 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | PISA 90008 | PT 90008 | Уплотнительная жидкость P-903A | AI | 4-20 mA IS | LL: 8,7; LL: 8,7; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 72 | 18 |  | PT 90008 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 45 | 30JBEi004-02 | XT1:11/XT1:12 | PT90008+/PT90008- | [6 empty] | 30JBEi004-02 | PT90008+/PT90008- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 211
541 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | TISA 90012 | TT 90012 | Температура 1 подшипника P-903A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 77 | 32 |  | TT 90012 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-08 | XT1:01/XT1:02 | TT90012+/TT90012- | [6 empty] | 30JBEi004-08 | TT90012+/TT90012- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 222
542 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | TISA 90013 | TT 90013 | Температура 2 подшипника P-903A | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 77 | 33 |  | TT 90013 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-08 | XT1:03/XT1:04 | TT90013+/TT90013- | [6 empty] | 30JBEi004-08 | TT90013+/TT90013- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 222
543 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903A | HY P903A | HY P903A | Блокировка насоса P-903A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P4 | HYP903A-S/HYP903A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
544 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | PISA 90010 | PT 90010 | Уплотнительная жидкость P-903B | AI | 4-20 mA IS | LL: 8,7; LL: 8,7; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 72 | 19 |  | PT 90010 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 45 | 30JBEi004-02 | XT1:13/XT1:14 | PT90010+/PT90010- | [6 empty] | 30JBEi004-02 | PT90010+/PT90010- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 211
545 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | TISA 90015 | TT 90015 | Температура 1 подшипника P-903B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 77 | 34 |  | TT 90015 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-08 | XT1:05/XT1:06 | TT90015+/TT90015- | [6 empty] | 30JBEi004-08 | TT90015+/TT90015- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 222
546 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | TISA 90016 | TT 90016 | Температура 2 подшипника P-903B | AI | 4-20 mA IS | HH: 93; HH: 93; Низ: -50; Верх: 150 | °С |  | ESD | ESD37C/ AI406016X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 77 | 35 |  | TT 90016 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0 | 15 | 30JBEi004-08 | XT1:07/XT1:08 | TT90016+/TT90016- | [6 empty] | 30JBEi004-08 | TT90016+/TT90016- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 222
547 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 903B | HY P903B | HY P903B | Блокировка насоса P-903B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P4 | HYP903B-S/HYP903B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
548 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904A | HY P904A | HY P904A | Блокировка насоса P-904A | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 | [18 empty] | ШВК-10КТП I-P4 | HYP904A-S/HYP904A-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
549 | МДЭА | БЛОК 004 | P- | 904B | HY P904B | HY P904B | Блокировка насоса P-904B | DO | Dry Contact (220V AC) | Низ: 0; Верх: 1 | Блок / __ |  | ESD | ESD38C/ DO406052X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 | [18 empty] | ШВК-10КТП II-P4 | HYP904B-S/HYP904B-SF | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 175
550 | МДЭА | БЛОК 004 | PISA | 9015 | PISA 9015 | PT 9015 | Давление нагнетания P-903A,B | AI | 4-20 mA IS | LL: 3,8; LL: 3,8; Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | ESD | ESD37C/ AI406012X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 8 |  |  |  | 32 | 13 |  | PT 9015 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 32 | 30JBEi004-01 | XT1:13/XT1:14 | PT9015-/PT9015+ | [6 empty] | 30JBEi004-01 | PT9015-/PT9015+ | нг(А)-FRLS (Exi) 12x2x1,0 | 196
551 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9513 | YY 9513A | YY 9513A | Управление клапаном UV 9513- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 |  |  |  | 54 | 42 |  | YY 9513A | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 10 | 30JBDi004-01 | XT1:01/XT1:02 | YY9513A+/YY9513A- | [6 empty] | 30JBDi004-01 | YY9513A+/YY9513A- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 220
552 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9513 | YY 9513B | YY 9513B | Управление клапаном UV 9513- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 |  |  |  | 54 | 42 |  | YY 9513B | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 10 | 30JBDi004-01 | XT1:03/XT1:04 | YY9513B+/YY9513B- | [6 empty] | 30JBDi004-01 | YY9513B+/YY9513B- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 220
553 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9515 | YY 9515A | YY 9515A | Управление клапаном UV 9515- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 |  |  |  | 56 | 48 |  | YY 9515A | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 10 | 30JBDi004-01 | XT1:05/XT1:06 | YY9515A+/YY9515A- | [6 empty] | 30JBDi004-01 | YY9515A+/YY9515A- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 220
554 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9515 | YY 9515B | YY 9515B | Управление клапаном UV 9515- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 |  |  |  | 56 | 48 |  | YY 9515B | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 10 | 30JBDi004-01 | XT1:07/XT1:08 | YY9515B+/YY9515B- | [6 empty] | 30JBDi004-01 | YY9515B+/YY9515B- | нг(А)-FRLS (Exi) 5x2x1,0 | 220
555 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9513 | ZSH 9513 | ZSH 9513 | Состояние клапана UV 9513- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 |  |  |  | 54 | 42 |  | ZSH 9513 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 10 | 30JBSi004-01 | XT1:01/XT1:02 | ZSH9513+/ZSH9513- | [6 empty] | 30JBSi004-01 | ZSH9513+/ZSH9513- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 220
556 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9513 | ZSL 9513 | ZSL 9513 | Состояние клапана UV 9513- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 |  |  |  | 54 | 42 |  | ZSL 9513 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 10 | 30JBSi004-01 | XT1:05/XT1:06 | ZSL9513+/ZSL9513- | [6 empty] | 30JBSi004-01 | ZSL9513+/ZSL9513- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 220
557 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9515 | ZSH 9515 | ZSH 9515 | Состояние клапана UV 9515- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 |  |  |  | 56 | 48 |  | ZSH 9515 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 10 | 30JBSi004-01 | XT1:03/XT1:04 | ZSH9515+/ZSH9515- | [6 empty] | 30JBSi004-01 | ZSH9515+/ZSH9515- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 220
558 | МДЭА | БЛОК 004 | UV | 9515 | ZSL 9515 | ZSL 9515 | Состояние клапана UV 9515- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 0 |  |  |  | 56 | 48 |  | ZSL 9515 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 10 | 30JBSi004-01 | XT1:07/XT1:08 | ZSL9515+/ZSL9515- | [6 empty] | 30JBSi004-01 | ZSL9515+/ZSL9515- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 220

## ТОП_005
№ п/п | Отделение | № блока | Код контура |  | Позиция контура | Позиция прибора | Hаименование | Тип сигнала | Тип сигнала | Блокировка |  | Сигнализация |  |  |  | Шкала |  | Единица изм. | Клапан | Система | Шкаф кроссовый | Схема технологическая | № листа ТХ | Примечание | Доп. условие вх. сигнала | Доп. условие вых. сигнала | № схемы контуров | № алгоритма | Опросный лист | Соединительная коробка (сигнальная) | [5 empty] | Соединительная коробка (питание) | [5 empty] | Магистральный кабель
[30 empty] | № кабель поле | Марка кабеля | Длинна (м) | № коробки | № клеммы | Маркировка | № кабель поле | Марка кабеля | Длинна (м) | № коробки | № клеммы | Маркировка | Сигнальный |  |  |  | Питание
[10 empty] | LL | HH | LL | L | H | HH | Низ | Верх | [24 empty] | № кабеля (сигнальный) | Маркировка | Марка кабеля | Длинна (м) | № кабеля (питание) | Маркировка | Марка кабеля | Длинна (м)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48
1 | МДЭА | БЛОК 005 | FA | 0176 | FA 0176 | FS 0176 | Расход газа на факел | DI | Namur IS | H: 470; Низ: 0; Верх: 1 | Низкий/Норма |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 2 |  |  |  | 7 | [8 empty] | FS 0176/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 15 | 03JBD005-02 | XT1:09/XT1:10 | FT 0176/24+/FT 0176/24- | FA 0176 | FA 0176+/FA 0176- | нг(А)-LS (Exi) 2x2x1,0 | 171 | 03JBD005-02 | FT 0176/24+/FT 0176/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 166
2 | МДЭА | БЛОК 005 | FIRC | 8008 | FIRC 8008 | FT 8008 | Расход рециркулирующей отпаренной воды | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 80 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010DX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 9 |  |  | FT 8008 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 19 | 03JBEi005-02 | XT1:01/XT1:02 | FT 8008+/FT 8008- | FT 8008/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 38 | 03JBD005-01 | XT1:01/XT1:02 | FT 8008/24+/FT 8008/24- | 03JBEi005-02 | FT 8008+/FT 8008- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102 | 03JBD005-01 | FT 8008/24+/FT 8008/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 89
3 | МДЭА | БЛОК 005 | FIRC | 8008 | FV 8008 | FV 8008 | Управление клапаном FV 8008 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013DX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 | [6 empty] | FV 8008 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 17 | 03JBEi005-02 | XT1:03/XT1:04 | FV 8008+/FV 8008- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | FV 8008+/FV 8008- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
4 | МДЭА | БЛОК 005 | FIRC | 9006 | FIRC 9006 | FT 9006 | Расход пара низкого давления в E-902A | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 63 | t/h |  | DCS | DCS42C/ AI41022CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 13 |  |  | FT 9006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 72 | 03JBEi005-01 | XT1:03/XT1:04 | FT 9006+/FT 9006- | [6 empty] | 03JBEi005-01 | FT 9006+/FT 9006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 62
5 | МДЭА | БЛОК 005 | FIRC | 9006 | FI 9006 | FI 9006 | Индикатор расхода FI 9006 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 63 | T/h |  | DCS |  | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 6 |  |  |  | 402/06 |  | 704 | FI 9006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 75 | 03JBEi005-01 | XT1:01/XT1:02 | FI 9006+/FI 9006- | [6 empty] | 03JBEi005-01 | FI 9006+/FI 9006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 62
6 | МДЭА | БЛОК 005 | FIRC | 9014 | FIRC 9014 | FT 9014 | Расход кислой воды в секции отпаривания | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 20 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41022CX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 10 |  |  | FT 9014 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 33 | 03JBEi005-01 | XT1:05/XT1:06 | FT 9014+/FT 9014- | [6 empty] | 03JBEi005-01 | FT 9014+/FT 9014- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 62 | FT 9014/24 | FT 9014/24+/FT 9014/24- | нг(А)-LS (не Exi) 4x2,5 | 84
7 | МДЭА | БЛОК 005 | FIRC | 9014 | FV 9014 | FV 9014 | Управление клапаном FV 9014 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41031DX | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 | [6 empty] | FV 9014 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 31 | 03JBEi005-01 | XT1:07/XT1:08 | FV 9014+/FV 9014- | FT 9014/24 | [5 empty] | 03JBEi005-01 | FV 9014+/FV 9014- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 62
8 | МДЭА | БЛОК 005 | FIRCA | 8002 | FIRCA 8002 | FT 8002 | Расход кислой воды в E-801/1,2 | AI | 4-20 mA IS | L: 34,4; Низ: 0; Верх: 100 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI41010DX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 8 |  |  | FT 8002 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 45 | 03JBEi005-05 | XT1:01/XT1:02 | FT 8002+/FT 8002- | FT 8002/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 70 | 03JBD005-02 | XT1:01/XT1:02 | FT 8002/24+/FT 8002/24- | 03JBEi005-05 | FT 8002+/FT 8002- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159 | 03JBD005-02 | FT 8002/24+/FT 8002/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 166
9 | МДЭА | БЛОК 005 | FIRCA | 8002 | FV 8002 | FV 8002 | Управление клапаном FV 8002 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41013DX | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 | [6 empty] | FV 8002 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 41 | 03JBEi005-05 | XT1:07/XT1:08 | FV 8002+/FV 8002- | [6 empty] | 03JBEi005-05 | FV 8002+/FV 8002- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159
10 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 0002 | FQIR 0002 | FT 0002 | Расход на линии воздуха КИП в промпарк | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 20 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411123X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 6 |  |  | FT 0002 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 9 | 03JBEi005-07 | XT1:01/XT1:02 | FT 0002+/FT 0002- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | FT 0002+/FT 0002- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
11 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 0023 | FQIR 0023 | FT 0023 | Расход азота низкого давления на установку | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 2500 | Nm3/h |  | DCS | DCS43C/ AI411131X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | FT 0023 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 9 | 03JBEi005-07 | XT1:03/XT1:04 | FT 0023+/FT 0023- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | FT 0023+/FT 0023- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
12 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 0055 | FQIR 0055 | FT 0055 | Расход азота высокого давления в промпарк | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 2500 | Nm3/h |  | DCS | DCS43C/ AI411131X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | FT 0055 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 11 | 03JBEi005-07 | XT1:05/XT1:06 | FT 0055+/FT 0055- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | FT 0055+/FT 0055- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
13 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 0056 | FQIR 0056 | FT 0056 | Расход воздуха КИП на С-100,С-200 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 2000 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411123X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 6 |  |  | FT 0056 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi005-07 | XT1:07/XT1:08 | FT 0056+/FT 0056- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | FT 0056+/FT 0056- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
14 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 0057 | FQIR 0057 | FT 0057 | Расход воздуха КИП на С-300,С-400 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411123X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 6 |  |  | FT 0057 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 19 | 03JBEi005-07 | XT1:09/XT1:10 | FT 0057+/FT 0057- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | FT 0057+/FT 0057- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
15 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 0087 | FQIR 0087 | FT 0087 | Расход воздуха КИП к С-801A/B | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 40 | Nm3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411122X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 6 |  |  | FT 0087 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi005-06 | XT1:01/XT1:02 | FT 0087+/FT 0087- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | FT 0087+/FT 0087- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
16 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 8600 | FQIR 8600 | FT 8600 | Расход пара среднего давления | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 50 | t/h |  | DCS | DCS42C/ AI411117X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 57 |  |  | FT 8600 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi005-03 | XT1:01/XT1:02 | FT 8600+/FT 8600- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | FT 8600+/FT 8600- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
17 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 8601 | FQIR 8601 | FT 8601 | Расход пара среднего давления от гидрокрекинга | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 40 | t/h |  | DCS | DCS42C/ AI411118X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 57 |  |  | FT 8601 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 17 | 03JBEi005-03 | XT1:03/XT1:04 | FT 8601+/FT 8601- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | FT 8601+/FT 8601- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
18 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 8602 | FQIR 8602 | FT 8602 | Расход конд. водян. пара среднего давления | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 40 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411121X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 58 |  |  | FT 8602 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 29 | 03JBEi005-04 | XT1:01/XT1:02 | FT 8602+/FT 8602- | FT 8602/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 31 | 03JBD005-01 | XT1:03/XT1:04 | FT 8602/24+/FT 8602/24- | 03JBEi005-04 | FT 8602+/FT 8602- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 89 | 03JBD005-01 | FT 8602/24+/FT 8602/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 89
19 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 8603 | FQIR 8603 | FT 8603 | Расход конд. водян. пара низкого давления | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 50 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411121X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 58 |  |  | FT 8603 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 27 | 03JBEi005-04 | XT1:03/XT1:04 | FT 8603+/FT 8603- | FT 8603/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 28 | 03JBD005-01 | XT1:05/XT1:06 | FT 8603/24+/FT 8603/24-PE | 03JBEi005-04 | FT 8603+/FT 8603- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 89 | 03JBD005-01 | FT 8603/24+/FT 8603/24-PE | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 89
20 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 8604 | FQIR 8604 | FT 8604 | Расход ХОВ | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 10 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411124X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 58 |  |  | FT 8604 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 33 | 03JBEi005-08 | XT1:01/XT1:02 | FT 8604+/FT 8604- | FT 8604/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 14 | 03JBD005-02 | XT1:03/XT1:04 | FT 8604/24+/FT 8604/24- | 03JBEi005-08 | FT 8604+/FT 8604- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 166 | 03JBD005-02 | FT 8604/24+/FT 8604/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 166
21 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 8605 | FQIR 8605 | FT 8605 | Расход питательной воды | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 4 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411118X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 58 |  |  | FT 8605 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi005-03 | XT1:05/XT1:06 | FT 8605+/FT 8605- | FT 8605/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 25 | 03JBD005-01 | XT1:07/XTPE | FT 8605/24+/FT 8605/24- | 03JBEi005-03 | FT 8605+/FT 8605- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98 | 03JBD005-01 | FT 8605/24+/FT 8605/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 89
22 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 8606 | FQIR 8606 | FT 8606 | Расход прямой СТВ | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 63 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411121X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 4 |  |  |  | 58 |  |  | FT 8606 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi005-04 | XT1:05/XT1:06 | FT 8606+/FT 8606- | FT 8606/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 23 | 03JBD005-01 | XT1:09/XT1:10 | FT 8606/24+/FT 8606/24- | 03JBEi005-04 | FT 8606+/FT 8606- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 89 | 03JBD005-01 | FT 8606/24+/FT 8606/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 89
23 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIR | 8607 | FQIR 8607 | FT 8607 | Расход пара среднего давления от установки серы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 32 | t/h |  | DCS | DCS42C/ AI411118X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 57 |  |  | FT 8607 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi005-03 | XT1:07/XT1:08 | FT 8607+/FT 8607- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | FT 8607+/FT 8607- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
24 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIRA | 9701 | FQIRA 9701 | FT 9701 | Расход охлажденной оборотной воды 2 системы | AI | 4-20 mA IS | 13 | 43 | 13 |  |  | 43 | 0 | 50 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411122X | [5 empty] | 59 |  |  | FT 9701 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi005-05 | XT1:03/XT1:04 | FT 9701+/FT 9701- | FT 9701/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 37 | 03JBD005-02 | XT1:05/XT1:06 | FT 9701/24+/FT 9701/24- | 03JBEi005-05 | FT 9701+/FT 9701- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159 | 03JBD005-02 | FT 9701/24+/FT 9701/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 166
25 | МДЭА | БЛОК 005 | FQIRA | 9702 | FQIRA 9702 | FT 9702 | Расход охлажденной оборотной воды 1 системы | AI | 4-20 mA IS | 22 | 101 | 22 |  |  | 101 | 0 | 125 | m3/h |  | DCS | DCS42C/ AI411122X | [5 empty] | 59 |  |  | FT 9702 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi005-05 | XT1:05/XT1:06 | FT 9702+/FT 9702- | FT 9702/24 | нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5 | 21 | 03JBD005-02 | XT1:07/XT1:08 | FT 9702/24+/FT 9702/24- | 03JBEi005-05 | FT 9702+/FT 9702- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159 | 03JBD005-02 | FT 9702/24+/FT 9702/24- | нг(А)-LS (не Exi) 27x2,5 | 166
26 | МДЭА | БЛОК 005 | LA | 9701 | LA 9701 | LA 9701 | Уровень горячей оборотной воды II системы | DI | Namur IS | H: 150; Низ: 0; Верх: 1 | Низкий / Норма |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | [5 empty] | 60 |  |  | LA 9701 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 14 | 03JBSi005-04 | XT1:01/XT1:02 | LA9701+/LA9701- | [6 empty] | 03JBSi005-04 | LA9701+/LA9701- | нг(А)-LS (Exi) 2x2x1,0 | 159
27 | МДЭА | БЛОК 005 | LA | 9702 | LA 9702 | LA 9702 | Уровень горячей оборотной воды I системы | DI | Namur IS | H: 150; Низ: 0; Верх: 1 | Низкий / Норма |  | DCS | DCS42C/ DI411211X | [5 empty] | 60 |  |  | LA 9702 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 30 | 03JBSi005-04 | XT1:03/XT1:04 | LA9702+/LA9702- | [6 empty] | 03JBSi005-04 | LA9702+/LA9702- | нг(А)-LS (Exi) 2x2x1,0 | 159
28 | МДЭА | БЛОК 005 | PIA | 0298 | PIA 0298 | PT 0298 | Давление воздуха КИП к С-801A/B | AI | 4-20 mA IS | L: 1.5; Низ: 0; Верх: 4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411123X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 27 |  |  | PT 0298 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi005-06 | XT1:03/XT1:04 | PT 0298+/PT 0298- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | PT 0298+/PT 0298- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
29 | МДЭА | БЛОК 005 | PIA | 9022 | PIA 9022 | PT 9022 | Давление очищ. рег. МДЭА V-902 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI410303X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 30 |  |  | PT 9022 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 14 | 03JBEi005-06 | XT1:05/XT1:06 | PT 9022+/PT 9022- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | PT 9022+/PT 9022- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
30 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 0185 | PIR 0185 | PT 0185 | Давление азота ВД на установку | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411124X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 26 |  |  | PT 0185 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 9 | 03JBEi005-07 | XT1:11/XT1:12 | PT 0185+/PT 0185- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | PT 0185+/PT 0185- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
31 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 0193 | PIR 0193 | PT 0193 | Давление азота НД на установку | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411124X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 26 |  |  | PT 0193 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 9 | 03JBEi005-07 | XT1:13/XT1:14 | PT 0193+/PT 0193- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | PT 0193+/PT 0193- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
32 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8600 | PIR 8600 | PT 8600 | Давление пара СД | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 16 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411117X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 61 |  |  | PT 8600 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 17 | 03JBEi005-02 | XT1:05/XT1:06 | PT 8600+/PT 8600- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | PT 8600+/PT 8600- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
33 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8602 | PIR 8602 | PT 8602 | Давление пара СД от гидрокрекинга | AI | 4-20 mA IS | L: 7; H: 15; Низ: 0; Верх: 40 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411118X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 61 |  |  | PT 8602 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi005-03 | XT1:09/XT1:10 | PT 8602+/PT 8602- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | PT 8602+/PT 8602- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
34 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8605 | PIR 8605 | PT 8605 | Давление конд. водяного пара СД | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411125X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 61 |  |  | PT 8605 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi005-03 | XT1:23/XT1:24 | PT 8605+/PT 8605- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | PT 8605+/PT 8605- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
35 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8606 | PIR 8606 | PT 8606 | Давление конд. водяного пара НД | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411118X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 61 |  |  | PT 8606 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi005-03 | XT1:11/XT1:12 | PT 8606+/PT 8606- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | PT 8606+/PT 8606- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
36 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8607 | PIR 8607 | PT 8607 | Давление ХОВ | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411124X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 61 |  |  | PT 8607 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi005-08 | XT1:03/XT1:04 | PT 8607+/PT 8607- | [6 empty] | 03JBEi005-08 | PT 8607+/PT 8607- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 166
37 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8608 | PIR 8608 | PT 8608 | Давление питательной воды | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 40 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411118X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 61 |  |  | PT 8608 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi005-03 | XT1:13/XT1:14 | PT 8608+/PT 8608- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | PT 8608+/PT 8608- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
38 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8609 | PIR 8609 | PT 8609 | Давление прямой СТВ | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411121X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 4 |  |  |  | 61 |  |  | PT 8609 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi005-04 | XT1:07/XT1:08 | PT 8609+/PT 8609- | [6 empty] | 03JBEi005-04 | PT 8609+/PT 8609- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 89
39 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8610 | PIR 8610 | PT 8610 | Давление обратной СТВ | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411121X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 4 |  |  |  | 61 |  |  | PT 8610 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi005-04 | XT1:09/XT1:10 | PT 8610+/PT 8610- | [6 empty] | 03JBEi005-04 | PT 8610+/PT 8610- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 89
40 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 8612 | PIR 8612 | PT 8612 | Давление пара СД от установки серы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411117X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 62 |  |  | PT 8612 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 18 | 03JBEi005-02 | XT1:11/XT1:12 | PT 8612+/PT 8612- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | PT 8612+/PT 8612- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
41 | МДЭА | БЛОК 005 | PIR | 9704 | PIR 9704 | PT 9704 | Давление горячей оборотной воды 1 системы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411123X | [5 empty] | 62 |  |  | PT 9704 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 03JBEi005-06 | XT1:09/XT1:10 | PT 9704+/PT 9704- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | PT 9704+/PT 9704- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
42 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRA | 9701 | PIRA 9701 | PT 9701 | Давление охлажденной оборотной воды 2 системы | AI | 4-20 mA IS | L: 3,56; Низ: 0; Верх: 6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411122X | [5 empty] | 63 |  |  | PT 9701 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi005-05 | XT1:11/XT1:12 | PT 9701+/PT 9701- | [6 empty] | 03JBEi005-05 | PT 9701+/PT 9701- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159
43 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRA | 9702 | PIRA 9702 | PT 9702 | Давление горячей оборотной воды 2 системы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 4 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411122X | [5 empty] | 62 |  |  | PT 9702 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi005-05 | XT1:13/XT1:14 | PT 9702+/PT 9702- | [6 empty] | 03JBEi005-05 | PT 9702+/PT 9702- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159
44 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRA | 9703 | PIRA 9703 | PT 9703 | Давление охлажденной оборотной воды 1 системы | AI | 4-20 mA IS | L: 3,56; Низ: 0; Верх: 6 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI411123X | [5 empty] | 63 |  |  | PT 9703 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi005-06 | XT1:07/XT1:08 | PT 9703+/PT 9703- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | PT 9703+/PT 9703- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
45 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRCA | 0177 | PIRCA 0177 | PT 0177 | Давление воздуха КИП после V-808 | AI | 4-20 mA IS | L: 2,5; Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41110AX | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 29 |  |  | PT 0177 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 19 | 03JBEi005-05 | XT1:09/XT1:10 | PT 0177+/PT 0177- | [6 empty] | 03JBEi005-05 | PT 0177+/PT 0177- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159
46 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRCA | 8601 | PIRCA 8601 | PT 8601 | Давление пара СД | AI | 4-20 mA IS | L: 3; H: 8; Низ: 0; Верх: 10 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41110AX | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 65 |  |  | PT 8601 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 16 | 03JBEi005-02 | XT1:07/XT1:08 | PT 8601+/PT 8601- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | PT 8601+/PT 8601- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
47 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRCA | 8601A | PV 8601A | PV 8601A | Управление клапаном PV 8601A | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41113DX | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 | [6 empty] | PV 8601A | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 19 | 03JBEi005-02 | XT1:13/XT1:14 | PV 8601A+/PV 8601A- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | PV 8601A+/PV 8601A- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
48 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRCA | 8601B | PV 8601B | PV 8601B | Управление клапаном PV 8601B | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FO | DCS | DCS42C/ AO41113DX | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 | [6 empty] | PV 8601B | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi005-02 | XT1:15/XT1:16 | PV 8601B+/PV 8601B- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | PV 8601B+/PV 8601B- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
49 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRCA | 8603 | PIRCA 8603 | PT 8603 | Давление пара СД от гидрокрекинга | AI | 4-20 mA IS | L: 15; H: 17; Низ: 0; Верх: 25 | kgf/cm2 |  | DCS | DCS42C/ AI41110AX | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 66 |  |  | PT 8603 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi005-02 | XT1:09/XT1:10 | PT 8603+/PT 8603- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | PT 8603+/PT 8603- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
50 | МДЭА | БЛОК 005 | PIRCA | 8603 | PV 8603 | PV 8603 | Управление клапаном PV 8603 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41113DX | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 | [6 empty] | PV 8603 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 9 | 03JBEi005-02 | XT1:17/XT1:18 | PV 8603+/PV 8603- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | PV 8603+/PV 8603- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
51 | МДЭА | БЛОК 005 | TI | 0145 | TI 0145 | TT 0145 | Температура воздуха КИП на С-100,С-200 | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411127X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 33 |  |  | TT 0145 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 19 | 03JBEi005-05 | XT1:19/XT1:20 | TT 0145+/TT 0145- | [6 empty] | 03JBEi005-05 | TT 0145+/TT 0145- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159
52 | МДЭА | БЛОК 005 | TI | 9019 | TI 9019 | TT 9019 | Температура регенерир. МДЭА В V-902 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI410303X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 39 |  |  | TT 9019 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 14 | 03JBEi005-06 | XT1:13/XT1:14 | TT 9019+/TT 9019- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | TT 9019+/TT 9019- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
53 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 0049 | TIR 0049 | TT 0049 | Температура азота НД на установку | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411124X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 8 |  |  |  | 33 |  |  | TT 0049 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 9 | 03JBEi005-07 | XT1:15/XT1:16 | TT 0049+/TT 0049- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | TT 0049+/TT 0049- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
54 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 0080 | TIR 0080 | TT 0080 | Температура азота ВД на установку | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411124X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 8 |  |  |  | 33 |  |  | TT 0080 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 9 | 03JBEi005-07 | XT1:17/XT1:18 | TT 0080+/TT 0080- | [6 empty] | 03JBEi005-07 | TT 0080+/TT 0080- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
55 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 0100 | TIR 0100 | TT 0100 | Температура воздуха КИП к С-801A/B | AI | 4-20 mA IS | Низ: -50; Верх: 50 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411127X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 11 |  |  |  | 33 |  |  | TT 0100 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 15 | 03JBEi005-06 | XT1:11/XT1:12 | TT 0100+/TT 0100- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | TT 0100+/TT 0100- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
56 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 8601 | TIR 8601 | TT 8601 | Температура пара средного давления от гидрокрекинга | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411118X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 68 |  |  | TT 8601 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi005-03 | XT1:15/XT1:16 | TT 8601+/TT 8601- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | TT 8601+/TT 8601- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
57 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 8602 | TIR 8602 | TT 8602 | Температура конд. водян. пара среднего давления | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411118X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 69 |  |  | TT 8602 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 20 | 03JBEi005-03 | XT1:17/XT1:18 | TT 8602+/TT 8602- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | TT 8602+/TT 8602- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
58 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 8603 | TIR 8603 | TT 8603 | Температура конд. водян. пара низкого давления | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411121X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 69 |  |  | TT 8603 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi005-03 | XT1:19/XT1:20 | TT 8603+/TT 8603- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | TT 8603+/TT 8603- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
59 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 8604 | TIR 8604 | TT 8604 | Температура ХОВ | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411124X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 2 |  |  |  | 69 |  |  | TT 8604 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 32 | 03JBEi005-08 | XT1:05/XT1:06 | TT 8604+/TT 8604- | [6 empty] | 03JBEi005-08 | TT 8604+/TT 8604- | нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0 | 166
60 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 8605 | TIR 8605 | TT 8605 | Температура питательной воды | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411121X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 3 |  |  |  | 69 |  |  | TT 8605 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 26 | 03JBEi005-03 | XT1:21/XT1:22 | TT 8605+/TT 8605- | [6 empty] | 03JBEi005-03 | TT 8605+/TT 8605- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 98
61 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 8606 | TIR 8606 | TT 8606 | Температура прямой СТВ | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 160 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411121X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 4 |  |  |  | 69 |  |  | TT 8606 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 25 | 03JBEi005-04 | XT1:11/XT1:12 | TT 8606+/TT 8606- | [6 empty] | 03JBEi005-04 | TT 8606+/TT 8606- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 89
62 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 8607 | TIR 8607 | TT 8607 | Температура обратной СТВ | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 160 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411122X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 4 |  |  |  | 69 |  |  | TT 8607 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 24 | 03JBEi005-04 | XT1:13/XT1:14 | TT 8607+/TT 8607- | [6 empty] | 03JBEi005-04 | TT 8607+/TT 8607- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 89
63 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 8608 | TIR 8608 | TT 8608 | Температура пара среднего давления от установки серы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411117X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 69 |  |  | TT 8608 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 21 | 03JBEi005-02 | XT1:19/XT1:20 | TT 8608+/TT 8608- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | TT 8608+/TT 8608- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
64 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 9005 | TIR 9005 | TT 9005 | Температура пара среднего давления | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 400 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411117X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 68 |  |  | TT 9005 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 16 | 03JBEi005-02 | XT1:21/XT1:22 | TT 9005+/TT 9005- | [6 empty] | 03JBEi005-02 | TT 9005+/TT 9005- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 102
65 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 9007 | TIR 9007 | TT 9007 | Температура пара низкого давления после МЕ-904 | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 200 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411117X | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 70 |  |  | TT 9007 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 12 | 03JBEi005-01 | XT1:13/XT1:14 | TT 9007+/TT 9007- | [6 empty] | 03JBEi005-01 | TT 9007+/TT 9007- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 62
66 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 9701 | TIR 9701 | TT 9701 | Температура охлажденной оборотной воды II системы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411122X | [5 empty] | 70 |  |  | TT 9701 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi005-05 | XT1:15/XT1:16 | TT 9701+/TT 9701- | [6 empty] | 03JBEi005-05 | TT 9701+/TT 9701- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159
67 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 9702 | TIR 9702 | TT 9702 | Температура горячей оборотной воды II системы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411122X | [5 empty] | 70 |  |  | TT 9702 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 13 | 03JBEi005-05 | XT1:17/XT1:18 | TT 9702+/TT 9702- | [6 empty] | 03JBEi005-05 | TT 9702+/TT 9702- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 159
68 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 9703 | TIR 9703 | TT 9703 | Температура охлажденной оборотной воды I системы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411123X | [5 empty] | 70 |  |  | TT 9703 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 12 | 03JBEi005-06 | XT1:15/XT1:16 | TT 9703+/TT 9703- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | TT 9703+/TT 9703- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
69 | МДЭА | БЛОК 005 | TIR | 9704 | TIR 9704 | TT 9704 | Температура горячей оборотной воды I системы | AI | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 60 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI411123X | [5 empty] | 70 |  |  | TT 9704 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 22 | 03JBEi005-06 | XT1:17/XT1:18 | TT 9704+/TT 9704- | [6 empty] | 03JBEi005-06 | TT 9704+/TT 9704- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
70 | МДЭА | БЛОК 005 | TIRCA | 9006 | TIRCA 9006 | TT 9006 | Температура пара низкого давления после МЕ-904 | AI | 4-20 mA IS | L: 143; H: 165; Низ: 0; Верх: 250 | °С |  | DCS | DCS42C/ AI41110AX | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 1 |  |  |  | 71 |  |  | TT 9006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 14 | 03JBEi005-01 | XT1:09/XT1:10 | TT 9006+/TT 9006- | [6 empty] | 03JBEi005-01 | TT 9006+/TT 9006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 62
71 | МДЭА | БЛОК 005 | TIRCA | 9006 | TV 9006 | TV 9006 | Управление клапаном TV 9006 | AO | 4-20 mA IS | Низ: 0; Верх: 100 | % | FC | DCS | DCS42C/ AO41113DX | 5766603-400/2-2-TT-09-001 | 0 | [6 empty] | TV 9006 | нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0 | 14 | 03JBEi005-01 | XT1:11/XT1:12 | TV 9006+/TV 9006- | [6 empty] | 03JBEi005-01 | TV 9006+/TV 9006- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 62
72 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8500 | ZSH 8500 | ZSH 8500 | Состояние клапана UV 8500- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 52 |  |  | ZSH 8500 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 22 | 03JBSi005-02 | XT1:01/XT1:02 | ZSH 8500+/ZSH 8500- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSH 8500+/ZSH 8500- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
73 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8500 | ZSL 8500 | ZSL 8500 | Состояние клапана UV 8500- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 52 |  |  | ZSL 8500 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 22 | 03JBSi005-02 | XT1:11/XT1:12 | ZSL 8500+/ZSL 8500- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSL 8500+/ZSL 8500- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
74 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8500 | YY 8500 | YY 8500 | Управление клапаном UV 8500- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 9 |  |  |  | 52 |  |  | YY 8500 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 23 | 03JBDi005-02 | XT1:01/XT1:02 | YY 8500+/YY 8500- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 8500+/YY 8500- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
75 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8501 | ZSH 8501 | ZSH 8501 | Состояние клапана UV 8501- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | ZSH 8501 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 17 | 03JBSi005-01 | XT1:01/XT1:02 | ZSH 8501+/ZSH 8501- | [6 empty] | 03JBSi005-01 | ZSH 8501+/ZSH 8501- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
76 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8501 | ZSL 8501 | ZSL 8501 | Состояние клапана UV 8502- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | ZSL 8501 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 17 | 03JBSi005-01 | XT1:07/XT1:08 | ZSL 8501+/ZSL 8501- | [6 empty] | 03JBSi005-01 | ZSL 8501+/ZSL 8501- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
77 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8501 | YY 8501 | YY 8501 | Управление клапаном UV 8501- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | YY 8501 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 17 | 03JBDi005-01 | XT1:01/XT1:02 | YY 8501+/YY 8501- | [6 empty] | 03JBDi005-01 | YY 8501+/YY 8501- | нг(А)-LS (Exi) 7x1,0 | 98
78 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8502 | ZSH 8502 | ZSH 8502 | Состояние клапана UV 8502- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | ZSH 8502 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 19 | 03JBSi005-01 | XT1:03/XT1:04 | ZSH 8502+/ZSH 8502- | [6 empty] | 03JBSi005-01 | ZSH 8502+/ZSH 8502- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
79 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8502 | ZSL 8502 | ZSL 8502 | Состояние клапана UV 8502- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | ZSL 8502 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 19 | 03JBSi005-01 | XT1:09/XT1:10 | ZSL 8502+/ZSL 8502- | [6 empty] | 03JBSi005-01 | ZSL 8502+/ZSL 8502- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
80 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8502 | YY 8502 | YY 8502 | Управление клапаном UV 8502- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | YY 8502 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 19 | 03JBDi005-01 | XT1:03/XT1:04 | YY 8502+/YY 8502- | [6 empty] | 03JBDi005-01 | YY 8502+/YY 8502- | нг(А)-LS (Exi) 7x1,0 | 98
81 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8503 | ZSH 8503 | ZSH 8503 | Состояние клапана UV 8503- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | ZSH 8503 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 36 | 03JBSi005-05 | XT1:01/XT1:02 | ZSH 8503+/ZSH 8503- | [6 empty] | 03JBSi005-05 | ZSH 8503+/ZSH 8503- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
82 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8503 | ZSL 8503 | ZSL 8503 | Состояние клапана UV 8503- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | ZSL 8503 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 36 | 03JBSi005-05 | XT1:03/XT1:04 | ZSL 8503+/ZSL 8503- | [6 empty] | 03JBSi005-05 | ZSL 8503+/ZSL 8503- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
83 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8503 | YY 8503 | YY 8503 | Управление клапаном UV 8503- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 7 |  |  |  | 52 |  |  | YY 8503 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 29 | 03JBDi005-03 | XT1:01/XT1:02 | YY 8503+/YY 8503- | [6 empty] | 03JBDi005-03 | YY 8503+/YY 8503- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 166
84 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8508 | ZSH 8508 | ZSH 8508 | Состояние клапана UV 8508- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 55 |  |  | ZSH 8508 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 24 | 03JBSi005-02 | XT1:03/XT1:04 | ZSH 8508+/ZSH 8508- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSH 8508+/ZSH 8508- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
85 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8508 | ZSL 8508 | ZSL 8508 | Состояние клапана UV 8508- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410211X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 55 |  |  | ZSL 8508 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 24 | 03JBSi005-02 | XT1:13/XT1:14 | ZSL 8508+/ZSL 8508- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSL 8508+/ZSL 8508- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
86 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8508 | YY 8508 | YY 8508 | Управление клапаном UV 8508- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410215X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 12 |  |  |  | 55 |  |  | YY 8508 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 24 | 03JBDi005-02 | XT1:03/XT1:04 | YY 8508+/YY 8508- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 8508+/YY 8508- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
87 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9500 | ZSH 9500 | ZSH 9500 | Состояние клапана UV 9500- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | ZSH 9500 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 18 | 03JBSi005-03 | XT1:01/XT1:02 | ZSH 9500+/ZSH 9500- | [6 empty] | 03JBSi005-03 | ZSH 9500+/ZSH 9500- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
88 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9500 | ZSL 9500 | ZSL 9500 | Состояние клапана UV 9500- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | ZSL 9500 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 18 | 03JBSi005-03 | XT1:09/XT1:10 | ZSL 9500+/ZSL 9500- | [6 empty] | 03JBSi005-03 | ZSL 9500+/ZSL 9500- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
89 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9500 | YY 9500 | YY 9500 | Управление клапаном UV 9500- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | YY 9500 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 18 | 03JBDi005-02 | XT1:05/XT1:06 | YY 9500+/YY 9500- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 9500+/YY 9500- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
90 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9501 | ZSH 9501 | ZSH 9501 | Состояние клапана UV 9501- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | ZSH 9501 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 17 | 03JBSi005-03 | XT1:03/XT1:04 | ZSH 9501+/ZSH 9501- | [6 empty] | 03JBSi005-03 | ZSH 9501+/ZSH 9501- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
91 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9501 | ZSL 9501 | ZSL 9501 | Состояние клапана UV 9502- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | ZSL 9501 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 17 | 03JBSi005-03 | XT1:11/XT1:12 | ZSL 9501+/ZSL 9501- | [6 empty] | 03JBSi005-03 | ZSL 9501+/ZSL 9501- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
92 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9501 | YY 9501 | YY 9501 | Управление клапаном UV 9501- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | YY 9501 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 17 | 03JBDi005-02 | XT1:07/XT1:08 | YY 9501+/YY 9501- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 9501+/YY 9501- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
93 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9502 | ZSH 9502 | ZSH 9502 | Состояние клапана UV 9502- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | ZSH 9502 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 25 | 03JBSi005-03 | XT1:05/XT1:06 | ZSH 9502+/ZSH 9502- | [6 empty] | 03JBSi005-03 | ZSH 9502+/ZSH 9502- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
94 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9502 | ZSL 9502 | ZSL 9502 | Состояние клапана UV 9502- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | ZSL 9502 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 25 | 03JBSi005-03 | XT1:13/XT1:14 | ZSL 9502+/ZSL 9502- | [6 empty] | 03JBSi005-03 | ZSL 9502+/ZSL 9502- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
95 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9502 | YY 9502 | YY 9502 | Управление клапаном UV 9502- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | YY 9502 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 25 | 03JBDi005-02 | XT1:09/XT1:10 | YY 9502+/YY 9502- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 9502+/YY 9502- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
96 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9503 | ZSH 9503 | ZSH 9503 | Состояние клапана UV 9503- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | ZSH 9503 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 22 | 03JBSi005-02 | XT1:05/XT1:06 | ZSH 9503+/ZSH 9503- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSH 9503+/ZSH 9503- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
97 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9503 | ZSL 9503 | ZSL 9503 | Состояние клапана UV 9503- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | ZSL 9503 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 22 | 03JBSi005-02 | XT1:15/XT1:16 | ZSL 9503+/ZSL 9503- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSL 9503+/ZSL 9503- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
98 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9503 | YY 9503 | YY 9503 | Управление клапаном UV 9503- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 47 |  |  | YY 9503 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 22 | 03JBDi005-02 | XT1:11/XT1:12 | YY 9503+/YY 9503- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 9503+/YY 9503- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
99 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9505 | ZSH 9505 | ZSH 9505 | Состояние клапана UV 9505- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | ZSH 9505 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 21 | 03JBSi005-01 | XT1:05/XT1:06 | ZSH 9505+/ZSH 9505- | [6 empty] | 03JBSi005-01 | ZSH 9505+/ZSH 9505- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
100 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9505 | ZSL 9505 | ZSL 9505 | Состояние клапана UV 9505- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | ZSL 9505 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 21 | 03JBSi005-01 | XT1:11/XT1:12 | ZSL 9505+/ZSL 9505- | [6 empty] | 03JBSi005-01 | ZSL 9505+/ZSL 9505- | нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0 | 98
101 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9505 | YY 9505 | YY 9505 | Управление клапаном UV 9505- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | YY 9505 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 20 | 03JBDi005-01 | XT1:05/XT1:06 | YY 9505+/YY 9505- | [6 empty] | 03JBDi005-01 | YY 9505+/YY 9505- | нг(А)-LS (Exi) 7x1,0 | 98
102 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9506 | ZSH 9506 | ZSH 9506 | Состояние клапана UV 9506- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | ZSH 9506 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 21 | 03JBSi005-02 | XT1:07/XT1:08 | ZSH 9506+/ZSH 9506- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSH 9506+/ZSH 9506- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
103 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9506 | ZSL 9506 | ZSL 9506 | Состояние клапана UV 9506- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | ZSL 9506 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 21 | 03JBSi005-02 | XT1:17/XT1:18 | ZSL 9506+/ZSL 9506- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSL 9506+/ZSL 9506- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
104 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9506 | YY 9506 | YY 9506 | Управление клапаном UV 9506- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | YY 9506 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 21 | 03JBDi005-02 | XT1:13/XT1:14 | YY 9506+/YY 9506- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 9506+/YY 9506- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
105 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9507 | ZSH 9507 | ZSH 9507 | Состояние клапана UV 9507- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | ZSH 9507 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 27 | 03JBSi005-02 | XT1:09/XT1:10 | ZSH 9507+/ZSH 9507- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSH 9507+/ZSH 9507- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
106 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9507 | ZSL 9507 | ZSL 9507 | Состояние клапана UV 9507- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | ZSL 9507 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 27 | 03JBSi005-02 | XT1:19/XT1:20 | ZSL 9507+/ZSL 9507- | [6 empty] | 03JBSi005-02 | ZSL 9507+/ZSL 9507- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
107 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9507 | YY 9507 | YY 9507 | Управление клапаном UV 9507- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410333X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 7 |  |  |  | 53 |  |  | YY 9507 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 26 | 03JBDi005-02 | XT1:15/XT1:16 | YY 9507+/YY 9507- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 9507+/YY 9507- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
108 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9509 | ZSH 9509 | ZSH 9509 | Состояние клапана UV 9509- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 53 |  |  | ZSH 9509 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 8 | 03JBSi005-05 | XT1:05/XT1:06 | ZSH 9509+/ZSH 9509- | [6 empty] | 03JBSi005-05 | ZSH 9509+/ZSH 9509- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
109 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9509 | ZSL 9509 | ZSL 9509 | Состояние клапана UV 9509- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 53 |  |  | ZSL 9509 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 8 | 03JBSi005-05 | XT1:07/XT1:08 | ZSL 9509+/ZSL 9509- | [6 empty] | 03JBSi005-05 | ZSL 9509+/ZSL 9509- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
110 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9509 | YY 9509 | YY 9509 | Управление клапаном UV 9509- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть/Открыть | FC | DCS | DCS42C/ DO410334X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 53 |  |  | YY 9509 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 9 | 03JBDi005-03 | XT1:03/XT1:04 | YY 9509+/YY 9509- | [6 empty] | 03JBDi005-03 | YY 9509+/YY 9509- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 166
111 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9510 | ZSH 9510 | ZSH 9510 | Состояние клапана UV 9510- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 51 |  |  | ZSH 9510 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 19 | 03JBSi005-05 | XT1:09/XT1:10 | ZSH 9510+/ZSH 9510- | [6 empty] | 03JBSi005-05 | ZSH 9510+/ZSH 9510- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
112 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9510 | ZSL 9510 | ZSL 9510 | Состояние клапана UV 9510- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 51 |  |  | ZSL 9510 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 19 | 03JBSi005-05 | XT1:11/XT1:12 | ZSL 9510+/ZSL 9510- | [6 empty] | 03JBSi005-05 | ZSL 9510+/ZSL 9510- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
113 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9510 | YY 9510A | YY 9510A | Управление клапаном UV 9510- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410334X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 51 |  |  | YY 9510A | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 18 | 03JBDi005-03 | XT1:05/XT1:06 | YY 9510A+/YY 9510A- | [6 empty] | 03JBDi005-03 | YY 9510A+/YY 9510A- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 166
114 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9510 | YY 9510B | YY 9510B | Управление клапаном UV 9510- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410334X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 | [6 empty] | YY 9510B | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 18 | 03JBDi005-03 | XT1:07/XT1:08 | YY 9510B+/YY 9510B- | [6 empty] | 03JBDi005-03 | YY 9510B+/YY 9510B- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 166
115 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9512 | ZSH 9512 | ZSH 9512 | Состояние клапана UV 9512- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 51 |  |  | ZSH 9512 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 44 | 03JBSi005-05 | XT1:13/XT1:14 | ZSH 9512+/ZSH 9512- | [6 empty] | 03JBSi005-05 | ZSH 9512+/ZSH 9512- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
116 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9512 | ZSL 9512 | ZSL 9512 | Состояние клапана UV 9512- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 51 |  |  | ZSL 9512 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 44 | 03JBSi005-05 | XT1:15/XT1:16 | ZSL 9512+/ZSL 9512- | [6 empty] | 03JBSi005-05 | ZSL 9512+/ZSL 9512- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 166
117 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9512 | YY 9512A | YY 9512A | Управление клапаном UV 9512- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410334X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 |  |  |  | 51 |  |  | YY 9512A | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 39 | 03JBDi005-03 | XT1:09/XT1:10 | YY 9512A+/YY 9512A- | [6 empty] | 03JBDi005-03 | YY 9512A+/YY 9512A- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 166
118 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9512 | YY 9512B | YY 9512B | Управление клапаном UV 9512- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410334X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 11 | [6 empty] | YY 9512B | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 39 | 03JBDi005-03 | XT1:11/XT1:12 | YY 9512B+/YY 9512B- | [6 empty] | 03JBDi005-03 | YY 9512B+/YY 9512B- | нг(А)-LS (Exi) 14x1,0 | 166
119 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9518 | ZSH 9518 | ZSH 9518 | Состояние клапана UV 9518- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 52 |  |  | ZSH 9518 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 18 | 03JBSi005-03 | XT1:07/XT1:08 | ZSH 9518+/ZSH 9518- | [6 empty] | 03JBSi005-03 | ZSH 9518+/ZSH 9518- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
120 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9518 | ZSL 9518 | ZSL 9518 | Состояние клапана UV 9518- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | DCS | DCS42C/ DI410327X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 52 |  |  | ZSL 9518 | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 18 | 03JBSi005-03 | XT1:15/XT1:16 | ZSL 9518+/ZSL 9518- | [6 empty] | 03JBSi005-03 | ZSL 9518+/ZSL 9518- | нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0 | 89
121 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9518 | YY 9518A | YY 9518A | Управление клапаном UV 9518- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410334X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 52 |  |  | YY 9518A | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 17 | 03JBDi005-02 | XT1:17/XT1:18 | YY 9518A+/YY 9518A- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 9518A+/YY 9518A- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
122 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9518 | YY 9518B | YY 9518B | Управление клапаном UV 9518- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | DCS | DCS42C/ DO410334X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 5 |  |  |  | 52 |  |  | YY 9518B | нг(А)-LS (Exi) 4x1,0 | 17 | 03JBDi005-02 | XT1:19/XT1:20 | YY 9518B+/YY 9518B- | [6 empty] | 03JBDi005-02 | YY 9518B+/YY 9518B- | нг(А)-LS (Exi) 27x1,0 | 89
123 | МДЭА | БЛОК 005 | LSA | 8503A | LSA 8503A | LS 8503A | Уровень в тр-де | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | Низкий / Норма |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 30 | 9 | SP-302-203 | LS 8503A | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 11 | 30JBSi005-01 | XT1:01/XT1:02 | LS 8503A+/LS 8503A- | [6 empty] | 30JBSi005-01 | LS 8503A+/LS 8503A- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 200
124 | МДЭА | БЛОК 005 | LSA | 8503B | LSA 8503B | LS 8503B | Уровень в тр-де | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | Низкий / Норма |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 30 | 9 | SP-302-203 | LS 8503B | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 11 | 30JBSi005-01 | XT1:03/XT1:04 | LS 8503B+/LS 8503B- | [6 empty] | 30JBSi005-01 | LS 8503B+/LS 8503B- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 200
125 | МДЭА | БЛОК 005 | LSA | 8503C | LSA 8503C | LS 8503C | Уровень в тр-де | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | Низкий / Норма |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 30 | 9 | SP-302-203 | LS 8503C | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 11 | 30JBSi005-01 | XT1:05/XT1:06 | LS 8503C+/LS 8503C- | [6 empty] | 30JBSi005-01 | LS 8503C+/LS 8503C- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 200
126 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | ZSH 8504 | ZSH 8504 | Состояние клапана UV 8504- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 41 |  | ZSH 8504 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBSi005-02 | XT1:01/XT1:02 | ZSH8504+/ZSH8504- | [6 empty] | 30JBSi005-02 | ZSH8504+/ZSH8504- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 178
127 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | ZSL 8504 | ZSL 8504 | Состояние клапана UV 8504- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 42 |  | ZSL 8504 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBSi005-02 | XT1:03/XT1:04 | ZSL8504+/ZSL8504- | [6 empty] | 30JBSi005-02 | ZSL8504+/ZSL8504- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 178
128 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | HS 8504B | HS 8504B | Кнопка управления клапаном UV 8504 по месту в 15 м от клапана - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть / __ |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 41 |  | HS 8504B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBS005-01 | XT1:01/XT1:02 | HS8504B+/HS8504B- | [6 empty] | 30JBS005-01 | HS8504B+/HS8504B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 178
129 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | HS2 8504C | HS2 8504C | Кнопка управления клапаном UV 8504 по месту - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть / __ |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 41 |  | HS2 8504C | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBS005-01 | XT1:05/XT1:06 | HS28504C+/HS28504C- | [6 empty] | 30JBS005-01 | HS28504C+/HS28504C- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 178
130 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | HS1 8504C | HS1 8504C | Кнопка управления клапаном UV 8504 по месту - Открыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DI406032X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 41 |  | HS1 8504C | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBS005-01 | XT1:03/XT1:04 | HS18504C+/HS18504C- | [6 empty] | 30JBS005-01 | HS18504C+/HS18504C- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 178
131 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | YY 8504A | YY 8504A | Управление клапаном UV 8504- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 | [6 empty] | YY 8504A | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 14 | 30JBDi005-01 | XT1:01/XT1:02 | YY8504A+/YY8504A- | [6 empty] | 30JBDi005-01 | YY8504A+/YY8504A- | нг(А)-FRLS (Exi) 10x1,0 | 170
132 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | YY 8504B | YY 8504B | Управление клапаном UV 8504- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 | [6 empty] | YY 8504B | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 14 | 30JBDi005-01 | XT1:03/XT1:04 | YY8504B+/YY8504B- | [6 empty] | 30JBDi005-01 | YY8504B+/YY8504B- | нг(А)-FRLS (Exi) 10x1,0 | 170
133 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | ZLH 8504B | ZLH 8504B | Индикатор положения в 15 м от клапана UV 8504- Открыт | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 41 |  | ZLH 8504B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD005-01 | XT1:01/XT1:02 | ZLH8504B+/ZLH8504B- | [6 empty] | 30JBD005-01 | ZLH8504B+/ZLH8504B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 8x2x1,0 | 178
134 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | ZLL 8504B | ZLL 8504B | Индикатор положения в 15 м от клапана UV 8504- Закрыт | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 42 |  | ZLL 8504B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD005-01 | XT1:03/XT1:04 | ZLL8504B+/ZLL8504B- | [6 empty] | 30JBD005-01 | ZLL8504B+/ZLL8504B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 178
135 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | ZLH 8504C | ZLH 8504C | Индикатор положения у клапана UV 8504- Открыт | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 41 |  | ZLH 8504C | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD005-01 | XT1:05/XT1:06 | ZLH8504C+/ZLH8504C- | [6 empty] | 30JBD005-01 | ZLH8504C+/ZLH8504C- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 178
136 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 8504 | ZLL 8504C | ZLL 8504C | Индикатор положения у клапана UV 8504- Закрыт | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-302 | 6 |  |  |  | 53, 54 | 42 |  | ZLL 8504C | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 6 | 30JBD005-01 | XT1:07/XT1:08 | ZLL8504C+/ZLL8504C- | [6 empty] | 30JBD005-01 | ZLL8504C+/ZLL8504C- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 178
137 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | ZSH 9511 | ZSH 9511 | Состояние клапана UV 9511- Открыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | ZSH 9511 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBSi005-02 | XT1:05/XT1:06 | ZSH9511+/ZSH9511- | [6 empty] | 30JBSi005-02 | ZSH9511+/ZSH9511- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 178
138 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | ZSL 9511 | ZSL 9511 | Состояние клапана UV 9511- Закрыт | DI | Namur IS | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD37C/ DI406031X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | ZSL 9511 | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBSi005-02 | XT1:07/XT1:08 | ZSL9511+/ZSH9511- | [6 empty] | 30JBSi005-02 | ZSL9511+/ZSH9511- | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 178
139 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | HS 9511B | HS 9511B | Кнопка управления клапаном UV 9511 по месту в 15 м от клапана - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть / __ |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | HS 9511B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBS005-01 | XT1:07/XT1:08 | HS9511B+/HS9511B- | [6 empty] | 30JBS005-01 | HS9511B+/HS9511B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 178
140 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | HS2 9511C | HS2 9511C | Кнопка управления клапаном UV 9511 по месту - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | Закрыть / __ |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | HS2 9511C | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBS005-01 | XT1:11/XT1:12 | HS29511C+/HS29511C- | [6 empty] | 30JBS005-01 | HS29511C+/HS29511C- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 178
141 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | HS1 9511C | HS1 9511C | Кнопка управления клапаном UV 9511 по месту - Открыть | DI | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть |  | ESD | ESD38C/ DI406034X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | HS1 9511C | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBS005-01 | XT1:09/XT1:10 | HS19511C+/HS19511C- | [6 empty] | 30JBS005-01 | HS19511C+/HS19511C- | нг(А)-FRLS (не Exi) 14x1,0 | 178
142 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | YY 9511A | YY 9511A | Управление клапаном UV 9511- Открыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыть | FL | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | YY 9511A | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 13 | 30JBDi005-01 | XT1:05/XT1:06 | YY9511A+/YY9511A- | [6 empty] | 30JBDi005-01 | YY9511A+/YY9511A- | нг(А)-FRLS (Exi) 10x1,0 | 170
143 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | YY 9511B | YY 9511B | Управление клапаном UV 9511- Закрыть | DO | Exi (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыть | FL | ESD | ESD37C/ DO406044X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | YY 9511B | нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,0 | 13 | 30JBDi005-01 | XT1:07/XT1:08 | YY9511B+/YY9511B- | [6 empty] | 30JBDi005-01 | YY9511B+/YY9511B- | нг(А)-FRLS (Exi) 10x1,0 | 170
144 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | ZLH 9511B | ZLH 9511B | Индикатор положения в 15 м от клапана UV 9511- Открыт | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | ZLH 9511B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBD005-01 | XT1:09/XT1:10 | ZLH9511B+/ZLH9511B- | [6 empty] | 30JBD005-01 | ZLH9511B+/ZLH9511B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 178
145 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | ZLL 9511B | ZLL 9511B | Индикатор положения в 15 м от клапана UV 9511- Закрыт | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | ZLL 9511B | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBD005-01 | XT1:11/XT1:12 | ZLL9511B+/ZLL9511B- | [6 empty] | 30JBD005-01 | ZLL9511B+/ZLL9511B- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 178
146 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | ZLH 9511C | ZLH 9511C | Индикатор положения у клапана UV 9511- Открыт | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Открыт |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | ZLH 9511C | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBD005-01 | XT1:13/XT1:14 | ZLH9511C+/ZLH9511C- | [6 empty] | 30JBD005-01 | ZLH9511C+/ZLH9511C- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 178
147 | МДЭА | БЛОК 005 | UV | 9511 | ZLL 9511C | ZLL 9511C | Индикатор положения у клапана UV 9511- Закрыт | DO | Dry Contact (24V DC) | Низ: 0; Верх: 1 | __ /Закрыт |  | ESD | ESD38C/ DO406045X | 5766603-400/2-2-TX-01-402 | 9 |  |  |  | 49 | 43 |  | ZLL 9511C | нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0 | 5 | 30JBD005-01 | XT1:15/XT1:16 | ZLL9511C+/ZLL9511C- | [6 empty] | 30JBD005-01 | ZLL9511C+/ZLL9511C- | нг(А)-FRLS (не Exi) 12x2x1,0 | 178

## ТОП_006
№ п/п | Отделение | № блока | Код контура |  | Позиция контура | Позиция прибора | Hаименование | Тип сигнала | Тип сигнала | Блокировка |  | Сигнализация |  |  |  | Шкала |  | Единица изм. | Клапан | Система | Шкаф кроссовый | Схема технологическая | № листа ТХ | Примечание | Доп. условие вх. сигнала | Доп. условие вых. сигнала | № схемы контуров | № алгоритма | Опросный лист | Соединительная коробка (сигнальная) | [5 empty] | Соединительная коробка (питание) | [5 empty] | Магистральный кабель
[30 empty] | № кабель поле | Марка кабеля | Длинна (м) | № коробки | № клеммы | Маркировка | № кабель поле | Марка кабеля | Длинна (м) | № коробки | № клеммы | Маркировка | Сигнальный |  |  |  | Питание
[10 empty] | LL | HH | LL | L | H | HH | Низ | Верх | [24 empty] | № кабеля (сигнальный) | Маркировка | Марка кабеля | Длинна (м) | № кабеля (питание) | Маркировка | Марка кабеля | Длинна (м)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48
1 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8501 | XA E8501 | XA E8501 | Положение электрозадвижки EUV 8501- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Заклинена; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 7; Верх 28: 42; Верх 43: EUV 8501-1; Верх 44: XA E8501+/XA E8501-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 118
2 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8501 | ZL E8501 | ZL E8501 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 8501 | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: Руч /Авт; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410213X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 7; Верх 28: 66; Верх 43: EUV 8501-1; Верх 44: ZL E8501+/ZL E8501-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 118
3 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8501 | ZSH E8501 | ZSH E8501 | Положение электрозадвижки EUV 8501- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыта; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410213X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 7; Верх 28: 66; Верх 43: EUV 8501-1; Верх 44: ZSH E8501+/ZSH E8501-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 118
4 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8501 | ZSL E8501 | ZSL E8501 | Положение электрозадвижки EUV 8501- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыта; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410213X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 7; Верх 28: 66; Верх 43: EUV 8501-1; Верх 44: ZSL E8501+/ZSL E8501-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 118
5 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8501 | HS1 E8501 | HS1 E8501 | Управление электрозадвижкой EUV 8501- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыть; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DO410216X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 7; Верх 28: 66; Верх 43: EUV 8501-2; Верх 44: HS1 E8501+/HS1 E8501-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5; Верх 45: 118
6 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8501 | HS2 E8501 | HS2 E8501 | Управление электрозадвижкой EUV 8501- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыть; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DO410216X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 7; Верх 28: 66; Верх 43: EUV 8501-2; Верх 44: HS2 E8501+/HS2 E8501-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5; Верх 45: 118
7 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8505 | XA E8505 | XA E8505 | Положение электрозадвижки EUV 8505- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Заклинена; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 42; Верх 43: EUV 8505-1; Верх 44: XA E8505+/XA E8505-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 114
8 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8505 | ZL E8505 | ZL E8505 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 8505 | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: Руч /Авт; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410213X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 58; Верх 43: EUV 8505-1; Верх 44: ZL E8505+/ZL E8505-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 114
9 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8505 | ZSH E8505 | ZSH E8505 | Положение электрозадвижки EUV 8505- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыта; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410213X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 58; Верх 43: EUV 8505-1; Верх 44: ZSH E8505+/ZSH E8505-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 114
10 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8505 | ZSL E8505 | ZSL E8505 | Положение электрозадвижки EUV 8505- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыта; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410213X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 58; Верх 43: EUV 8505-1; Верх 44: ZSL E8505+/ZSL E8505-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 114
11 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8505 | HS1 E8505 | HS1 E8505 | Управление электрозадвижкой EUV 8505- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыть; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DO410216X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 58; Верх 43: EUV 8505-2; Верх 44: HS1 E8505+/HS1 E8505-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5; Верх 45: 114
12 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8505 | HS2 E8505 | HS2 E8505 | Управление электрозадвижкой EUV 8505- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыть; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DO410216X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 58; Верх 43: EUV 8505-2; Верх 44: HS2 E8505+/HS2 E8505-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5; Верх 45: 114
13 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8507 | XA E8507 | XA E8507 | Положение электрозадвижки EUV 8507- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Заклинена; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 42; Верх 43: EUV 8507-1; Верх 44: XA E8507+/XA E8507-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 95
14 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8507 | ZL E8507 | ZL E8507 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 8507 | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: Руч /Авт; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410213X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 58; Верх 43: EUV 8507-1; Верх 44: ZL E8507+/ZL E8507-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 95
15 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8507 | ZSH E8507 | ZSH E8507 | Положение электрозадвижки EUV 8507- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыта; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410213X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 58; Верх 43: EUV 8507-1; Верх 44: ZSH E8507+/ZSH E8507-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 95
16 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8507 | ZSL E8507 | ZSL E8507 | Положение электрозадвижки EUV 8507- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыта; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410213X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 58; Верх 43: EUV 8507-1; Верх 44: ZSL E8507+/ZSL E8507-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 95
17 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8507 | HS1 E8507 | HS1 E8507 | Управление электрозадвижкой EUV 8507- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыть; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DO410216X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 58; Верх 43: EUV 8507-2; Верх 44: HS1 E8507+/HS1 E8507-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5; Верх 45: 95
18 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8507 | HS2 E8507 | HS2 E8507 | Управление электрозадвижкой EUV 8507- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыть; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DO410216X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 58; Верх 43: EUV 8507-2; Верх 44: HS2 E8507+/HS2 E8507-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5; Верх 45: 95
19 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8508 | XA E8508 | XA E8508 | Положение электрозадвижки EUV 8508- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Заклинена; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 42; Верх 43: EUV 8508-1; Верх 44: XA E8508+/XA E8508-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 104
20 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8508 | ZL E8508 | ZL E8508 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 8508 | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: Руч /Авт; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410213X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 58; Верх 43: EUV 8508-1; Верх 44: ZL E8508+/ZL E8508-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 104
21 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8508 | ZSH E8508 | ZSH E8508 | Положение электрозадвижки EUV 8508- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыта; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410213X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 58; Верх 43: EUV 8508-1; Верх 44: ZSH E8508+/ZSH E8508-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 104
22 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8508 | ZSL E8508 | ZSL E8508 | Положение электрозадвижки EUV 8508- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыта; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410213X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 58; Верх 43: EUV 8508-1; Верх 44: ZSL E8508+/ZSL E8508-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 104
23 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8508 | HS1 E8508 | HS1 E8508 | Управление электрозадвижкой EUV 8508- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыть; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DO410216X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 58; Верх 43: EUV 8508-2; Верх 44: HS1 E8508+/HS1 E8508-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5; Верх 45: 104
24 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8508 | HS2 E8508 | HS2 E8508 | Управление электрозадвижкой EUV 8508- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыть; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DO410216X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 58; Верх 43: EUV 8508-2; Верх 44: HS2 E8508+/HS2 E8508-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5; Верх 45: 104
25 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9008 | XA E9008 | XA E9008 | Положение электрозадвижки EUV 9008- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Заклинена; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 42; Верх 43: EUV 9008-1; Верх 44: XA E9008+/XA E9008-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 118
26 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9008 | ZL E9008 | ZL E9008 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 9008 | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: Руч /Авт; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410331X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 60; Верх 43: EUV 9008-1; Верх 44: ZL E9008+/ZL E9008-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 118
27 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9008 | ZSH E9008 | ZSH E9008 | Положение электрозадвижки EUV 9008- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыта; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410331X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 60; Верх 43: EUV 9008-1; Верх 44: ZSH E9008+/ZSH E9008-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 118
28 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9008 | ZSL E9008 | ZSL E9008 | Положение электрозадвижки EUV 9008- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыта; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410331X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 60; Верх 43: EUV 9008-1; Верх 44: ZSL E9008+/ZSL E9008-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 118
29 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9008 | HS1 E9008 | HS1 E9008 | Управление электрозадвижкой EUV 9008- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыть; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DO410335X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 60; Верх 43: EUV 9008-2; Верх 44: HS1 E9008+/HS1 E9008-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5; Верх 45: 118
30 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9008 | HS2 E9008 | HS2 E9008 | Управление электрозадвижкой EUV 9008- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыть; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DO410335X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 60; Верх 43: EUV 9008-2; Верх 44: HS2 E9008+/HS2 E9008-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5; Верх 45: 118
31 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9009 | XA E9009 | XA E9009 | Положение электрозадвижки EUV 9009- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Заклинена; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 42; Верх 43: EUV 9009-1; Верх 44: XA E9009+/XA E9009-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 114
32 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9009 | ZL E9009 | ZL E9009 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 9009 | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: Руч /Авт; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410331X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 60; Верх 43: EUV 9009-1; Верх 44: ZL E9009+/ZL E9009-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 114
33 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9009 | ZSH E9009 | ZSH E9009 | Положение электрозадвижки EUV 9009- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыта; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410331X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 60; Верх 43: EUV 9009-1; Верх 44: ZSH E9009+/ZSH E9009-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 114
34 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9009 | ZSL E9009 | ZSL E9009 | Положение электрозадвижки EUV 9009- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыта; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410331X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 60; Верх 43: EUV 9009-1; Верх 44: ZSL E9009+/ZSL E9009-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 114
35 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9009 | HS1 E9009 | HS1 E9009 | Управление электрозадвижкой EUV 9009- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыть; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DO410335X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 60; Верх 43: EUV 9009-2; Верх 44: HS1 E9009+/HS1 E9009-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5; Верх 45: 114
36 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9009 | HS2 E9009 | HS2 E9009 | Управление электрозадвижкой EUV 9009- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыть; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DO410335X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 60; Верх 43: EUV 9009-2; Верх 44: HS2 E9009+/HS2 E9009-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5; Верх 45: 114
37 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9010 | XA E9010 | XA E9010 | Положение электрозадвижки EUV 9010- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Заклинена; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 14; Верх 28: 42; Верх 43: EUV 9010-1; Верх 44: XA E9010+/XA E9010-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 116
38 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9010 | ZL E9010 | ZL E9010 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 9010 | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: Руч /Авт; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410331X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 14; Верх 28: 60; Верх 43: EUV 9010-1; Верх 44: ZL E9010+/ZL E9010-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 116
39 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9010 | ZSH E9010 | ZSH E9010 | Положение электрозадвижки EUV 9010- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыта; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410331X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 14; Верх 28: 60; Верх 43: EUV 9010-1; Верх 44: ZSH E9010+/ZSH E9010-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 116
40 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9010 | ZSL E9010 | ZSL E9010 | Положение электрозадвижки EUV 9010- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыта; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DI410331X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 14; Верх 28: 60; Верх 43: EUV 9010-1; Верх 44: ZSL E9010+/ZSL E9010-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 116
41 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9010 | HS1 E9010 | HS1 E9010 | Управление электрозадвижкой EUV 9010- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыть; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DO410335X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 14; Верх 28: 60; Верх 43: EUV 9010-2; Верх 44: HS1 E9010+/HS1 E9010-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5; Верх 45: 116
42 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9010 | HS2 E9010 | HS2 E9010 | Управление электрозадвижкой EUV 9010- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыть; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ DO410335X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 14; Верх 28: 60; Верх 43: EUV 9010-2; Верх 44: HS2 E9010+/HS2 E9010-; Верх 44: нг(А)-LS (не Exi) 4x1,5; Верх 45: 116
43 | МДЭА | БЛОК 006 | FI | 8001 | FI 8001 | FT 8001 | Расход хвостовых газов из V -801 | AI | 4-20 mA IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: Nm3/h; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI410124X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 6; Верх 31: FT 8001; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 27; Верх 34: 03JBEi006-02; Верх 35: XT1:01/XT1:02; Верх 36: FT 8001+/FT 8001-; Верх 43: 03JBEi006-02; Верх 44: FT 8001+/FT 8001-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0; Верх 45: 138
44 | МДЭА | БЛОК 006 | FQIR | 0025 | FQIR 0025 | FT 0025 | Расхода азота низкого давления в промпарк | AI | 4-20 mA IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1600; Верх 19: Nm3/h; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS43C/ AI411131X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-303; Верх 24: 9; Верх 28: 8; Верх 31: FT 0025; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 24; Верх 34: 03JBEi006-03; Верх 35: XT1:09/XT1:10; Верх 36: FT 0025+/FT 0025-; Верх 43: 03JBEi006-03; Верх 44: FT 0025+/FT 0025-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 99
45 | МДЭА | БЛОК 006 | LIA | 9018 | LIA 9018 | LT 9018 | Уровень в V-901 | AI | 4-20 mA IS |  | L 14: 10; H 15: 90; Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: %; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI410303X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 19; Верх 30: SP-402-208; Верх 31: LT 9018; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 35; Верх 34: 03JBEi006-01; Верх 35: XT1:11/XT1:12; Верх 36: LT 9018+/LT 9018-; Верх 43: 03JBEi006-01; Верх 44: LT 9018+/LT 9018-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 122
46 | МДЭА | БЛОК 006 | LIRA | 0046 | LIRA 0046 | LT 0046 | Уровень в V-813 | AI | 4-20 mA IS |  | LL 13: 10; HH 16: 90; Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: %; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI411125X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-303; Верх 24: 12; Верх 28: 12; Верх 30: SP-303-208; Верх 31: LT 0046; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 16; Верх 34: 03JBEi006-04; Верх 35: XT1:01/XT1:02; Верх 36: LT 0046+/LT 0046-; Верх 43: 03JBEi006-04; Верх 44: LT 0046+/LT 0046-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 99
47 | МДЭА | БЛОК 006 | LIRA | 0048 | LIRA 0048 | LT 0048 | Уровень в V-814 | AI | 4-20 mA IS |  | LL 13: 10; HH 16: 90; Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: %; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI411125X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-303; Верх 24: 13; Верх 28: 12; Верх 30: SP-303-208; Верх 31: LT 0048; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 32; Верх 34: 03JBEi006-04; Верх 35: XT1:03/XT1:04; Верх 36: LT 0048+/LT 0048-; Верх 43: 03JBEi006-04; Верх 44: LT 0048+/LT 0048-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 99
48 | МДЭА | БЛОК 006 | LIRA | 8001 | LIRA 8001 | LT 8001 | Уровень в V-801 | AI | 4-20 mA IS |  | L 14: 2; H 15: 90; Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: %; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI410124X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 19; Верх 30: SP-302-208; Верх 31: LT 8001; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 39; Верх 34: 03JBEi006-02; Верх 35: XT1:05/XT1:06; Верх 36: LT 8001+/LT 8001-; Верх 43: 03JBEi006-02; Верх 44: LT 8001+/LT 8001-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0; Верх 45: 138
49 | МДЭА | БЛОК 006 | LIRA | 8001 | LI 8002 | LI 8002 | Индикатор уровня LI 8002 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: %; Верх 21: DCS; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 302/05; Верх 30: 704; Верх 31: LI 8002; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 40; Верх 34: 03JBEi006-02; Верх 35: XT1:03/XT1:04; Верх 36: LI 8002+/LI 8002-; Верх 43: 03JBEi006-02; Верх 44: LI 8002+/LI 8002-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0; Верх 45: 138
50 | МДЭА | БЛОК 006 | LIRA | 8003 | LIRA 8003 | LT 8003 | Уровень в V-801 | AI | 4-20 mA IS |  | L 14: 2; Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: %; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI410124X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 19; Верх 30: SP-302-208; Верх 31: LT 8003; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 40; Верх 34: 03JBEi006-02; Верх 35: XT1:19/XT1:20; Верх 36: LT 8003+/LT 8003-; Верх 43: 03JBEi006-02; Верх 44: LT 8003+/LT 8003-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0; Верх 45: 138
51 | МДЭА | БЛОК 006 | LIRA | 8003 | LI 8004 | LI 8004 | Индикатор уровня LI 8004 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: %; Верх 21: DCS; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 302/05; Верх 30: 704; Верх 31: LI 8004; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 40; Верх 34: 03JBEi006-02; Верх 35: XT1:17/XT1:18; Верх 36: LI 8004+/LI 8004-; Верх 43: 03JBEi006-02; Верх 44: LI 8004+/LI 8004-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0; Верх 45: 138
52 | МДЭА | БЛОК 006 | PIA | 0256 | PIA 0256 | PT 0256 | Давление нагнетания P-815 | AI | 4-20 mA IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 16; Верх 19: kgf/cm2; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI411125X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-303; Верх 28: 27; Верх 31: PT 0256; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 24; Верх 34: 03JBEi006-03; Верх 35: XT1:03/XT1:04; Верх 36: PT 0256+/PT 0256-; Верх 43: 03JBEi006-03; Верх 44: PT 0256+/PT 0256-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 99
53 | МДЭА | БЛОК 006 | PIA | 0259 | PIA 0259 | PT 0259 | Давление нагнетания P-816 | AI | 4-20 mA IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 16; Верх 19: kgf/cm2; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI411125X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-303; Верх 28: 27; Верх 31: PT 0259; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 30; Верх 34: 03JBEi006-03; Верх 35: XT1:05/XT1:06; Верх 36: PT 0259+/PT 0259-; Верх 43: 03JBEi006-03; Верх 44: PT 0259+/PT 0259-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 99
54 | МДЭА | БЛОК 006 | PIA | 8001 | PIA 8001 | PT 8001 | Давление хвостовых газов из V-801 | AI | 4-20 mA IS |  | H 15: 0,7; Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: kgf/cm2; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI410124X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 31; Верх 31: PT 8001; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 33; Верх 34: 03JBEi006-02; Верх 35: XT1:09/XT1:10; Верх 36: PT 8001+/PT 8001-; Верх 43: 03JBEi006-02; Верх 44: PT 8001+/PT 8001-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0; Верх 45: 138
55 | МДЭА | БЛОК 006 | PIA | 8001 | PI 8001B | PI 8001B | Индикатор давления PI 8001B у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: kg/cm2; Верх 21: DCS; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 302/05; Верх 30: 704; Верх 31: PI 8001B; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 16; Верх 34: 03JBEi006-02; Верх 35: XT1:07/XT1:08; Верх 36: PI 8001B+/PI 8001B-; Верх 43: 03JBEi006-02; Верх 44: PI 8001B+/PI 8001B-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0; Верх 45: 138
56 | МДЭА | БЛОК 006 | PIA | 9016 | PIA 9016 | PT 9016 | Давление кислого газа из V-901 | AI | 4-20 mA IS |  | H 15: 0,7; Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: kgf/cm2; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI410303X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 31; Верх 31: PT 9016; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 36; Верх 34: 03JBEi006-01; Верх 35: XT1:03/XT1:04; Верх 36: PT 9016+/PT 9016-; Верх 43: 03JBEi006-01; Верх 44: PT 9016+/PT 9016-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 122
57 | МДЭА | БЛОК 006 | PIA | 9016 | PI 9016 | PI 9016 | Индикатор давления PI 9016 у регулирующего клапана | Инд. | 4-20 mA IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: kg/cm2; Верх 21: DCS; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 402/10; Верх 30: 704; Верх 31: PI 9016; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 36; Верх 34: 03JBEi006-01; Верх 35: XT1:01/XT1:02; Верх 36: PI 9016+/PI 9016-; Верх 43: 03JBEi006-01; Верх 44: PI 9016+/PI 9016-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 122
58 | МДЭА | БЛОК 006 | PIR | 0194 | PIR 0194 | PT 0194 | Давление азота НД в промпарк | AI | 4-20 mA IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 16; Верх 19: kgf/cm2; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI411124X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-303; Верх 24: 9; Верх 28: 26; Верх 31: PT 0194; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 20; Верх 34: 03JBEi006-03; Верх 35: XT1:01/XT1:02; Верх 36: PT 0194+/PT 0194-; Верх 43: 03JBEi006-03; Верх 44: PT 0194+/PT 0194-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 99
59 | МДЭА | БЛОК 006 | TI | 9017 | TI 9017 | TT 9017A | Температура в V-901 | AI | 4-20 mA IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: °С; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI410303X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 44; Верх 31: TT 9017A; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 36; Верх 34: 03JBEi006-01; Верх 35: XT1:07/XT1:08; Верх 36: TT 9017A+/TT 9017A-; Верх 43: 03JBEi006-01; Верх 44: TT 9017A+/TT 9017A-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 122
60 | МДЭА | БЛОК 006 | TIA | 0081 | TIA 0081 | TT 0081 | Температура в V-813 | AI | 4-20 mA IS |  | H 15: 50; HH 16: 60; Низ 17: 0; Верх 18: 80; Верх 19: °С; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI411127X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-303; Верх 24: 12; Верх 28: 35; Верх 31: TT 0081; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 16; Верх 34: 03JBEi006-04; Верх 35: XT1:05/XT1:06; Верх 36: TT 0081+/TT 0081-; Верх 43: 03JBEi006-04; Верх 44: TT 0081+/TT 0081-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 99
61 | МДЭА | БЛОК 006 | TIA | 0082 | TIA 0082 | TT 0082 | Температура в V-814 | AI | 4-20 mA IS |  | H 15: 70; HH 16: 80; Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: °С; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI411127X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-303; Верх 24: 13; Верх 28: 35; Верх 31: TT 0082; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 32; Верх 34: 03JBEi006-04; Верх 35: XT1:07/XT1:08; Верх 36: TT 0082+/TT 0082-; Верх 43: 03JBEi006-04; Верх 44: TT 0082+/TT 0082-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 99
62 | МДЭА | БЛОК 006 | TIA | 8002 | TIA 8002 | TT 8002A | Температура кислой воды в V-801 | AI | 4-20 mA IS |  | L 14: 42; Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: °С; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI410124X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 42; Верх 31: TT 8002A; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 03JBEi006-02; Верх 35: XT1:13/XT1:14; Верх 36: TT 8002A+/TT 8002A-; Верх 43: 03JBEi006-02; Верх 44: TT 8002A+/TT 8002A-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0; Верх 45: 138
63 | МДЭА | БЛОК 006 | TIR | 0050 | TIR 0050 | TT 0050 | Температура азота НД в пром. парк | AI | 4-20 mA IS |  | Низ 17: -50; Верх 18: 50; Верх 19: °С; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI411125X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-303; Верх 24: 9; Верх 28: 32; Верх 31: TT 0050; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 22; Верх 34: 03JBEi006-03; Верх 35: XT1:07/XT1:08; Верх 36: TT 0050+/TT 0050-; Верх 43: 03JBEi006-03; Верх 44: TT 0050+/TT 0050-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 99
64 | МДЭА | БЛОК 006 | TIRC | 8002 | TIRC 8002 | TT 8002B | Температура кислой воды в V-801 | AI | 4-20 mA IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: °С; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI41010DX; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 42; Верх 31: TT 8002B; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 03JBEi006-02; Верх 35: XT1:15/XT1:16; Верх 36: TT 8002B+/TT 8002B-; Верх 43: 03JBEi006-02; Верх 44: TT 8002B+/TT 8002B-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0; Верх 45: 138
65 | МДЭА | БЛОК 006 | TIRC | 8002 | TV 8002 | TV 8002 | Управление клапаном TV 8002 | AO | 4-20 mA IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: %; Верх 20: FC; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AO41013DX; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 31: TV 8002; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 03JBEi006-02; Верх 35: XT1:11/XT1:12; Верх 36: TV 8002+/TV 8002-; Верх 43: 03JBEi006-02; Верх 44: TV 8002+/TV 8002-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 12x2x1,0; Верх 45: 138
66 | МДЭА | БЛОК 006 | TIRC | 9017 | TIRC 9017 | TT 9017B | Температура в V-901 | AI | 4-20 mA IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: °С; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AI41022CX; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 44; Верх 31: TT 9017B; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 35; Верх 34: 03JBEi006-01; Верх 35: XT1:09/XT1:10; Верх 36: TT 9017B+/TT 9017B-; Верх 43: 03JBEi006-01; Верх 44: TT 9017B+/TT 9017B-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 122
67 | МДЭА | БЛОК 006 | TIRC | 9017 | TV 9017 | TV 9017 | Управление клапаном TV 9017 | AO | 4-20 mA IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: %; Верх 20: FC; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ AO41013DX; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 31: TV 9017; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 03JBEi006-01; Верх 35: XT1:05/XT1:06; Верх 36: TV 9017+/TV 9017-; Верх 43: 03JBEi006-01; Верх 44: TV 9017+/TV 9017-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 122
68 | МДЭА | БЛОК 006 | UV | 8506 | ZSH 8506 | ZSH 8506 | Состояние клапана UV 8506- Открыт | DI | Namur IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыт; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ DI410211X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 55; Верх 31: ZSH 8506; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 4x1,5; Верх 33: 17; Верх 34: 03JBSi006-01; Верх 35: XT1:01/XT1:02; Верх 36: ZSH 8506+/ZSH 8506-; Верх 43: 03JBSi006-01; Верх 44: ZSH 8506+/ZSH 8506-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 99
69 | МДЭА | БЛОК 006 | UV | 8506 | ZSL 8506 | ZSL 8506 | Состояние клапана UV 8506- Закрыт | DI | Namur IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыт; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ DI410211X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 55; Верх 31: ZSL 8506; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 4x1,5; Верх 33: 17; Верх 34: 03JBSi006-01; Верх 35: XT1:05/XT1:06; Верх 36: ZSL 8506+/ZSL 8506-; Верх 43: 03JBSi006-01; Верх 44: ZSL 8506+/ZSL 8506-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 99
70 | МДЭА | БЛОК 006 | UV | 8506 | YY 8506 | YY 8506 | Управление клапаном UV 8506- Закрыть/Открыть | DO | Exi (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: Закрыть/Открыть; Верх 20: FC; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ DO410215X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 55; Верх 31: YY 8506; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 4x1,0; Верх 33: 17; Верх 34: 03JBDi006-01; Верх 35: XT1:01/XT1:02; Верх 36: YY 8506+/YY 8506-; Верх 43: 03JBDi006-01; Верх 44: YY 8506+/YY 8506-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 7x1,0; Верх 45: 99
71 | МДЭА | БЛОК 006 | UV | 8514 | ZSH 8514 | ZSH 8514 | Состояние клапана UV 8514- Открыт | DI | Namur IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыт; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ DI410211X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 57; Верх 31: ZSH 8514; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 4x1,5; Верх 33: 76; Верх 34: 03JBSi006-01; Верх 35: XT1:03/XT1:04; Верх 36: ZSH 8514+/ZSH 8514-; Верх 43: 03JBSi006-01; Верх 44: ZSH 8514+/ZSH 8514-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 99
72 | МДЭА | БЛОК 006 | UV | 8514 | ZSL 8514 | ZSL 8514 | Состояние клапана UV 8514- Закрыт | DI | Namur IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыт; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ DI410211X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 57; Верх 31: ZSL 8514; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 4x1,5; Верх 33: 76; Верх 34: 03JBSi006-01; Верх 35: XT1:07/XT1:08; Верх 36: ZSL 8514+/ZSL 8514-; Верх 43: 03JBSi006-01; Верх 44: ZSL 8514+/ZSL 8514-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 99
73 | МДЭА | БЛОК 006 | UV | 8514 | YY 8514A | YY 8514A | Управление клапаном UV 8514- Открыть | DO | Exi (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыть; Верх 20: FL; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 57; Верх 31: YY 8514A; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 4x1,0; Верх 33: 76; Верх 34: 03JBDi006-01; Верх 35: XT1:03/XT1:04; Верх 36: YY 8514A+/YY 8514A-; Верх 43: 03JBDi006-01; Верх 44: YY 8514A+/YY 8514A-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 7x1,0; Верх 45: 99
74 | МДЭА | БЛОК 006 | UV | 8514 | YY 8514B | YY 8514B | Управление клапаном UV 8514- Закрыть | DO | Exi (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыть; Верх 20: FL; Верх 21: DCS; Верх 22: DCS42C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 57; Верх 31: YY 8514B; Верх 32: нг(А)-LS (Exi) 4x1,0; Верх 33: 76; Верх 34: 03JBDi006-01; Верх 35: XT1:03/XT1:04; Верх 36: YY 8514B+/YY 8514B-; Верх 43: 03JBDi006-01; Верх 44: YY 8514B+/YY 8514B-; Верх 44: нг(А)-LS (Exi) 7x1,0; Верх 45: 99
75 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | XA E8001 | XA E8001 | Положение электрозадвижки EUV 8001- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Заклинена; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 42; Верх 43: EUV 8001-1; Верх 44: XA E8001+/XA E8001-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 106
76 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | ZL E8001 | ZL E8001 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 8001 | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: Руч /Авт; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DI406032X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 59; Верх 43: EUV 8001-1; Верх 44: ZL E8001+/ZL E8001-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 106
77 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | ZSH E8001 | ZSH E8001 | Положение электрозадвижки EUV 8001- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыта; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DI406032X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 59; Верх 29: 43; Верх 43: EUV 8001-1; Верх 44: ZSH E8001+/ZSH E8001-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 106
78 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | ZSL E8001 | ZSL E8001 | Положение электрозадвижки EUV 8001- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыта; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DI406032X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 59; Верх 43: EUV 8001-1; Верх 44: ZSL E8001+/ZSL E8001-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 106
79 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | HS E8001B | HS E8001B | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 8001 по месту в 15 м от задвижки - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыть; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DI406032X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 59; Верх 29: 43; Верх 31: HS E8001B; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBS006-01; Верх 35: XT1:01/XT1:02; Верх 36: HS E8001B+/HS E8001B-; Верх 43: 30JBS006-01; Верх 44: HS E8001B+/HS E8001B-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 106
80 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | HS1 E8001D | HS1 E8001D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 8001 у насоса - Открыть | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыть; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 42; Верх 31: HS1 E8001D; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBS006-01; Верх 35: XT1:03/XT1:04; Верх 36: HS1 E8001D+/HS1 E8001D-; Верх 43: 30JBS006-01; Верх 44: HS1 E8001D+/HS1 E8001D-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 106
81 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | HS2 E8001D | HS2 E8001D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 8001 у насоса - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыть; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 59; Верх 29: 43; Верх 31: HS2 E8001D; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBS006-01; Верх 35: XT1:05/XT1:06; Верх 36: HS2 E8001D+/HS2 E8001D-; Верх 43: 30JBS006-01; Верх 44: HS2 E8001D+/HS2 E8001D-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 106
82 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | HS3 E8001D | HS3 E8001D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 8001 у насоса - Стоп | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Стоп; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 59; Верх 29: 43; Верх 31: HS3 E8001D; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBS006-01; Верх 35: XT1:07/XT1:08; Верх 36: HS3 E8001D+/HS3 E8001D-; Верх 43: 30JBS006-01; Верх 44: HS3 E8001D+/HS3 E8001D-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 106
83 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | HS1 E8001 | HS1 E8001 | Управление электрозадвижкой EUV 8001- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыть; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DO406046X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 59; Верх 29: 43; Верх 43: EUV 8001-2; Верх 44: HS1 E8001+/HS1 E8001-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 106
84 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | HS2 E8001 | HS2 E8001 | Управление электрозадвижкой EUV 8001- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыть; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DO406046X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 59; Верх 29: 43; Верх 43: EUV 8001-2; Верх 44: HS2 E8001+/HS2 E8001-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 106
85 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | HS3 E8001 | HS3 E8001 | Управление электрозадвижкой EUV 8001- Стоп | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Стоп; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DO406046X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 59; Верх 29: 43; Верх 43: EUV 8001-2; Верх 44: HS3 E8001+/HS3 E8001-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 106
86 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | ZLH E8001B | ZLH E8001B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 8001- Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыта; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DO406045X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 59; Верх 29: 43; Верх 31: ZLH E8001B; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBD006-01; Верх 35: XT1:01/XT1:02; Верх 36: ZLH E8001B+/ZLH E8001B-; Верх 43: 30JBD006-01; Верх 44: ZLH E8001B+/ZLH E8001B-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 106
87 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | ZLL E8001B | ZLL E8001B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 8001- Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыта; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DO406045X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 59; Верх 31: ZLL E8001B; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBD006-01; Верх 35: XT1:03/XT1:04; Верх 36: ZLL E8001B+/ZLL E8001B-; Верх 43: 30JBD006-01; Верх 44: ZLL E8001B+/ZLL E8001B-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 106
88 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | ZLH E8001D | ZLH E8001D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 8001 у насоса - Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыта; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 59; Верх 29: 43; Верх 31: ZLH E8001D; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBD006-01; Верх 35: XT1:05/XT1:06; Верх 36: ZLH E8001D+/ZLH E8001D-; Верх 43: 30JBD006-01; Верх 44: ZLH E8001D+/ZLH E8001D-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 106
89 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E8001 | ZLL E8001D | ZLL E8001D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 8001 у насоса - Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыта; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 59; Верх 29: 43; Верх 31: ZLL E8001D; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBD006-01; Верх 35: XT1:07/XT1:08; Верх 36: ZLL E8001D+/ZLL E8001D-; Верх 43: 30JBD006-01; Верх 44: ZLL E8001D+/ZLL E8001D-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 106
90 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | XA E9007 | XA E9007 | Положение электрозадвижки EUV 9007- Заклинена | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Заклинена; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 42; Верх 43: EUV 9007-1; Верх 44: XA E9007+/XA E9007-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 116
91 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZL E9007 | ZL E9007 | Положение ключа выбора режима управления электрозадвижки EUV 9007 | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: Руч /Авт; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DI406034X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 59; Верх 29: 47; Верх 43: EUV 9007-1; Верх 44: ZL E9007+/ZL E9007-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 116
92 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZSH E9007 | ZSH E9007 | Положение электрозадвижки EUV 9007- Открыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыта; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DI406034X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 59; Верх 29: 47; Верх 43: EUV 9007-1; Верх 44: ZSH E9007+/ZSH E9007-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 116
93 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZSL E9007 | ZSL E9007 | Положение электрозадвижки EUV 9007- Закрыта | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыта; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DI406034X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 59; Верх 29: 47; Верх 43: EUV 9007-1; Верх 44: ZSL E9007+/ZSL E9007-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 116
94 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | HS E9007B | HS E9007B | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9007 по месту в 15 м от задвижки - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыть; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DI406034X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 59; Верх 29: 47; Верх 31: HS E9007B; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBS006-02; Верх 35: XT1:01/XT1:02; Верх 36: HS E9007B+/HS E9007B-; Верх 43: 30JBS006-02; Верх 44: HS E9007B+/HS E9007B-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 116
95 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | HS1 E9007D | HS1 E9007D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9007 у насоса - Открыть | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыть; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 42; Верх 31: HS1 E9007D; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBS006-02; Верх 35: XT1:03/XT1:04; Верх 36: HS1 E9007D+/HS1 E9007D-; Верх 43: 30JBS006-02; Верх 44: HS1 E9007D+/HS1 E9007D-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 116
96 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | HS2 E9007D | HS2 E9007D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9007 у насоса - Закрыть | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыть; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 59; Верх 29: 47; Верх 31: HS2 E9007D; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBS006-02; Верх 35: XT1:05/XT1:06; Верх 36: HS2 E9007D+/HS2 E9007D-; Верх 43: 30JBS006-02; Верх 44: HS2 E9007D+/HS2 E9007D-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 116
97 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | HS3 E9007D | HS3 E9007D | Кнопка управления электрозадвижкой EUV 9007 у насоса - Стоп | DI | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Стоп; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 59; Верх 29: 47; Верх 31: HS3 E9007D; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBS006-02; Верх 35: XT1:07/XT1:08; Верх 36: HS3 E9007D+/HS3 E9007D-; Верх 43: 30JBS006-02; Верх 44: HS3 E9007D+/HS3 E9007D-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 116
98 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | HS1 E9007 | HS1 E9007 | Управление электрозадвижкой EUV 9007- Открыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыть; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DO406046X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 59; Верх 29: 47; Верх 43: EUV 9007-2; Верх 44: HS1 E9007+/HS1 E9007-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 116
99 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | HS2 E9007 | HS2 E9007 | Управление электрозадвижкой EUV 9007- Закрыть | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыть; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DO406046X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 59; Верх 29: 47; Верх 43: EUV 9007-2; Верх 44: HS2 E9007+/HS2 E9007-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 116
100 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | HS3 E9007 | HS3 E9007 | Управление электрозадвижкой EUV 9007- Стоп | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Стоп; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DO406046X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 59; Верх 29: 47; Верх 43: EUV 9007-2; Верх 44: HS3 E9007+/HS3 E9007-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x1,5; Верх 45: 116
101 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZLH E9007B | ZLH E9007B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 9007- Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыта; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DO406045X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 59; Верх 29: 47; Верх 31: ZLH E9007B; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBD006-02; Верх 35: XT1:01/XT1:02; Верх 36: ZLH E9007B+/ZLH E9007B-; Верх 43: 30JBD006-02; Верх 44: ZLH E9007B+/ZLH E9007B-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 116
102 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZLH E9007B | ZLH E9007B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 9007- Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыта; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DO406045X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 31: ZLH E9007B; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBD006-02; Верх 35: XT1:01/XT1:02; Верх 36: ZLH E9007B+/ZLH E9007B-; Верх 43: 30JBD006-02; Верх 44: ZLH E9007B+/ZLH E9007B-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 116
103 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZLL E9007B | ZLL E9007B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 9007- Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыта; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DO406045X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 59; Верх 29: 47; Верх 31: ZLL E9007B; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBD006-02; Верх 35: XT1:03/XT1:04; Верх 36: ZLL E9007B+/ZLL E9007B-; Верх 43: 30JBD006-02; Верх 44: ZLL E9007B+/ZLL E9007B-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 116
104 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZLL E9007B | ZLL E9007B | Индикатор положения в 15 м от электрозадвижки EUV 9007- Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыта; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DO406045X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 31: ZLL E9007B; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBD006-02; Верх 35: XT1:03/XT1:04; Верх 36: ZLL E9007B+/ZLL E9007B-; Верх 43: 30JBD006-02; Верх 44: ZLL E9007B+/ZLL E9007B-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 116
105 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZLH E9007D | ZLH E9007D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 9007 у насоса - Открыта | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Открыта; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 59; Верх 29: 47; Верх 31: ZLH E9007D; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBD006-02; Верх 35: XT1:05/XT1:06; Верх 36: ZLH E9007D+/ZLH E9007D-; Верх 43: 30JBD006-02; Верх 44: ZLH E9007D+/ZLH E9007D-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 116
106 | МДЭА | БЛОК 006 | EUV | E9007 | ZLL E9007D | ZLL E9007D | Индикатор положения электрозадвижки EUV 9007 у насоса - Закрыта | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: __ /Закрыта; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ Hold; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-402; Верх 24: 10; Верх 28: 59; Верх 29: 47; Верх 31: ZLL E9007D; Верх 32: нг(А)-FRLS (не Exi) 4x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBD006-02; Верх 35: XT1:07/XT1:08; Верх 36: ZLL E9007D+/ZLL E9007D-; Верх 43: 30JBD006-02; Верх 44: ZLL E9007D+/ZLL E9007D-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 5x2x1,0; Верх 45: 116
107 | МДЭА | БЛОК 006 | GAS | 30 | GAS 30 | GAT 30 | Концентрация H2S у V-814, P-816 | AI | 4-20 mA AS |  | HH 12: 3; HH 16: 3; Низ 17: 0; Верх 18: 10; Верх 19: mg/m3; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD37C/ AI406014X; Верх 23: МДЭА. 003_GASD_A3; Верх 28: 89; Верх 29: 67; Верх 31: GAT 30; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0; Верх 33: 20; Верх 34: 30JBG006-01; Верх 35: XT1:01/XT1:02; Верх 36: GAT 30+/GAT 30-; Верх 43: 30JBG006-01; Верх 44: GAT 30+/GAT 30-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 6x2x1,0; Верх 45: 105
108 | МДЭА | БЛОК 006 | GAS | 31 | GAS 31 | GAT 31 | Концентрация H2S у V-813, P-815 | AI | 4-20 mA AS |  | HH 12: 3; HH 16: 3; Низ 17: 0; Верх 18: 10; Верх 19: mg/m3; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD37C/ AI406014X; Верх 23: МДЭА. 003_GASD_A3; Верх 28: 89; Верх 29: 67; Верх 31: GAT 31; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0; Верх 33: 5; Верх 34: 30JBG006-01; Верх 35: XT1:05/XT1:06; Верх 36: GAT 31+/GAT 31-; Верх 43: 30JBG006-01; Верх 44: GAT 31+/GAT 31-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 6x2x1,0; Верх 45: 105
109 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 165 | GFS 165 | GFT 165 | Концентрация паров бензина у V-801 | AI | 4-20 mA AS |  | HH 12: 0,15; HH 16: 0,15; Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: vol. %; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ AI406022X; Верх 23: МДЭА. 003_GASD_A3; Верх 28: 87; Верх 29: 65; Верх 31: GFT 165; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0; Верх 33: 22; Верх 34: 30JBG006-02; Верх 35: XT1:01/XT1:02; Верх 36: GFT 165+/GFT 165-; Верх 43: 30JBG006-02; Верх 44: GFT 165+/GFT 165-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x2x1,0; Верх 45: 141
110 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 166 | GFS 166 | GFT 166 | Концентрация паров бензина у V-801 | AI | 4-20 mA AS |  | HH 12: 0,15; HH 16: 0,15; Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: vol. %; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ AI406022X; Верх 23: МДЭА. 003_GASD_A3; Верх 28: 87; Верх 29: 65; Верх 31: GFT 166; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0; Верх 33: 30; Верх 34: 30JBG006-02; Верх 35: XT1:05/XT1:06; Верх 36: GFT 166+/GFT 166-; Верх 43: 30JBG006-02; Верх 44: GFT 166+/GFT 166-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x2x1,0; Верх 45: 141
111 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 167 | GFS 167 | GFT 167 | Концентрация паров бензина у V-801 | AI | 4-20 mA AS |  | HH 12: 0,15; HH 16: 0,15; Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: vol. %; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ AI406022X; Верх 23: МДЭА. 003_GASD_A3; Верх 28: 87; Верх 29: 65; Верх 31: GFT 167; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0; Верх 33: 35; Верх 34: 30JBG006-02; Верх 35: XT1:09/XT1:10; Верх 36: GFT 167+/GFT 167-; Верх 43: 30JBG006-02; Верх 44: GFT 167+/GFT 167-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x2x1,0; Верх 45: 141
112 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 168 | GFS 168 | GFT 168 | Концентрация паров бензина у V-801 | AI | 4-20 mA AS |  | HH 12: 0,15; HH 16: 0,15; Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: vol. %; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ AI406022X; Верх 23: МДЭА. 003_GASD_A3; Верх 28: 87; Верх 29: 65; Верх 31: GFT 168; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0; Верх 33: 45; Верх 34: 30JBG006-02; Верх 35: XT1:13/XT1:14; Верх 36: GFT 168+/GFT 168-; Верх 43: 30JBG006-02; Верх 44: GFT 168+/GFT 168-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 10x2x1,0; Верх 45: 141
113 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 169 | GFS 169 | GFT 169 | Концентрация паров бензина у V-801 | AI | 4-20 mA AS |  | HH 12: 0,15; HH 16: 0,15; Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: vol. %; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ AI406022X; Верх 23: МДЭА. 003_GASD_A3; Верх 28: 87; Верх 29: 65; Верх 31: GFT 169; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0; Верх 33: 14; Верх 34: 30JBG006-03; Верх 35: XT1:01/XT1:02; Верх 36: GFT 169+/GFT 169-; Верх 43: 30JBG006-03; Верх 44: GFT 169+/GFT 169-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 141
114 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 170 | GFS 170 | GFT 170 | Концентрация паров бензина у V-801 | AI | 4-20 mA AS |  | HH 12: 0,15; HH 16: 0,15; Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: vol. %; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ AI406022X; Верх 23: МДЭА. 003_GASD_A3; Верх 28: 87; Верх 29: 65; Верх 31: GFT 170; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0; Верх 33: 36; Верх 34: 30JBG006-03; Верх 35: XT1:05/XT1:06; Верх 36: GFT 170+/GFT 170-; Верх 43: 30JBG006-03; Верх 44: GFT 170+/GFT 170-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 141
115 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 171 | GFS 171 | GFT 171 | Концентрация паров бензина у V-801 | AI | 4-20 mA AS |  | HH 12: 0,15; HH 16: 0,15; Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: vol. %; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ AI406022X; Верх 23: МДЭА. 003_GASD_A3; Верх 28: 88; Верх 29: 66; Верх 31: GFT 171; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0; Верх 33: 34; Верх 34: 30JBG006-03; Верх 35: XT1:09/XT1:10; Верх 36: GFT 171+/GFT 171-; Верх 43: 30JBG006-03; Верх 44: GFT 171+/GFT 171-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 141
116 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 172 | GFS 172 | GFT 172 | Концентрация паров бензина у P-805 | AI | 4-20 mA AS |  | HH 12: 0,15; HH 16: 0,15; Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: vol. %; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ AI406022X; Верх 23: МДЭА. 003_GASD_A3; Верх 28: 89; Верх 29: 67; Верх 31: GFT 172; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0; Верх 33: 45; Верх 34: 30JBG006-04; Верх 35: XT1:09/XT1:10; Верх 36: GFT 172+/GFT 172-; Верх 43: 30JBG006-04; Верх 44: GFT 172+/GFT 172-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 103
117 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 173 | GFS 173 | GFT 173 | Концентрация паров бензина. Ввод 1 | AI | 4-20 mA AS |  | HH 12: 0,15; HH 16: 0,15; Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: vol. %; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ AI406022X; Верх 23: МДЭА. 003_GASD_A3; Верх 28: 89; Верх 29: 67; Верх 31: GFT 173; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0; Верх 33: 18; Верх 34: 30JBG006-04; Верх 35: XT1:01/XT1:02; Верх 36: GFT 173+/GFT 173-; Верх 43: 30JBG006-04; Верх 44: GFT 173+/GFT 173-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 103
118 | МДЭА | БЛОК 006 | GFS | 174 | GFS 174 | GFT 174 | Концентрация паров бензина. Ввод 1 | AI | 4-20 mA AS |  | HH 12: 0,15; HH 16: 0,15; Низ 17: 0; Верх 18: 100; Верх 19: vol. %; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ AI406022X; Верх 23: МДЭА. 003_GASD_A3; Верх 28: 89; Верх 29: 67; Верх 31: GFT 174; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 2x2x1,0; Верх 33: 18; Верх 34: 30JBG006-04; Верх 35: XT1:05/XT1:06; Верх 36: GFT 174+/GFT 174-; Верх 43: 30JBG006-04; Верх 44: GFT 174+/GFT 174-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 103
119 | МДЭА | БЛОК 006 | HA | 81 | HA 81 | HA 81 | Местная звуковая сигнализация у V-801 | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: Отключить / Включить; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DO406046X; Верх 23: МДЭА. 003_GASD_A3; Верх 28: 89; Верх 29: 67; Верх 31: HA 81; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5; Верх 33: 125; Верх 34: 30JBH006; Верх 35: XT1:01/XT1:02; Верх 36: HA 81+/HA 81-; Верх 43: 30JBH006; Верх 44: HA 81+/HA 81-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5; Верх 45: 101
120 | МДЭА | БЛОК 006 | HA | 82 | HA 82 | HA 82 | Местная звуковая сигнализация у V-901 | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: Отключить / Включить; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DO406046X; Верх 23: МДЭА. 003_GASD_A3; Верх 28: 88; Верх 29: 66; Верх 31: HA 82; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5; Верх 33: 81; Верх 34: 30JBH006; Верх 35: XT1:03/XT1:04; Верх 36: HA 82+/HA 82-; Верх 43: 30JBH006; Верх 44: HA 82+/HA 82-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5; Верх 45: 101
121 | МДЭА | БЛОК 006 | HA | 83 | HA 83 | HA 83 | Местная звуковая сигнализация у P-805 | DO | Dry Contact (24V DC) |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: Отключить / Включить; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD38C/ DO406046X; Верх 23: МДЭА. 003_GASD_A3; Верх 28: 88; Верх 29: 66; Верх 31: HA 83; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 4x1,5; Верх 33: 18; Верх 34: 30JBH006; Верх 35: XT1:05/XT1:06; Верх 36: HA 83+/HA 83-; Верх 43: 30JBH006; Верх 44: HA 83+/HA 83-; Верх 44: нг(А)-FRLS (не Exi) 14x2,5; Верх 45: 101
122 | МДЭА | БЛОК 006 | LISA | 0045 | LISA 0045 | LT 0045 | Уровень в V-813 | AI | 4-20 mA IS | 10 |  | 10 | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 12 |  |  |  | 23 | 13 | SP-303-208 | LT 0045 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 23 | 30JBEi006-01 | XT1:01/XT1:02 | LT 0045-/LT 0045+ | [6 empty] | 30JBEi006-01 | LT 0045-/LT 0045+ | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 116
123 | МДЭА | БЛОК 006 | LISA | 0047 | LISA 0047 | LT 0047 | Уровень в V-814 | AI | 4-20 mA IS | 10 |  | 10 | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | % |  | ESD | ESD37C/ AI406013X | 5766603-400/2-2-TX-01-303 | 13 |  |  |  | 24 | 14 | SP-303-208 | LT 0047 | нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0 | 10 | 30JBEi006-01 | XT1:03/XT1:04 | LT 0047-/LT 0047+ | [6 empty] | 30JBEi006-01 | LT 0047-/LT 0047+ | нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0 | 116
124 | МДЭА | БЛОК 006 | P- | 805 | PS 80016 | PT 80016 | Давление уплотнительной жидкости в P-805 | AI | 4-20 mA IS |  | LL 13: 4,6; Низ 17: 0; Верх 18: 25; Верх 19: kgf/cm2; Верх 21: ESD; Верх 22: DCS42C/ AI41010BX; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 72; Верх 29: 20; Верх 31: PT 80016; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 6; Верх 34: 30JBEi006-01; Верх 35: XT1:07/XT1:08; Верх 36: PT 80016+/PT 80016-; Верх 43: 30JBEi006-01; Верх 44: PT 80016+/PT 80016-; Верх 44: нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 116
125 | МДЭА | БЛОК 006 | P- | 805 | PI 80016B | PI 80016B | Индикатор давления PI 80016 | Инд. | 4-20 mA IS |  | Низ 17: 0; Верх 18: 1; Верх 19: kgf/cm2; Верх 21: ESD; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 72; Верх 29: 20; Верх 31: PI 80016B; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 8; Верх 34: 30JBEi006-01; Верх 35: XT1:05/XT1:06; Верх 36: PI 80016B+/PI 80016B-; Верх 43: 30JBEi006-01; Верх 44: PI 80016B+/PI 80016B-; Верх 44: нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 116
126 | МДЭА | БЛОК 006 | P- | 805 | TS 80024 | TE 80024 | Температура 1 подшипника P-805 | AI | 4-20 mA IS |  | HH 12: 93; HH 16: 93; Низ 17: -50; Верх 18: 150; Верх 19: °С; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD37C/ AI406015X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 77; Верх 29: 38; Верх 31: TE 80024; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0; Верх 33: 8; Верх 34: 30JBEi006-02; Верх 35: XT1:01/XT1:02; Верх 36: TE80024+/TE80024-; Верх 43: 30JBEi006-02; Верх 44: TE80024+/TE80024-; Верх 44: нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 116
127 | МДЭА | БЛОК 006 | P- | 805 | TS 80025 | TE 80025 | Температура 2 подшипника P-805 | AI | 4-20 mA IS |  | HH 12: 93; HH 16: 93; Низ 17: -50; Верх 18: 150; Верх 19: °С; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD37C/ AI406015X; Верх 23: 5766603-400/2-2-TX-01-302; Верх 24: 5; Верх 28: 77; Верх 29: 39; Верх 31: TE 80025; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0; Верх 33: 8; Верх 34: 30JBEi006-02; Верх 35: XT1:03/XT1:04; Верх 36: TE80025+/TE80025-; Верх 43: 30JBEi006-02; Верх 44: TE80025+/TE80025-; Верх 44: нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 116
128 | МДЭА | БЛОК 006 | P- | 815 | PS 80024 | PT 80024 | Давление уплотнительной жидкости в P-815 | AI | 4-20 mA IS | HOLD | LL 13: HOLD; L 14: HOLD; Низ 17: 0; Верх 18: 25; Верх 19: kgf/cm2; Верх 21: ESD; Верх 22: DCS42C/ Hold; Верх 31: PT 80024; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 20; Верх 34: 30JBEi006-01; Верх 35: XT1:09/XT1:10; Верх 36: PT 80024+/PT 80024-; Верх 43: 30JBEi006-01; Верх 44: PT 80024+/PT 80024-; Верх 44: нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 116
129 | МДЭА | БЛОК 006 | P- | 815 | TS 80043 | TE 80043 | Температура подшипника P-815 | AI | 4-20 mA IS |  | HH 12: HOLD; H 15: HOLD; HH 16: HOLD; Низ 17: -50; Верх 18: 150; Верх 19: °С; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD37C/ Hold; Верх 31: TE 80043; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0; Верх 33: 20; Верх 34: 30JBEi006-02; Верх 35: XT1:05/XT1:06; Верх 36: TE80043+/TE80043-; Верх 43: 30JBEi006-02; Верх 44: TE80043+/TE80043-; Верх 44: нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 116
130 | МДЭА | БЛОК 006 | P- | 816 | PS 80025 | PT 80025 | Давление уплотнительной жидкости в P-816 | AI | 4-20 mA IS | HOLD | LL 13: HOLD; L 14: HOLD; Низ 17: 0; Верх 18: 25; Верх 19: kgf/cm2; Верх 21: ESD; Верх 22: DCS42C/ Hold; Верх 31: PT 80025; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 1x2x1,0; Верх 33: 11; Верх 34: 30JBEi006-01; Верх 35: XT1:11/XT1:12; Верх 36: PT 80025+/PT 80025-; Верх 43: 30JBEi006-01; Верх 44: PT 80025+/PT 80025-; Верх 44: нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 116
131 | МДЭА | БЛОК 006 | P- | 816 | TS 80044 | TE 80044 | Температура подшипника P-816 | AI | 4-20 mA IS |  | HH 12: HOLD; H 15: HOLD; HH 16: HOLD; Низ 17: -50; Верх 18: 150; Верх 19: °С; Верх 21: ESD; Верх 22: ESD37C/ Hold; Верх 31: TE 80044; Верх 32: нг(А)-FRLS (Exi) 4x2x1,0; Верх 33: 11; Верх 34: 30JBEi006-02; Верх 35: XT1:07/XT1:08; Верх 36: TE80044+/TE80044-; Верх 43: 30JBEi006-02; Верх 44: TE80044+/TE80044-; Верх 44: нг(А)-FRLS (Exi) 8x2x1,0; Верх 45: 116